MEMORIA DESCRIPTIVA

La ciudad de HERNANDEZ se encuentra al suroeste del Departamento Nogoyá, a 2 Km. de la Ruta Nacional Nº 12, a 28 Km. de la ciudad de Nogoyá cabecera del Departamento homónimo, y a 81 Km. de la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, siempre a través de la Ruta Nacional mencionada. Tiene acceso desde la Capital Federal, distante unos 410 Km., por el complejo ferro-vial Zárate-Brazo Largo.

Según el Censo del Año 2001 la población de la Ciudad de Hernández es de 1.801 habitantes, dando un índice de crecimiento del 0,007 con respecto al Censo del Año 1991.

La ciudad de Hernández cuenta con comercios en todos lo rubros y talleres, destacándose las actividades relacionadas a la ganadería y almacenamiento de granos.

Cuenta con Escuelas y Colegios de ambos niveles.

La ciudad de Hernández cuenta con un servicio de provisión y distribución de agua potable muy antigua.

Actualmente existen inconvenientes en varias zonas servidas por baja presión en el servicio debido al crecimiento de la población y extensión de la red hacia sectores topográficamente desfavorables, donde se prevé la construcción de viviendas correspondientes a Barrios I.A.P.V.  Tal es el caso de las 42 viviendas a construir en los terrenos que fueran propiedad del F.C. entre las calles 25 de Mayo, Avda.Gobernadores Entrerrianos y Bvard.Hernández, como así también las 20 viviendas a construir en los terrenos ubicados entre las calles Cepeda, Avda. Antártida Argentina, Mendoza y Avda.Entre Ríos.

El barrio de 42 viviendas se encuentra en una zona comprometida del servicio de provisión de agua potable, como ya se dijo, motivo por el cual se abastecerá desde un nuevo tanque que se colocará en el terreno del Corralón Municipal a tal efecto. Allí ya existe una perforación con buenas caraterísticas, tanto de caudal como de calidad de agua extraida, como así también un tanque elevado de mampostería en muy malas condiciones.  Desde el nuevo tanque se abastecerá igualmente las viviendas ubicadas sobre calle de Acceso y sobre

calle Salta, como así también el consumo propio del Municipio.  El agua se distribuirá mediante la red de distribución correspondiente, la que estará

vinculada a la existente mediante el Nudo 6 para posibilitar de esa manera el abastecimiento de toda la población, en caso de ser necesario.  Por otro lado se ejecutará la red de distribución para proveer de agua potable al barrio de 20 viviendas, que se abastecerá desde el tanque existente.

En cuanto a la red existente, se procederá al reemplazo de dos  (2) tramos, debido a que han quedado bajo pavimento y sufren reiteradas roturas. Por lo tanto se sustituirá el tramo de cañería de PVC. Ø 50 mm. de calle Sgto. Cisterna entre Avda. Gobernadores Entrerrianos y Avda. 9 de Julio por cañería de iguales características ubicada en vereda, colocándose  50 mm entre Avda. Gobernadores Entrerrianos y Belgrano, y  75 mm entre calle Belgrano y Avda. 9 de Julio. También se sustituirá el tramo de cañería de PVC. Ø 50 mm. de calle Belgrano entre 25 de Mayo y Sgto.Cisterna, por cañería de  75 mm. a los efectos de reforzar este tramo y se ubicará también por vereda.

El proyecto que se ha elaborado abarca lo siguiente:

- Provisión y colocación de tanque de 15 m3. de capacidad de P.R.F.V., torre metálica de 10 m. de altura, a instalar en el terreno propiedad del Municipio de Hernández donde funciona actualmente el Corralón Municipal.

- Interconexión de pozo existente a nuevo tanque y desde este a nueva red de distribución.

- Provisión y colocación de tubería de PVC Clase 6 en los siguientres diámetros:50 mm., 75 mm y 110 mm., de acuerdo a la disposición que figura en los planos correspondientes.

- Conexiones domiciliarias, las que deberán ejecutarse sobre cañería a sustiruir.

- Ejecución de nudos de enlace.

- Ejecución de zanjeo para colocación de cañería.

- Provisión y colocación de arena para asiento de cañería.

A los efectos de no superar el monto asignado oportunamente a esta obra es que para la presente Licitación no se han tenido en cuenta las conexiones domiciliarias a ejecutar sobre red nueva (ampliaciones). Solamente se ejecutarán las conexiones domiciliarias sobre cañería de  75 mm. y  50 mm. a sustituir.

Con la ejecución de la presente obra se beneficiarán tres (3) sectores de la población servida: el sector de las 42 viviendas futuras, aledaño al nuevo tanque a colocar, proveyendo de agua potable al barrio a construir, y a viviendas existentes con servicio actual deficiente, el sector de las futuras 20 viviendas, donde se ejecutrá la extensión de la red de distribución significando esto el cerrado de mallas, lo que acarrea una mejora en las condiciones generales del servicio, y por último el sector donde se sustituirá cañería existente, aumentando el diámetro actual de 50 mm. a 75 mm. lo que se traducirá en una mejora sustancial en las condiciones de preestación del servicio.

# MEMORIA TECNICA

Desde el nuevo tanque del Corralon Municipal se abastecera el futuro barrio a construir en los terrenos del Ferrocarril (42 viviendas) y ademas debera tenerse en cuenta el consumo propio del Corralon Municipal.

La poblacion a servir desde este tanque sera:

P= 42 viv. x 4 hab/ viv. = 168 hab.

Se adopta : 	una dotacion D= 150 lt/hab.dia

1= 1,5

2= 1,8

Caudal medio diario: (claculo de tanque de reserva).

QM= 168 hab x 150 lt/hab.dia= 25.200 lt/dia

Caudal maximo diario: (calculo de planta)

QMAX D= 168 habx 150lt/hab.dia x 1= 37.800 lt/dia

Caudal maximo horario: (calculo de redes).

QMAX H= 168 hab x 150 lt/hab.dia x 1 x 2= 45.360 lt/dia

TANQUE DE RESERVA:

QM= 25.200 lt/dia

Ademas se considerara el caudal que necesita el Corralon Municipal para sus propios usos estimado en 20.000 lt/dia.

QT= QM + 20.000 lt/dia = 45.200 lt/dia.

VT= QT/4 = 45.200 lt/dia / 4 = 11.300 lt.

Se adopta V= 15.000 litros para el nuevo tanque a colocar en el Corralon Municipal.

CAÑERÍA DE SALIDA DEL TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION:

QMAX H= 45.360 lt/dia = 45.360 lt/dia x 1 dia/86.400 seg = 0,525 lt/seg

Vel. Adop= 0,5 m/seg

Debe coniderarse ademas el consumo propio del Corralon Municipal es decir 20.000 lt/dia.

Q= (45.360 + 20.000) lt/dia / 86.400 seg/dia = 0,756 lt/seg

De acuerdo a abaco	   50 mm.

Teniendo en cuenta que es factible que se produzca un consumo importante en forma puntual (carga rapida), el consumo habitual del Corralon Municipal, y el  consumo normal de las viviendas, se adopta como diametro de bajada y salida del tanque  110 mm.

Por otro lado se ha previsto la posibilidad de abastecer la red existente, en forma excepcional, enlazando la nueva red con aquella mediante el NUDO Nº 6 ubicado en la Avenida Gobernadores Entrerrianos. Por este motivo es que el tramo de cañería hasta el NUDO Nº 6  es de  75 mm. El resto de los tramos de cañería a colocar sera diametro 50 mm tal como se ve en el tramo correspondiente.