MEMORIA DESCRIPTIVA

El Municipio de Los Charruas, pertenece al Departamento de Concordia, distante 50 Km. de ésta y a 340 Km. de la capital de la provincia.

Esta localidad se ubica en el centro de una  gran colonia agrícola  cuyas actividades principales son arroz, citrus, ganadería, forestación, apicultura  y numerosas actividades conexas. El pueblo cuenta con aproximadamente  3.500 habitantes de origen inmigratorio en su gran mayoría de  ascendencia italiana y alemana, cuenta con servicios públicos esenciales utilizados por la mayoría de la población (electricidad, teléfono, correo, sucursal bancaria, centro de salud, canal de Tv.  por cable, radio y transporte de cargas y pasajeros). El pueblo cuenta con una red vial adecuada para conectarse con la mayoría de las ciudades de la provincia, la misma no cuenta con calles pavimentadas,  siendo éstas consolidadas mediante el aporte de suelo – ripio, a excepción del acceso que es pavimentado.

Las calles del casco céntrico, tienen cordones cuneta, que permiten evacuar las aguas superficiales producto de las precipitaciones.

Asimismo dichos cordones actúan como Código Edilicio ya que establece los niveles de fundación de las construcciones existentes y a ejecutar, como así también los niveles de pisos y veredas. A su vez regula los anchos de veredas y espacios verdes a disponer ya que se prevé la forestación.

La Distribución de Agua Potable está a cargo de la Cooperativa, mientras que la red de Saneamiento de evacuación de los Residuos Cloacales, de uso domiciliario, lo brindará el Municipio.

Existe un nivel creciente de desempleo debido a la mala situación económica  de la zona rural, esto provoca un fuerte incremento en la población local, acentuando el déficit habitacional y la falta de viviendas en buenas condiciones para ser utilizadas.

Ha aumentado la cantidad de viviendas precarias, faltándoles lo más elemental en cuanto a saneamiento se refiere.

Debido a esto la construcción de unidades sanitarias es un gran aporte para la sanidad ambiental de las zonas mas carenciadas y para la comunidad en general, posibilitando que sus dueños puedan mejorar sus viviendas con su propio esfuerzo posterior.

La zona de influencia del proyecto esta localizada  en el centro de Los Charruas. El servicio de cloacas es utilizado por el 50 % de la  población;

El Tratamiento de los afluentes domiciliarios (de bajo caudal) actualmente se efectúa por medio de Lagunas (Anaeróbicas- Facultativas), ubicadas al Este del pueblo volcando el líquido tratado a un arroyo, estando en construcción con financiamiento de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG), nuevas Lagunas (Anaeróbicas- Facultativas)  y cañería de nexo entre estas y la red existente

Una vez que el Sistema funcione, la descarga de las Lagunas volcarán el líquido tratado a un arroyo denominado Ayui Chico que después de un recorrido de aproximadamente 1.100 mts desemboca en el Arroyo Grande con un caudal permanente muy superior lo que favorecerá la dispersión del liquido, alcanzando rápidamente las condiciones originales del curso  aguas arriba de la descarga.-

Dentro del proyecto se contempla la instalación de 40 conexiones domiciliarias desde la red hasta línea municipal para igual numero de viviendas cuyos ocupantes son personas de escasos recursos y que cuentan con núcleos húmedos precarios.-

MEMORIA TÉCNICA

El Proyecto comprende la ejecución de una ampliación de la red de Colectora Cloacal de esta población, con descarga a nueva colectora y lagunas de tratamiento en construcción. con financiamiento de la Comisión Administradora de Fondos Excedentes de Salto Grande (CAFESG), al igual que la cañería de nexo entre estas y la red existente.

Una vez que el Sistema funcione, la descarga de las Lagunas volcarán el líquido tratado a un arroyo denominado Ayui Chico que después de un recorrido de aproximadamente 1.100 mts desemboca en el Arroyo Grande con un caudal permanente muy superior lo que favorecerá la dispersión del liquido, alcanzando rápidamente las condiciones originales del curso  aguas arriba de la descarga.-

Todo el escurrimiento de la ampliación propuesta es por gravitación.-

Las características topográficas de este sector proyectado, permite que se realice en forma parcial de acuerdo a prioridades fijadas por el Municipio, por la misma característica permite desarrollar el diseño de esta nueva red colectora por escurrimiento gravitatorio.-

Como consecuencia de lo expresado respecto de la topografía del terreno, la profundidad mínima de las colectoras en calzada será de 1,20mts.-

En general la pendiente adoptada para las cañerías será del 0,3% de mínima, no fijándose limites a la velocidad y pendientes máximas de las colectoras subsidiarias para evitar un aumento considerables en los volúmenes de excavación, atentos a que todas las arterias son de tierra.

El proyecto totalizador de la red de colectoras subsidiarias de la localidad de Los Charruas, junto con el sistema de tratamiento fue elaborado por este organismo en el año 1.986. a partir de esa fecha se fue concretando la construcción de la red en forma parcial con aportes provinciales y parte con aporte del estado nacional a través del ENOHSA, estando en la actualidad a cargo de la CAFESG, como se menciona anteriormente la construcción de las nuevas lagunas y cañerías de nexo.

Este etapa que se proyecta, se basa en ese proyecto totalizador y en este caso particular los tramos a construir son inicios de red los cuales ya tienen asignados los diámetros correspondientes.

Con respecto a los estudios de suelo en virtud de las características del suelo donde se ejecutaran las obras no surgen antecedentes de que se halla tenido efectuarse depresión de napas.

Por lo tanto y a fin de no encarecer gastos del proyecto se decide no efectuar dichos estudios.-