## PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## INDICE

ART.  Nº  1 - TRAZAS, NIVELES Y PUNTO DE REFERENCIA.-

ART.  Nº  2 - ESTUDIOS DE SUELOS.-

ART.  Nº  3 - EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO.-

ART.  Nº  4 - RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS.-

ART.  Nº  5 - CAÑERÍAS – MATERIALES.-

### ART.  Nº  6 - COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS.-

### ART.  Nº  7 - CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA.-

ART.  Nº  8 - PRUEBA HIDRÁULICA DE CAÑERÍAS A SIMPLE GRAVEDAD.-

ART.  Nº  9 - BOCAS DE REGISTRO.-

ART.  Nº 10 - CERCO PERIMETRAL.-

ART.  Nº 11 - HORMIGONES PARA ESTRUCTURAS.-

ART.  Nº 12 - BARRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO.-

ART.  Nº 13 - MARCO Y TAPA DE HºFº.-

ART.  Nº 14 - PLANOS CONFORME A OBRA.-

ART.  Nº 15 - OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES.-

##### PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.-

ARTÍCULO Nº 1 TRAZAS, NIVELES Y PUNTO DE REFERENCIA:

La Inspección de Obra en presencia del REPRESENTANTE TÉCNICO DE La Empresa determinará la traza planialtimétrica y fijará la ubicación de los puntos de nivelación que resulten necesarios para la completa ejecución de las obras.

En el ANDEN del FFCC se encuentra el P.F. Nº 13 (MOP 196) de cota (+) 49.95m y que deberá el Contratista trasladar el mismo al sector de las OBRAS a EJECUTARSE.

La traza del Colector proyectado se encuentra indicado en los planos respectivos.

No obstante la Empresa cotizante para formular su Oferta deberá realizar las averiguaciones del caso ante los Organismos involucrados, para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre el particular y si durante la ejecución de los trabajos se encontraran obras que resulten necesario remover ó cambiar de ubicación, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva de la Contratista, no siendo motivo para generar adicionales de obra.

Asimismo la Inspección podrá disponer en cualquier momento cambios en la trazas de las cañerías y de la ubicación de las distintas partes de la obra, cuando estos no introduzcan modificaciones sustanciales en las condiciones contractuales y sin que esto de derecho a reclamo alguno del Contratista. Con referencia al ARTÍCULO Nº 1 de este Pliego Complementario Especificaciones Técnicas: TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA, cabe acotar lo siguiente: en todas aquellas calles en que existe pavimento de asfalto u hormigón armado (que no figuran en este pliego y que sean construidos a posteriori del presente proyecto), la traza de la cañería deberá ir debajo del cordón cuneta existente o proyectado, por el lado opuesto a la cañería de agua existente. El contratista deberá por lo tanto realizar las averiguaciones correspondientes.

ARTÍCULO Nº 2  ESTUDIOS DE SUELO:

A los efectos que los Oferentes conozcan las características del subsuelo donde se ejecutarán las obras, deberán realizar los estudios complementarios que a su juicio se requieran para elaborar su propuestas.

Una vez presentada su Oferta no podrá alegar su desconocimiento o falta de información respecto a los aspectos geotécnicos del Proyecto, por lo que los Oferentes asumirán responsabilidad

total y absoluta sobre la viabilidad técnica  de las obras, por lo que no se dará curso a ningún reclamo o propuesta de modificaciones de obra que se pretenda justificar en diferentes condiciones del subsuelo.

ARTÍCULO  Nº 3   EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO:

I) DE LA RED COLECTORA: Se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado en el CAPÍTULO IV DEL PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. En todos los casos en que el material proveniente de las excavaciones deba ser depositado en zona de vereda o en calzadas pavimentadas o en cualquier lugar en donde pueda ocasionar molestias a vecinos, transeúntes o vehículos a juicio de la inspección, la Empresa deberá depositar ese material en recintos de madera de tipo “cajón” para evitar que se desparrame. El costo de estos cajones correrá por cuenta del contratista.

El Contratista, al organizar el desarrollo de los trabajos tendrá especialmente en cuenta de no provocar entorpecimientos en el tránsito de vehículos o peatones y si estos fueran inevitables deberá construir desvíos en los caminos, sendas o calles en donde la circulación se vea afectada y esos desvíos deberán ser convenientemente señalizados.

Cuando sea necesario realizar cortes de calles y desvíos, estos deberán ejecutarse de acuerdo a lo que especifique para cada caso la Municipalidad de UBAJAY. A tal efecto el Contratista deberá solicitar por escrito a la misma, la autorización correspondiente para la ejecución de los trabajos, la cual una vez acordada será entregada a la Inspección antes de iniciar los mismos.

El costo de esos desvíos y de su correspondiente señalización se considerará incluido dentro del Precio Unitario de las excavaciones.

Para el Cómputo de las Excavaciones a Cielo Abierto se aplicarán los siguientes criterios:

A.- Para la colocación de Cañerías: Se reconocerá al Contratista el pago de una zanja ideal que tiene:

a) El ancho de zanja se calcula así : DIAMETRO EXTERIOR DEL CAÑO MÁS  0,40 m.

b) La altura de la excavación será:

Cota del terreno natural menos la cota del extradós del caño más dos espesores del caño más un diámetro más 0.10m para arena de asiento de la cañería.

B- Para Bocas de Registro: El volumen de la excavación se calculará multiplicando el área de asiento de la estructura por la altura de la excavación que se determinará por la diferencia de cotas entre el terreno natural y el plano de fundación de la estructura.

El precio unitario del contrato del Ítem EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO incluye además de todo lo indicado en el ART.  Nº 31 del Pliego General de Especificaciones Técnicas, el transporte del material sobrante hasta una distancia de 3 Km. y su depósito en los lugares que indique la Inspección.

Forma de pago: El volumen de excavación medido en la forma indicada se pagará por “metro cúbico (m3) al precio unitario de contrato” establecido para el Ítem correspondiente.-

Dicho precio será compensación por los trabajos de limpieza, destronque y desbosque del terreno, excavación, carga y descarga del producto que debe transportarse, transporte de los materiales excavados, conformación y perfilado del fondo, y talud de las excavaciones.-

ART.  Nº 4 – RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS:

El párrafo segundo del ART.  Nº 45  del Pliego General de Especificaciones Técnicas queda anulado y reemplazado por el siguiente: Efectuado el relleno de la zanja hasta la cota indicada en el ART.  “PRUEBA HIDRÁULICA DE CAÑERÍAS A SIMPLE GRAVEDAD” del presente Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas, se continuará el relleno de las zanjas en capas de 0,30 m. de espesor compactado, las que deberán tener para su aprobación una densidad no menor al 95% de la densidad obtenida en el ensayo Proctor.-

Cuando deba reconstruirse el pavimento, la densidad de los 0,30 m. superiores deberá ser igual al 100% de la densidad Proctor.-

ART.  Nº 5 – CAÑERÍAS - MATERIALES:

El material de las cañerías a utilizar en la construcción de la red deberá contar con la correspondiente certificación de Inspección en fábrica.-

Todas las cañerías, antes de su colocación en obra, deberán ser previamente aprobadas por la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS SANITARIAS DE ENTRE RÍOS quien además de constatar el sello de aprobación o el Certificado de Aprobación IRAM, podrá disponer a su exclusivo criterio la inspección de las cañerías en Fábrica por el personal que a tal efecto designe. Todos los gastos, que se originen con motivo de esta Inspección, serán por cuenta exclusiva del Contratista.-

Los proponentes podrán confeccionar su oferta con cualquiera de los materiales mencionados  a continuación, pero solo uno de ellos deberá ser usado:

a) Con cañería de P.V.C., (Policloruro de Vinilo Rígido) tipo R.C.P., debiendo los Tubos ser provistos con Aro Integrado o Incorporado, siendo dicho Aro colocado durante el abocardado o ensanche de la boca, en fábrica bajo estrictos controles de producción .-

El Aro Integrado tiene un alma de acero que conjuntamente con el caucho sintético permite obtener una hermeticidad mayor impidiendo la deformación y desplazamiento.-

Asimismo el Tubo más Aro deberán poseer Certificación IRAM de Conformidad de la Fabricación de acuerdo a las Normas ASTM F477/93.-

Las cañerías deben ser aptas para el transporte de líquidos cloacales fabricados con sellos de calidad IRAM y bajo Normas IRAM 13326 y 13351 con Certificación por lote por el IRAM.-

b) Con cañería de Polietileno con unión a Tope por Termofusión con Registro gráfico de la soldadura y la correspondiente eliminación del Cordón Interno producto de la soldadura.

La provisión de éste material deberá ser acompañado con la CERTIFICACIÓN POR LOTE, por el IRAM.

c) Con cañería de Asbesto Cemento, Alta resistencia a los Sulfatos, con Juntas tipo manguitos del mismo material y Aros de goma sintética aptas para líquidos cloacales o Juntas tipo macho y hembra, con Aros de goma sintética de las mismas características que el anterior, bajo Normas y sellos IRAM.-

d) Con cañería de P.R.F.V. (Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrios), con sus correspondientes  Juntas de Conexión fabricadas en material resistente a la corrosión y sellados con Juntas Elastoméricas o bien mediante Sistema Bridado o Unión por Laminación.

Las firmas oferentes presentarán, asimismo, los cálculos y gráficos que correspondan a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las cañerías a lo largo de toda la obra, serán compatible con la resistencia estructural de los caños ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante.- Las cargas accidentales para los cálculos serán las máximas permitidas por la Legislación Nacional vigente para el tránsito en rutas y caminos nacionales.

Los cálculos y gráficos citados precedentemente deberán presentarse para cada tramo de igual diámetro de cañería a colocarse en obra, uno para la tapada mínima y otro para la tapada máxima correspondiente a dichos tramos.

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta ésta exigencia de manera que las presentaciones deberán efectuarse completas, indicando la base teórica adoptada y agregando copia de la misma.

Previo a la colocación de cañería el Contratista deberá con suficiente antelación informar al Comitente sobre la metodología técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de rellenos en los laterales de la cañería.-

Debiendo para cualquiera de los materiales a utilizar, garantizar una prestación semejante desde el punto de vista estructural, hidráulica, físico-químico o de resistencia a la agresión de productos químicos contenidos en el líquido Cloacal o del suelo circundante que resulten agresivos.-

RED DE COLECTOR:

Para la OFERTA el Proponente deberá contemplar la colocación en todo el ancho de la zanja e incluir en el precio del ítem PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA, una capa de arena para apoyo de las mismas indicando calidad y espesor a colocar.-

Todas las cañerías y piezas especiales que se colocarán en obra, deberán contar con la correspondiente documentación de aprobación de PRUEBA EN FÁBRICA otorgadas, según lo determine el Comitente por sí o por ENTES  autorizados a tal efecto ( INSTITUTO RACIONALIZACIÓN ARGENTINO DE MATERIALES – I.R.A.M.) u otros.-

Para el caso que las realice un ENTE autorizado, lo hará a requerimiento del Comitente de acuerdo con la previa solicitud del Contratista, quien deberá tramitarlo con suficiente antelación.-

Todos los gastos que éste demande serán por cuenta del Contratista que abonará en forma directa, según corresponda.-

ART.  Nº 6 – COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS:

Se seguirán las especificaciones del capítulo VIII del Pliego General de Especificaciones Técnicas, que conforma el presente Pliego.-

Para la red colectora, se utilizará cañería recta entre tramos de BOCAS DE REGISTRO.-

El Contratista deberá respetar la ubicación y acotamiento de las cañerías que figuran en los planos correspondientes. Las cotas se referirán a los puntos fijos del nivel establecido por la Inspección.-

La Contratista deberá tener especial cuidado, con referencia al tipo de suelo que encuentre durante la excavación sobre las trazas  de las cañerías y adoptar las medidas conducentes para evitar accidentes y perjuicios civiles, para ello ejecutará sondeos en cantidad suficiente a los efectos de tener una idea real del tipo de suelo sobre el que deberá colocar las cañerías.-

La Inspección se reserva el derecho de disponer oportunamente la instalación por vereda, de las cañerías proyectadas por la calzada o viceversa, cuando así lo crea conveniente, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar indemnización o compensación por tal concepto.-

El ítem se certificará  por metro lineal de cañería y su Precio Unitario comprende: provisión y transporte a obra, acarreo y colocación de cañería con sus correspondientes piezas especiales, cortes y empalmes de cañerías y cualquier otra provisión o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra.-

ART.  Nº 7 – CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA:

A todas las zanjas que se excavarán para la instalación de cañerías, se le colocarán base de asiento de 0,10 mts. de espesor de arena fina de río, cubriéndose luego el caño en su totalidad, con el mismo tipo de arena en igual espesor.-

Este ítem se Certificará por m3  y su precio unitario comprende : provisión, acarreo y colocación del material citado.-

ART.  Nº 8 – PRUEBA HIDRÁULICA DE CAÑERÍAS A SIMPLE GRAVEDAD:

El colector a lo largo de toda su traza será sometido a una Prueba Hidráulica de Presión interna con el objeto de verificar que no ha sufrido daños durante su instalación y que las juntas se han efectuado correctamente de acuerdo  a las Especificaciones Técnicas  respectivas.-

Una vez terminada la colocación de cañerías entre dos bocas de registro, se comenzará la Prueba Hidráulica.-

Las bocas de registro deberán construirse antes de iniciar la Prueba Hidráulica.

Las cañerías serán sometidas a prueba de Presión Interna, a zanja abierta y a zanja tapada.-

Para ello se seguirán las Especificaciones del ART.  Nº 92 del Pliego General de Especificaciones Técnicas, con una presión de 2 mts. de columna de agua (m.c.a.) y sin pérdida admisible.-

En la prueba a zanja abierta la presión de prueba que se ensaya, se mantendrá durante 30 minutos, a partir de los cuales se procederá a inspeccionar  se procederá a inspeccionar el tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones ni pérdidas en los caños, piezas especiales, ni juntas de cañería.-

Terminada la prueba de zanja abierta y sin quitar la presión se hará el relleno  de la zanja hasta alcanzar  el espesor de 0,30 mts. sobre la cañería avanzando de un extremo al otro del caño.-

Si durante el relleno y hasta 30 minutos después de terminado el mismo, no se constatará pérdida de presión, se dará por aprobada la Prueba Hidráulica a zanja tapada debiendo el contratista complementar el relleno  de la misma.-

Si durante las pruebas a zanja tapada, se notarán pérdidas de presión, el Contratista deberá descubrir la cañería, localizar las pérdidas y repararlas.-

Todo caño, piezas especiales o junta que presente fallas o cause pérdidas en cualquiera de las pruebas ante dicha, será reemplazada por cuenta exclusiva del Contratista.-

Las pruebas se repetirán las veces que sean necesarias, hasta alcanzar un resultado satisfactorio.-

Todos los gastos que se originen al efecto de realizar las pruebas, como así también la provisión de todos los elementos necesarios para tal fin, serán por exclusiva cuenta del contratista.

ART.  Nº 9 – BOCAS DE REGISTRO:

1- Descripción: Cuando el diámetro de la cañería de salida sea menor o igual que 500 mm., el cuerpo de las bocas de registro se construirán en Hormigón Simple (HºSº) tipo B de 1,20 m. de diámetro interno y 0,20 m. de espesor.-

Las bocas de registro que superen los 6 m. de profundidad se colocará en el fuste una armadura de refuerzo en cuadrícula, según la directriz y generatriz de 8 mm. de diámetro y una separación de 0,25 mts.-

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que al respecto imparta la Inspección. Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto, no darán lugar a reclamos del Contratista.

La construcción de las bocas de registro se harán en un todo de acuerdo al Plano tipo de OSN Nº 29.920-E.

Las paredes interiores del cuerpo de Hº Sº deberán quedar lisas, sin huecos ni protuberancias o fallas.-

La deficiencia que se notare deberá subsanarla el Contratista por su cuenta  a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero (cemento y arena ), que se considerará incluido en los Precios Unitarios.-

Las bocas de registro en su totalidad estarán provistas de Marco y Tapa de Fundición aptas para calzadas. Y para las distintas alturas del fuste el Contratista debe proveer a la Comitente, antes de su Recepción Provisoria de la Obra 2 (dos) escaleras del tipo manual construidas en Aluminio, con peldaños antideslizantes y debe ser del tipo Dieléctrica.

Las mismas, tendrán cada una, una longitud de 3 (tres) metros, siendo una de ellas de ancho menor para que pueda deslizarse e izarse con traba de seguridad y la exterior disponer de zapatas basculantes antideslizantes en su apoyo.-

El contratista antes de proceder a su construcción, deberá poner a su consideración y Aprobación  por parte de la Inspección.-

Cuando la red Cloacal se ejecute en forma parcial (por etapas) y se construyan bocas de registro, en éstas deberán preverse las acometidas de las futuras subsidiarias.-

Para ello se colocará a la cota que corresponda él o los manguitos de empotramiento en los diámetros respectivos.-

Si dicha boca de registro se efectúa en zona de pavimento o a pavimentar, las acometidas a prever tendrán una longitud tal que las mismas queden fuera de la calzada (bocacalle) y si no existe pavimento la longitud mínima debe ser 1,50 mts.-

Para ambas situaciones se colocará en su extremo el tapón adecuado, que asegurará su hermeticidad.-

Cuando las subsidiarias futuras han sido proyectadas por vereda, las acometidas a ejecutar tendrán que realizarse con una longitud tal que la misma quede fuera del cordón sobre vereda.-

La medición y certificación de las bocas de registro se realizará por boca de registro terminada.-

Su precio se deberá parcializar de acuerdo al siguiente detalle:

a) losa sup. de HºAº, tipo III incluido marco y tapa de Fundición (en calzada).-

b) losa sup. de HºAº, tipo III incluido marco y tapa de Fundición (en vereda).-

c) losa inferior de HºSº, tipo B incluyendo cojinetes.-

d1) cuerpo de HºSº, menor a 2,50 mts.-

d2) cuerpo de HºSº, mayor o igual a 2,50 mts.-

Al instalar las cañerías de los colectores de cada una de las etapas en que se divide la obra, el contratista deberá iniciar la colocación desde su punto más bajo hacia su extremo más alto.-

En lo posible el fuste de la boca de registro será construido en una sola operación y si resultara necesario ejecutarlo en dos ó más tramos, se prestará especial atención a la unión del hormigón nuevo con el viejo utilizando a tal efecto un aditivo epoxidixo de marca reconocida.-

La unión de las cañerías con la boca de registro deberá ejecutarse utilizando el correspondiente anillo de empotramiento del mismo material con un aro de goma y macizado al hormigón  de fuste o mediante un sistema Bridado según sea el tipo de material utilizado en la cañería.-

Concluidos los colectores y construidas las bocas de registro se realizará en el punto más bajo de cada tramo o sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por infiltración de líquidos provenientes de napas o vertientes.-

ARTÍCULO Nº 11 – CERCO PERIMETRAL:

Antes de comenzar la construcción del Cerco Perimetral, se procederá a retirar todos aquellos alambrados existentes, en las zonas que sean coincidentes con aquel.

El alambrado a retirar, postes y varillas, quedarán en propiedad del Municipio de UBAJAY

El perímetro del terreno que ocupan las lagunas de tratamiento deberá el CONTRATISTA verificar su longitud, siendo responsabilidad de la Contratista los Cercos o elementos provisorios a instalar para evitar entrada o fuga de animales. Circundando el predio se construirá un cerco perimetral  en un todo de acuerdo con la documentación técnica y el plano de detalles correspondientes.

Para la construcción se utilizarán en toda su extensión, postes olímpicos de HºAº, separados 3,31 mts. entre sí como máximo, de 0,12 m. x 0,12 m. de lado por 3 mts. de altura recta, más de 0,45 mts. inclinado a 45º en su extremo superior, con una armadura de 4 Ø 6 mm. longitudinales y estribos cerrados de   Ø 4,2 mm. cada 20 cm. Asimismo por cada 2 postes de éstos (descriptos anteriormente) y en todas las esquinas donde se produzca un cambio de dirección, se colocarán postes reforzados de 0,15 m. x 0,15 m. de lado por 3 mts. de altura recta más 0,45 mts. de inclinación a 45º con armadura longitudinal de 4 Ø 8 mm. y estribos de Ø 4,2 mm. cada 20 cm.

Se colocará alambre tejido romboidal con abertura de 75 mm. construido con alambre galvanizado de alta resistencia, calibre Nº14 y 1,80 mts. de altura.

En todos los postes reforzados se colocarán 10 estiradores, que tensarán el alambre tejido a través de una planchuela de acero de 0,025 mts. de ancho por 0,0047 mts. de espesor para un estirado uniforme.

En los postes comunes se fijará el alambre mediante una atadura, en espiral de 0,15 mts. de paso, hecha con alambre de alta resistencia, calibre Nº14.

Longitudinalmente en la parte superior e inferior se colocará un alambre liso, de alta resistencia, calibre Nº 14 que será tensado en los postes reforzados.

En las partes inclinadas (superior) de los postes se colocarán tres alambres de púas de alta resistencia calibre Nº 16, cada uno con una separación de 101,6 mm. Los alambres de púas serán estirados en todos los postes reforzados y en los comunes serán fijados mediante alambre de alta resistencia Nº14.

Los postes irán enterrados 1 (un) metro de longitud en un dado de hormigón tipo B de 0,40 mts. x 0,40 mts. de lado x 1 (un) metro de profundidad.

Entre los postes a nivel de terreno Natural se construye una viga-encadenado de 0,15 mts. de ancho x 0,25 mts. de alto previendo en el borde superior del encadenado alambres empotrados en el hormigón para atar el tejido romboidal. El cerco así construido, tendrá una mayor rigidez estructural y asimismo impedirá que el tejido romboidal se vea afectado de estar en contacto con la vegetación y produzca el deterioro del alambre en su parte inferior permitiendo la entrada de animales.

Cuando la topografía del terreno sea irregular se debe procurar que el cerco perimetral no acompañe dicho desnivel.

Para ello, dicha diferencia de altura deberá repartirse en la longitud del lado, teniendo en cuenta el módulo establecido anteriormente, resultando así tramos horizontales.

Donde se producen los escalones de tramos horizontales consecutivos se colocarán postes de 0,15 mts. de lado teniendo especialmente en cuenta que en dicho punto se superponen 2 postes reforzados colocados a distintos niveles.

En el lugar indicado en el plano se colocará un Portón, que deberá estar en un todo de acuerdo, en su construcción e instalación, con lo especificado en el plano correspondiente.

El portón tendrá una abertura de 3,5 mts. y será ejecutado en 2 hojas.

La estructura que sostendrá dichas hojas serán columnas de HºAº cuyas características se especifica en un Plano Tipo que acompaña el siguiente legajo.

Todos los elementos no galvanizados o alterados en su armado y/o colocación deberán ser protegidos, previa limpieza total, con 2 manos de convertidor de óxido por estabilización y 3 manos de esmalte  sintético color ALUMINIO.

La Medición y certificación se hará en el Ítem correspondiente para materiales y mano de obra respectivamente, por Metro Lineal.

El Precio Unitario comprende la provisión de la totalidad de los materiales necesarios para la construcción del cerco perimetral, de acuerdo al plano y Especificaciones Técnicas y toda la mano de obra de ejecución de los trabajos incluyendo la excavación para los postes, viga de encadenado y bases para el portón como asimismo el levantamiento del alambrado existente.

ART.  Nº 11 – HORMIGONES PARA ESTRUCTURAS:

Producción, Transporte, Colocación y Curado de Hormigón : Todas las operaciones deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en los CAPÍTULOS Nº 9 Y Nº 10 de los ANEXOS DEL REGLAMENTO CIRSOC 201.-

Resistencia a la compresión : Los valores de los ensayos de probetas cilíndricas de hormigón, ensayadas a los 28 días, deberán ser iguales o superiores a los siguientes para cada tipo:

Tipo de Hormigón                                     Resistencia a la compresión (kg/cm2)

Media                                Mínima

I                                                                      300                                    260

II                                                                     275                                    240

III                                                                    250                                    220

IV                                                                    230                                    200

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de los ensayos están comprendidas entre el 100 % y el 80 % inclusive de la resistencia exigida, la estructura o fracción de la misma correspondiente a dichos ensayos será aceptada, pero se aplicará un descuento al precio Contractual, dado por las siguientes tablas:

Resistencia Media                        Resistencia Mínima                       Descuento

Kg/cm2                                            Kg/cm2                                          %

Hº I:

300 a 273                                               260 a 237                                        0

272 a 262                                               236 a 228                                        20

261 a 253                                               227 a 220                                        40

252 a 246                                               219 a 213                                        60

245 a 240                                               212 a 208                                        80

Hº II:

275 a 251                                               240 a 220                                        0

250 a 241                                               219 a 210                                        20

240 a 234                                               209 a 204                                        40

233 a 227                                               203 a 198                                        60

226 a 220                                               197 a 192                                        80

Hº III:

250 a 228                                               220 a 200                                        0

227 a 218                                               199 a 192                                        20

217 a 211                                               191 a 186                                        40

210 a 205                                               185 a 180                                        60

204 a 200                                               179 a 176                                        80

Hº IV:

230 a 209                                               200 a 182                                        0

208 a 200                                               181 a 175                                        20

199 a 193                                               174 a 169                                        40

192 a 188                                               168 a 164                                        60

187 a 184                                               163 a 160                                        80

Se aclara que se considerará en todos los casos la situación más desfavorable para cada serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie y la mínima de cada probeta.

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de cada serie de ensayos resultara inferior al 80 % de la resistencia exigida, la estructura será demolida  en la parte correspondiente al ensayo y el producto de la demolición será retirado por el Contratista a su costa, sin alternativa.

Además se paralizará inmediatamente la obra o la parte de la obra afectada por la falta de garantías y se procederá a la corrección de las mezclas y/o  sistemas de trabajo, volviendo a efectuarse ensayos previos completos como al comienzo de la obra.

Treinta días antes de iniciarse la construcción de la estructura, el Contratista presentará una planilla detallada del dosaje que propone para el hormigón. Con los materiales que él mismo entregará y el dosaje propuesto, se construirán probetas que serán verificadas con ensayos de laboratorio.

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios la Inspección podrá disponer las modificaciones  que sean necesarias para cumplir las especificaciones.

En todos los casos el Contratista será responsable de la calidad de hormigón y el cumplimiento de la resistencia exigida.

Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los gastos en concepto de provisión de materiales, transporte, personal, elementos y laboratorios, etc. necesarios para realizar la totalidad de los ensayos que demande la ejecución de la obra.

Las muestras de hormigón para ensayos de resistencia se tomarán del pastón en el momento que el hormigón se está colocando en la obra.

Si esto no fuera posible, se tomará en la descarga de la hormigonera. Deberán ser representativas.

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de la descarga.

No se permitirá mezclar muestras de distintos pastones.

Las probetas serán moldeadas inmediatamente después de haberse extraído las muestras.

Los moldes serán metálicos cilíndricos de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, torneados interiormente y provistos de su correspondiente base metálica torneada y cepillada.

Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y de la base y se impermeabilizarán las juntas en forma tal que se eviten pérdidas de agua.

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, bajo techo, en forma de no favorecer la evaporación y a temperatura comprendida entre 16º y 17º C durante 24 hs. Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie curva el número que la identifique.

En ningún caso se hará la identificación en las bases de las probetas. Antes de transcurridas 36 horas del momento en que fueron moldeadas las probetas serán enviadas al laboratorio embaladas, protegidas contra la pérdida de humedad, utilizando un medio de transporte que permita su llegada 24 horas antes del momento de su ensayo.

Por cada jornada de trabajo de hormigonado se extraerán como mínimo 6  probetas, las que ensayadas a los 28 días, darán resultados acordes con las resistencias cilíndricas medias establecidas.

La resistencia cilíndrica de cada grupo de probetas se obtendrá calculando el promedio de las resistencias individuales correspondientes a las probetas del mismo grupo.

Se redondeará el valor obtenido al kg/cm2 entero más próximo.

La Inspección tomará el número de probetas que considere necesario.

La consistencia de todos los hormigones será determinada por medio del cono de asentamiento y cumplirá los requisitos de la tabla siguiente:

ESTRUCTURA                                                                    ASENTAMIENTO (cm)

Máxima                            Mínima

Muros y zapatas de fundación con

arena dura.                                                                 13                                     5

Fundaciones sin armaduras, campana para

aire comprimido y muros con subestructuras.            10                                     2

Losas, vigas, muros con armaduras.                          15                                     7

Construcciones pesadas, hormigones en

grandes masas.                                                             7                                     2

En el colado de los hormigones I, II, III y IV se utilizará vibrador.

Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, dentro de éstos valores, la Inspección especificará en obra el asentamiento que corresponda utilizar para evitar la segregación de los materiales y el afloramiento y acumulación de agua  en la superficie, colocando y consolidando correctamente la mezcla dentro del encofrado.

La Inspección realizará el número de ensayos que crea necesario, rechazando los pastones que no tengan el asentamiento establecido.

En ningún caso se permitirá la utilización de acelerante de fragüe de ningún tipo.

Al Hormigón Tipo III se le adicionará incorporador de aire en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire de 4 + 1 %.

El Hormigón Simple Tipo B deberá cumplir con todas las características en cuanto a la resistencia, a la compresión, exigidas para el Hormigón III y el Tipo A con las del II.

El precio unitario comprende: provisión, transporte a obra y colado de hormigón, armaduras, incorporador de aire, encofrados y toda otra provisión  y/o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra de acuerdo a las presentes Especificaciones y plano correspondiente.

Resistencia - Características : Cuando en los planos se indique determinada característica  ’bk para el hormigón de una estructura, la misma se calculará de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.6.2.1.a) del anexo al capítulo 6 del reglamento CIRSOC 201.

ARTÍCULO Nº 12 – BARRAS DE ACERO PARA EL HORMIGÓN ARMADO:

El ARTÍCULO Nº 5 del CAPÍTULO I del Pliego General de Especificaciones Técnicas, queda anulado y reemplazado por el siguiente de igual denominación:

“ Las barras y mallas de acero a utilizar en las Estructuras de Hormigón Armado deben estar en un todo de acuerdo con lo especificado en el ARTÍCULO 6.7. del Capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y serán las barras del tipo ADN. 420 ó ADM. 420 y las mallas del tipo AM. 500.”

ARTÍCULO Nº 13 – MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO HºFº

Las dimensiones y pesos de las piezas serán las que en cada caso se fijen en los planos tipos y en las correspondientes especificaciones de aprobación y recepción de O.S.N. Los planos tipos O.S.N. serán Nº 20028 E y 28512 E.

Además el material será fundición gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladura y/u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su textura un grano gris compacto y regular. Deberá ser a la vez

dulce y tenaz, fácil de trabajar al buril y a la lima y deformable al martillo. Para comprobar su calidad se someterá la fundición a los siguientes ensayos.

Tracción: Se colocarán barras de ensayos que tengan en el medio de su longitud una sección circular de 0,025 m. de diámetro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colado de la fundición o perforado en frío. Éstas barras deberán soportar sin romperse un esfuerzo de tracción de 14 kg/mm2 de sección y aplicados en forma progresiva.

Flexión: Se colocarán casi horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00 m de largo y una sección rectangular de 0,025 m x 0.050 m. Éstas barras apoyadas en planos sobre dos aristas distantes unas de otras     0,61 m, deberán resistir sin romperse una carga total de 920 kg. aplicada en forma progresiva en su punto medio.

Dureza: Se harán ensayos de dureza sobre las Probetas extraídas, las que deberán acusar una dureza Brinell máxima de 210 kg/mm2.

Los valores fijados deberán ser satisfechos con el promedio de las probetas ensayadas, correspondientes a cada colado, pero cada Probeta deberá satisfacer las exigencias establecidas, disminuidas e incrementadas en un 10 % según corresponda.

El Contratista con la debida anticipación hará las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin de que se designe el Inspector que deberá estar presente en la fabrica en todas las coladas de las piezas y que indicara la cantidad de barras de ensayos que se prepararán, las que serán superior a 3 (tres) por colada.

El peso específico de la fundición es de 7,2 tn/m3 .

La tolerancia en peso que se admitirá será del 7 % (siete por ciento) en más o menos.

ART.  Nº 14 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PANTALLA VIVA

A los efectos de prevenir la dispersión de posibles olores desagradables, se construirá una pantalla de árboles de hojas perennes en la zona indicada  por la Inspección.-

La pantalla estará formada por DOS (2) hileras, con una separación entre sí de  TRES (3) metros. Las hileras se formarán con ejemplares de árboles de hojas perennes y rápido crecimiento para la zona, las tifoliadas en hileras exterior y coníferas en interior.-

Las especies antes mencionadas deberán plantarse cada TRES (3) metros, teniendo en cuenta que los ejemplares de distintas hileras estén emplazados de tal forma, que en vista frontal la separación sea de 1,50 metros (en tres bolillos).-

Ejemplares Tifoliadas: Tilo y Patagua.

Ejemplares Coníferas: árboles y arbustos ( Pino y Abeto).

La cantidad de ejemplares a plantar son aproximadamente 191 (ciento noventa y uno) plantines para la línea externa y 183 (ciento ochenta y tres) corresponde a la línea Interna.-

Una vez plantados los ejemplares se deberán tutorar y el Contratista deberá cuidar la plantación reponiendo el ejemplar seco o enfermo.

La provisión será de plantas adultas ( 1 metro de altura mínima de cada planta), debiendo preverse además transporte, regado, cuidado contra hormigas y conservación hasta la recepción final de las obras.-

Se certificará en forma global y se cotizará en el Item correspondiente.-

ART.  Nº 15 – PLANOS CONFORME A OBRA

Terminadas las obras y antes de proceder a la recepción provisoria de la Obra, la Contratista deberá entregar al Comitente un Plano original en FILM POLIÉSTER de cada parte constitutiva de los trabajo que ejecuto, en número tal que el conjunto incluya la TOTALIDAD de la Obra.

Asimismo pondrá a disposición todas las Planchetas con indicación fehaciente de la real obra ejecutada, que previamente deberá ser verificada y autorizada por la Inspección de la Obra.

Dicha Documentación será elaborada por DUPLICADO y en forma conjunta con la Inspección quedando una copia en poder de ésta y la restante al Contratista para su posterior confección (ambas deberán ser rubricadas con indicación de la fecha en que se elaboraron, no pudiendo efectuarse a posteriori en que la Obra se encuentre realizada).

En caso de no cumplimentar ésta exigencia, la Inspección podrá ordenar destapar las partes ocultas de las Obras quedando por cuenta y cargo de la Contratista  las reparaciones y reposiciones que resulten necesarias como toda consecuencia que pueda surgir.

Toda la documentación además de lo anteriormente requerido será procesada para su uso en computación y puesto a disposición de la Repartición para su verificación y aprobación, entregándose dos copias de seguridad en CD.

ART.  Nº 16 - OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES

La omisión será considerada en el sentido de que sólo deberá prevalecer la mejor técnica general establecida y también que únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad.-

Se considerará de ejecución obligatoria por el Contratista todos los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuren en la documentación básica resulten enteras y adecuadas a su fin.-