Articulo Nº 1…………..Instalación de Cañerías de P.V.C.-

1.1………..Excavación y preparación de la Zanja.-

1.2………..Tipos de Excavaciones.-

1.3…….....Ancho de la excavación.-

1.4………..Profundidad de la zanja.-

1.5………..Acondicionado del fondo.-

1.6………..Tapada de la cañería.-

1.7………..Precauciones adicionales.-

Articulo Nº 2…………Tendido de la Instalación.-

2.1……….Generalidades.-

2.2……….Efectos Térmicos.-

2.3……….Cambios de dirección.-

Articulo Nº 3………….Formas de unión.-

3.1..……...Uniones fijas.-

3.2………..Uniones cementadas.-

3.2.1……..Generalidades del cementado.-

3.2.2……..Cementado.-

3.2.3……..Consumo de Cemento.-

3.3………..Unión con enchufe.-

3.4………..Uniones con manguitos - Cuplas lisas.-

Articulo Nº 4………….Transporte y Almacenamiento de los Tubos.-

Articulo Nº 5………….Tanque de PRFV de 100.000 lts.-

5.1..……...Cuba de Tanque de PRFV de 100.000 lts.-

5.2………..Torre metálica de 17 metros de altura para tanque de 100.000 lts.-

5.3………..Base de fundación de HºAº para tanque de 100.000 lts.-

5.4………..Inspección.-

5.5………..Cañería de subida, bajada y Desborde para Tanque de 100.000 lts.-

5.6………..Accesorios para Tanque de PRFV de 100.000 lts.-

#### Artículo Nº 1:  INSTALACIÓN DE CAÑERÍA DE P.V.C.-

#### 1.1 – Excavación y preparación de la zanja:

Los caños de P.V.C. sometidos a esfuerzos de compresión en el sentido radial, sufren grandes deformaciones.- Estas deformaciones en tubos soportados lateralmente, son de 7 a 10 veces menores que en tubos sin apoyos laterales.-

Por esta razón es recomendable hacer una cuidadosa compactación del material de relleno, ubicado a los costados del caño.-

#### 1.2 – Tipos de excavación:

La forma de la zanja por encima de los tubos no tiene importancia, solamente influye en el estado de cargas el ancho de la zanja y la altura de la cresta del tubo.-

#### 1.3 – Ancho de la excavación:

de lo expresado en 1.1 es evidente que la presión del suelo disminuye al disminuir el ancho de la zanja.-

prácticamente se hace B = 50 cm.

#### 1.4 – Profundidad de la zanja:

Como regla general, la zanja debe proteger la instalación contra las heladas y cargas sobre el terreno.-

en zonas de bajas temperaturas, es aconsejable que el caño se encuentre como mínimo a 50 ó 60 cm. debajo de la línea de congelación.

En general las tapadas oscilarán entre 80 y 100 cm., profundidades que dan seguridad al caño de P.V.C. contra la presión del suelo y paso de vehículos.

En instalaciones donde se debe llevar la cañería a profundidades mínimas, que deban cruzar caminos o zonas transitadas, el caño plástico deberá ser protegido contra sobrecargas y vibraciones mediante un encamisado con cañería resistente de mayor diámetro.

#### 1.5 – Acondicionado del fondo:

el fondo de la zanja deberá ser plano y libre de piedras, sobre el fondo se formará un “colchón” de tierra o arena, libre de piedras y elementos que puedan dañar el tubo.-

El espesor oscila entre 6 y 20 cm.

El objeto de este colchón es permitir un apoyo continuo del caño y evitar flexiones localizadas. El mismo deberá adaptarse a las irregularidades del diámetro originadas por cambio de sección y/o colocación de accesorios.

#### 1.6 – Tapada de la Cañería:

Una vez realizada la instalación se procederá al tapado de la misma. Se colocará primeramente capas de tierra y/o arena de piedras compactando en capas de 15 a 20 cm. de espesor. Se prestará especial cuidado en la compactación lateral para formar apoyos laterales firmes (ver 1.1) y disminuir las deformaciones originadas por las presiones del terreno.-

El tapado con material libre de piedra deberá tener un espesor de 20 a 40 cm. Luego se completará el llenado y compactado con materiales y medios usuales.

El tapado de la instalación puede ser realizado por zonas, dejando libre de 15 a 20 cm. de cada lado de los empalmes, con el objeto de verificar pérdidas durante la prueba hidráulica, la cual será realizada luego de 24 hs. como mínimo después de realizado el pegado.-

1.7 – Precauciones adicionales:

En terreno pantanosos o con infiltraciones de aguas subterráneas deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar el arrastre del lecho de apoyo y descalce de la instalación.-

Articulo Nº 2 : TENDIDO DE LA INSTALACIÓN

2.1 – Generalidades:

El cementado de las uniones se podrá realizar fuera de la excavación, y luego proceder al bajado de tramos ya enchufados. Es aconsejable esperar un mínimo de 10 minutos luego de realizar la última unión en el tramo antes de bajarlo al fondo de la excavación.-

Luego de proceder al bajado, se verificará el perfecto apoyo de la línea sobre el fondo de la excavación, en especial en las líneas donde se hayan colocado accesorios y/o cambios de sección,-

La instalación debe realizarse con extrema precaución, para evitar excesos de esfuerzos adicionales y recordando que el P.V.C. es sensible a impactos y golpes y muy frágil a temperaturas bajo cero.

2.2 – Efectos Térmicos:

El tendido se hará en forma levemente sinuosa (un ciclo cada 12 a 15 mts.) es suficiente en la mayoría de los casos para compensar dilataciones pequeñas (saltos térmicos de 10º a 12ºC).

No se deberá realizar el tendido bajo pleno sol, en días excesivamente calurosos.

2.2 – Efectos Térmicos:

No se realizará cambios de dirección notables en la instalación sin recurrir a accesorios especiales, vale decir forzando el tubo fuera de su posición normal.-

En todos los casos, con el objeto de prever golpes hidráulicos y sacudidas, será necesario afianzar los cambios de dirección con dados de hormigón. En esta situación el accesorio de P.V.C. deberá ser protegido con filtro, papel, etc., para evitar el desgaste por roce del hormigón.-

Articulo Nº 3 : FORMAS DE UNIÓN

Entre las diversas formas de unir caños de P.V.C. entre sí con sus correspondientes accesorios podemos enumerar :

- Uniones Fijas.

- Uniones Cementadas.

- Uniones soldadas.

- Uniones desmontables.

- Uniones deslizantes.

- Uniones con Bridas.

- Uniones roscadas.

3.1 – Uniones Fijas:

Corresponden a aquellas que una vez realizadas no presentan posibilidad de desconexión de la línea.-

3.1.1 – Uniones con manguitos – cuplas lisas :

El manguito consiste en una pieza cilíndrica o cónica cuya longitud es aproximadamente 2t, destinada a empalmar dos extremos machos en una instalación.

Si el manguito es cónico cabe aplicar las mismas observaciones realizadas en enchufes cónicos, agregando que el calibrado del extremo macho se debe acorde con la conicidad del manguito.-

Los manguitos cilíndricos, aplicables  caños con  pequeña variabilidad de diámetro exterior, no requieren calibrar el extremo del tubo y ofrecen continuidad en el interior de la instalación.-

3.2 – Uniones Cementadas:

Corresponden al sistema de unión tradicionalmente aceptado por su buen comportamiento en cañerías de P.V.C.

El buen rendimiento en este tipo de unión se logra asegurando :

- Un buen contacto entre las superficies a unir.

- Que el encaje entre las superficies se produzca bajo ligera presión .

- El cumplimiento de los principios básicos del cementado.

En todos los casos, con el objeto de prever golpes hidráulicos y sacudidas, será necesario afianzar los cambios de dirección con dados de hormigón. En esta situación el accesorio de P.V.C. deberá ser protegido con filtro, papel, etc., para evitar el desgaste por roce del hormigón.-

3.2.1 – Generalidades del cementado:

Se realizará el cementado de tubos y accesorios de P.V.C., solamente en juntas solapadas, las juntas a tope son impracticables.-

Antes de practicar el cementado propiamente dicho, debe verificarse que los extremos de los elementos a unir presentan un corte recto, libre de rebabas y deformaciones.-

En caso contrario se deberá corregir el defecto mediante el rebabado, aserrado y/o calibrado de la parte afectada.-

El cemento tiene muy bajo contenido de sólidos. No puede llenar grietas ni brechas y por lo tanto es necesario que las superficies a unir no se desplacen libremente, sino que ofrezcan resistencia.

Asimismo las superficies a cementar deben estar  libres de  grasas y suciedades.-

3.2.2 – Cementado:

Para lograr  un buen cementado entre las piezas se deberá tener en cuenta lo siguiente:

- Lijar en forma suave y en sentido tangencial ambas superficies. La preparación óptima se logra  con la lija de 240.

- Distribuir con un trapo, en ambas partes a unir, cloruro de metileno o etil metil ketona. La máxima resistencia se logra con tiempo de disolución de aproximadamente 30 segundos.

- Distribuir en forma uniforme y sin excesos el cemento sobre ambas superficies. En este proceso  se utilizará una brocha de pintar, de cerdas naturales (no sintéticas); cuyo ancho oscilará de 5 a 1 diámetro de caños superiores  a 75 mm.- Es  aconsejable usar pincel de 60 a 70 mm.

- Insertar el extremo macho en la unidad del accesorio y mediante un giro de ¼ a ½ vuelta se favorecerá la distribución del cemento.

- Dejar secar de 20 a 30 minutos antes de manipular el caño y superar un mínimo de 24 hs. o el tiempo recomendado por el proveedor del cemento antes de poner en servicio o de la prueba hidráulica.-

3.2.3 – Observaciones Complementarias:

1 - Las operaciones descriptas en b), c) y d) del cementado deben realizarse en un tiempo no superior a los 50 – 80 segundos.

2 - En el punto d se deberá verificar que el extremo del caño haga tope con el resalto del enchufe; o en caso de utilizar  manguito liso, los extremos del caño deberán tocarse. Además en éste último caso el centro del manguito deberá coincidir con los extremos de los caños.

3 -  Bajo ningún concepto debe permitirse que agua o humedad entre en contacto con el cemento.

4 – Cuando en épocas calurosas se produzca la evaporación del solvente, contenido en el cemento, la viscosidad  puede ser mantenida agregando cloruro de metileno o metil etil ketona. Se disminuirán las pérdidas por evaporación manteniendo el envase bien cerrado.

6 – El cumplimiento de las instrucciones hasta aquí detalladas, aseguran uniones de alto rendimiento técnico y económico.

3.2.4 – Consumo de Cemento:

En condiciones normales, el número probable de uniones a realizar por kg. de cemento, en función del diámetro del caño, es:

Øexterior       	20	25	32	40	50	63	75	90	110

Nº de uniones   700	400	300	220	160	90	80	70	55

Para las uniones se deberá tener en cuenta:

- Un manguito liso equivale aproximadamente a dos uniones.

- Un codo normal equivale aproximadamente a dos uniones.

- Una Tee normal equivale aproximadamente a tres uniones.

3.3 – Unión con enchufe:

Consiste en expandir un extremo del caño y/o accesorio formando una campana, vaso o enchufe, dentro del cual se alojará el extremo sin expandir del otro elemento de la instalación.

En instalaciones realizadas con este tipo de juntas, el sentido de circulación deberá ser hacia el enchufe.

El mayor contacto entre las superficies a unir se logrará cuando ambas respondan a una misma ley de generación es decir:

- Enchufe cónico, se ajustará sobre extremo cónico del caño.

- Enchufe cilíndrico, se ajustará sobre extremo cilíndrico del caño.

Cuando los caños presenten una gran variabilidad en su diámetro exterior se deberá proceder a   calibrar el extremo del caño.

En este caso es aconsejable utilizar calibres cónicos para la calibración del enchufe y extremo.

Es muy  importante en este caso verificar que el ajuste se realice entre  ambas superficies cónicas únicamente cuando los caños presentan uniformidad de diámetro exterior, no es necesario calibrar  el extremo macho, y el enchufe se realizará con calibres cilíndricos.

El largo útil del enchufe como regla general, no deberá ser menor que un diámetro, es aconsejable utilizar  los siguientes largos de enchufe:

Øexterior (mm)		16-20-25-32	40	50	63	75	90	110	140	160                                                  long.t (mm)		       32		40	50	63	70	80	95	110	125

+

Articulo Nº 4 : TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS TUBOS.

Los tubos deberán transportarse en vehículos que presenten una superficie plana, libre de clavos u otros elementos cortantes o punzantes que puedan afectar la pared de los mismos.

Todo tramo que haya sufrido un daño cuya profundidad supere el 10% de su espesor deberá ser eliminado.-

Se deben mantener intacto los elementos de embalajes que ayuden al manipuleo material ( pallet, fajas de seguridad, etc.).

Para asegurar la carga se deben usar sogas o cintas no metálicas (no utilizar cadenas).

Se evitarán las flexiones excesivas, así como el contacto en todo material o elemento que dañe al polietileno, tal como el petróleo, gas oil, solvente o fuentes de calor.

Los tramos rectos, apilados en capas, no superarán el metro de altura (1 metro).

De apilar fardos, el peso deberá ser soportado por los armazones de madera.-

Durante el transporte y por razones de seguridad, se permitirá desplazar los soportes. En este caso deberán colocarse tablas de madera para evitar el daño que producirá el peso sobre los tubos ubicados en zonas inferiores.

Los rollos o bobinas deberán colocarse descansando sobre su base y no sobre los costados. El apilado de bobinas se admitirá hasta un máximo, de acuerdo a las características (diámetro, peso por metro, clase) de los tubos.-

Articulo Nº 5 : TANQUE DE P.R.F.V. DE 100.000 LITROS.

5.1 – Cuba Tanque de P.R.F.V. de 100.000:

La cuba del tanque será de P.R.F.V. (plástico reforzado con fibra de vidrio), de 100.000 litros  de capacidad, debiéndose adjuntar a la propuesta los certificados de aprobación por autoridad competente, de la aptitud de los productos utilizados par almacenar agua potable, y contará con los siguientes elementos:

- Una (1) escalera interior construida en material resistente a las alteraciones químicas u orgánicas, coincidente con la boca de acceso al interior del tanque reglamentaria.

- Cuatro (4) conexiones en el fondo de la cuba con caños de Ø 3” (impulsión) y Ø 4” (desborde y limpieza) de HºGº que terminarán en una cupla exterior. En el interior de la cuba los caños correspondientes a la impulsión, desborde y limpieza serán revestidos con P.R.F.V.

- Un (1) caño de ventilación protegido con malla de acero inoxidable.

- Una (1) base de caño de HºGº de 25mm de diámetro para soportar el pararrayos.

- Una (1) escalera exterior con pasahombre hasta el acceso al interior del tanque. Con respecto a las dimensiones, deberá verificarse aproximadamente la siguiente relación h = 1.5 x D, donde h = altura y D = diámetro.

- Boyas reguladoras de nivel, para la autorización de arranque y parada del sistema de bombeo, serán del tipo FLYGT ó similar.

5.2 – Torre metálica de 17 metros de altura para Tanque de P.R.F.V. de 100.000 lts:

La torre será de estructura metálica apta para soportar las siguientes cargas:

- Carga por el peso del agua que contendrá la cuba.

- Peso propio del conjunto cuba y torre metálica.

- Efecto del viento (considerar los máximos de la zona ).

La cotización deberá acompañarse con memoria de cálculo de la torre. Deberá tener una altura de 17metros desde el nivel del terreno natural al fondo de cuba.

La  torre contará además de:

- Una escalera con pasahombre desde el terreno hasta el tanque.

- Grapas con aisladores para el cable de puesta a tierra del pararrayos. Estarán constituidos por planchuela de HºGº de 3 mm. de espesor, abrazando al aislador. El aislador será de porcelana vitrificada tipo carretel, con agujero central de diámetro aproximado al del conductor pasante.

- Deberá proveerse la plantilla para hormigonado y posterior anclaje de la torre. También se proveerán los bulones y demás elementos necesarios para el anclaje.

La torre y todos sus componentes serán entregados con flete a cargo de la empresa, y el montaje se realizará en el lugar fijado por la D.P.O.S.E.R., que también estará a cargo de la empresa.

5.3 – Base de fundación de HºAº para Tanque de P.R.F.V. de 100.000 lts:

La base se construirá de Hormigón Armado, en un todo de acuerdo a los cálculos estructurales y planos que a tal efecto confeccione el profesional responsable, para poder soportar un tanque de P.R.F.V. de 100.000 LITROS de capacidad conjuntamente con su torre de sustentación de 17 metros de altura.

Para el cálculo deberán tenerse en cuenta las siguientes cargas:

- Carga por el peso del agua que contendrá la cuba.

- Peso propio de todo el conjunto (cuba, torre metálica, base de hormigón armado).

- Efecto del viento (considerar los máximos de la zona).

Para el dimensionamiento de la base se considerará la combinación más desfavorable de las cargas descriptas más arriba, como así también la tensión admisible del suelo donde se construirá la misma.

La cotización incluirá:

- Mano de obra para la ejecución de la excavación para la base de fundación de HºAº.

- Provisión de la mano de obra y todos los materiales necesarios para la construcción de la base de fundación del tanque en hormigón armado, incluyendo la colocación de la plantilla para anclaje de la torre  metálica provista por el fabricante de la misma.

5.4 – Inspección:

Una vez terminada la excavación de la base de fundación, el contratista deberá solicitar a esta Dirección con (4) cuatro días de anticipación la inspección para la tarea de hormigonado de la misma, no pudiendo realizarla sin la presencia del Inspector que se designara oportunamente.

5.5 – Cañería de Subida, Bajada y Desborde para Tanque de P.R.F.V. de 100.000 lts:

Provisión de todos los materiales y mano de obra para la instalación de la cañería  y accesorios de hierro galvanizado, incluyendo las válvulas esclusas de bronce.-

La cañería y accesorios deberán responder a las Normas IRAM correspondientes.

El conexionado deberá responder en un todo de acuerdo al esquema adjunto (subida, bajada, desborde, limpieza, by-pass), teniéndose en cuenta como límite de la provisión hasta la curva con base ubicada a un (1) metro de profundidad del terreno natural, terminando con el correspondiente dado de anclaje apoyado en la base de fundación.

El diámetro de las cañerías será:

- Impulsión Diámetro 3” (tres pulgadas)

- Bajada diámetro 4” (cuatro pulgadas).

- Desborde y limpieza diámetro 4” (cuatro pulgadas).

5.6 – Accesorios para Tanque de P.R.F.V.:

- Balizamiento aéreo, será del tipo reglamentario doble, contará con el sello de aprobación de la Dirección Nacional de Aeronáutica, y estará constituido por un cuerpo de aluminio fundido, portalámparas de porcelana con rosca, defensa de alambre galvanizado, vidrios rubí y lampara de 200 W cada uno.

- Pararrayos con cuerpo de tres puntas moldeadas en bronce macizo, con extremidades de platino o acero inoxidable. Las puntas y la unión de los extremos estarán roscados y soldados al cuerpo del pararrayos. En la parte inferior tendrá rosca macho de 25 mm de diámetro, y poseerá un orificio central para la colocación y soldadura del cable de bajada, sujetado además por un bulón de cabeza. El pararrayos irá fijado mediante rosca al barral, que estará rígidamente sujeto al tanque. El barral será de 2 (dos) metros de longitud de las siguientes dimensiones: tramo inferior (diámetro 45mm) de 1.40 metros de longitud; tramo superior (diámetro 27mm) de 0.60 metros de longitud, ambos de caño de HºGº.

- El conductor del pararrayos será un cable trenzado de cobre electrolítico con un mínimo de 50 mm2 de sección. Se colocará siguiendo el recorrido de menor longitud evitando ángulos agudos, pasando por el agujero de los aisladores de porcelana vitrificada colocados en la torre.

- Protección mecánica de la bajada a tierra, que se realizará mediante un caño de P.V.C.  de 38 mm de diámetro interno mínimo, y de una altura mínima de 2,50 metros desde el nivel del terreno natural, sujeto a la torre metálica y empotrado en el terreno. El extremo inferior termina en una curva a 90º del mismo material y diámetro.

- Toma de tierra, se realizará mediante el sistema de jabalina, consistente en una barra de cobre electrolítico de 2,50 metros de largo, con un extremo terminado en punta, y el otro terminado perfectamente cilíndrico, y será hueco en una longitud aproximada de 50 cm. De profundidad en el que se introducirá el cable de conexión y se ajustará transversalmente mediante un bulón de bronce de 10 mm. de diámetro de cabeza hexagonal, rellenándose luego los intersticios entre el cable y las paredes del agujero con estaño derretido para que quede solidariamente soldado.