Articulo Nº 01 : ...........Trazas, Niveles y Puntos de Referencias.-

Artículo Nº 02 : ...........Estudio de suelo.-

Artículo Nº 03 : ...........Excavación a cielo abierto.-

Artículo Nº 04 : ...........Cañería - Materiales.-

Artículo Nº 05 : ............Colocación de cañerías.-

Artículo Nº 06 : ............Cama y recubrimiento de Arena.-

Artículo Nº 07 : ............Prueba Hidráulica de Cañería a simple gravedad.-

Artículo Nº 08 : ............Secuencia de Ejecución – Bocas de Registros.-

Artículo Nº 09 : ............Bocas de Registro.-

Artículo Nº 10 : ............Escalera de acceso en Boca de Registro.-

Articulo Nº 11 : ............Marco y Tapa de Hierro Fundido.-

Articulo Nº 12 : ............Hormigones para Estructuras.-

Articulo Nº 13 : ............Excavación a cielo abierto con tablestacado.-

Articulo Nº 14 : ............Cruce de Vias.-

## Artículo Nº 1: Trazas, Niveles y Puntos de Referencias

La Supervisión y la Conducción Técnica, en presencia del representante Técnico de la Empresa determinará la traza planimétrica y fijará la ubicación de los puntos fijos de nivelación que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras. Los puntos fijos de nivelación propios de la obra se obtendrán a partir de los puntos fijos indicados en los correspondientes planos.-

Para el ajuste de la traza de las colectoras proyectadas, se han tenido en cuenta las instalaciones subterránea existentes de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los diferentes organismos oficiales y privados.-

El contratista, previamente a la ejecución de los trabajos deberán confirmar ante los organismos correspondientes y mediante cuidadosos sondeos la ubicación de dicha instalaciones.-

Si durante la ejecución de los trabajos se encontrarán obras que resulte necesario remover o cambiar de ubicación, el trámite ante el Organismo que corresponda y el costo de ejecución de los trabajos serán por cuenta exclusiva  del Contratista.-

Asimismo la Inspección podrá disponer en cualquier momento cambios en la trazas de las cañerías y de la ubicación de las distintas partes de la obra, cuando estos no introduzcan modificaciones sustanciales en las condiciones contractuales y sin que esto de derecho a reclamo alguno del Contratista. Con referencia al ARTÍCULO Nº 1 de este Pliego Complementario Especificaciones Técnicas: TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA, cabe acotar lo siguiente: en todas aquellas calles en que existe pavimento de asfalto u hormigón armado (que no figuran en este pliego y que sean construidos a posteriori del presente proyecto), la traza de la cañería deberá ir debajo del cordón cuneta existente o proyectado, por el lado opuesto a la cañería de agua existente. El contratista deberá por lo tanto realizar las averiguaciones correspondientes.-

ARTÍCULO Nº 2:  ESTUDIOS DE SUELO

A los efectos que los Oferentes conozcan las características del subsuelo donde se ejecutarán las obras, deberán realizar los estudios complementarios que a su juicio se requieran para elaborar su propuestas a los fines de conocer las características físico–mecánicos de los mismos.-

Una vez presentada su Oferta no podrá alegar su desconocimiento o falta de información respecto a los aspectos geotécnicos del Proyecto, por lo que los Oferentes asumirán responsabilidad total y absoluta sobre la viabilidad técnica  de las obras, por lo que no se dará curso a ningún reclamo o propuesta de modificaciones de obra que se pretenda justificar en diferentes condiciones del subsuelo.-

El estudio de las condiciones del suelo, relativas al relleno de zanja, tanto para asiento, como para la cobertura de la cañería, se deberá determinar, no solo el material de relleno adecuado y los procedimientos de compactación a seguir, sino también analizar y, eventualmente cambiar, los 0.15 m del suelo de fundación; debiendo compactarse éste, de acuerdo a las exigencias estipuladas para el suelo del relleno lateral del caño.-

Los suelos de granos fino de plasticidad media alta, los suelos orgánicos y otros suelos altamente orgánicos serán considerados inadecuados para material de fundación y relleno de la zona lateral del caño.-

## Artículo Nº 3: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Se efectuarán en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capítulo IV del Pliego General de Especificaciones Técnica y de las Tablas del Artículo Nº 100 del mismo Pliego.-

En todos los casos en que deba ser depositado en las calles asfaltadas, materiales sobrante de excavaciones, o para ser utilizado en la construcción de la obra, deberán preverse cajones para la colocación de los mismos. El costo de estos cajones correrá por cuenta exclusiva del contratista.-

El Contratista tendrá especialmente en cuenta que los trabajos que realice no provoquen entorpecimiento en el tránsito de vehículo o peatones. Si así ocurriese deberá construir desvíos en los caminos o calles que pudieran efectuarse con el desarrollo de las obras. Dichos desvíos deberán ser convenientemente señalizados, por lo que el Contratista adoptará todas las providencias a tal fin.-

Cuando sea necesario realizar cortes de calles y desvíos, estos deberán ejecutarse de acuerdo a lo que especifique para cada caso la Municipalidad de LA PAZ. A tal efecto el Contratista deberá solicitar por escrito a la misma, la autorización correspondiente para la ejecución de los trabajos, la cual una vez acordada será entregada a la Inspección antes de iniciar los mismos.-

El costo de los desvíos y su correspondiente señalización se considerarán incluidos dentro del precio unitario de las excavaciones.-

El criterio que se ha utilizado para el cómputo de las excavaciones es el siguiente:

A)- Para la colocación de Cañerías: Se reconocerá al Contratista el pago de una zanja ideal que tiene:

a) Como fondo de zanja se adopta el diámetro externo de la cañería a colocar mas un sobreancho función del mismo y según el detalle adjunto:

| #### Diámetro |  | #### Ancho de Zanja |
| --- | --- | --- |
| 0.160 | Diámetro exterior + | 0.550m |
| 0.200 |  |  |
| 0.250 | Diámetro exterior + | 0.400m |
| 0.315 |  |  |
| 0.350 |  |  |
| 0.400 | Diámetro exterior + | 0.500m |
| 0.500 |  |  |
| 0.600 |  |  |
| 0.700 | Diámetro exterior + | 0.600m |
| 0.800 |  |  |

b) La altura de la excavación será:

Cota del terreno natural menos la cota del extradós del caño más un espesores del caño más un diámetro más 0.10m para arena de asiento de la cañería.-

B)- Para Bocas de Registro: El volumen de la excavación se calculará multiplicando el área de asiento de la estructura por la altura de la excavación que se determinará por la diferencia de cotas entre el terreno natural y el plano de fundación de la estructura.-

El precio unitario comprende la excavación, relleno y compactación de acuerdo a las Especificaciones del presente Artículo y del pliego General de Especificaciones Técnicas, incluyendo el transporte del material sobrante hasta donde lo indique la Inspección.-

Forma de pago: El volumen de excavación medido en la forma indicada se pagará por “metro cúbico (m3) al precio unitario de contrato” establecido para el Ítem correspondiente.-

ARTICULO Nº 4: CAÑERÍAS - MATERIALES

El material de las cañerías a utilizar en la construcción de la red deberá contar con la correspondiente certificación de Inspección en fábrica.-

Todas las cañerías, antes de su colocación en obra, deberán ser previamente aprobadas por la D.P.O.S.E.R., quien además de constatar el sello de aprobación o el Certificado de Aprobación IRAM, podrá disponer a su exclusivo criterio la inspección de las cañerías en Fábrica por el personal que a tal efecto designe. Todos los gastos, que se originen con motivo de esta Inspección, serán por cuenta exclusiva del Contratista.-

Los proponentes podrán confeccionar su oferta con cualquiera de los materiales mencionados  a continuación, pero solo uno de ellos deberá ser usado:

a) Con cañería de P.V.C., (Policloruro de Vinilo Rígido) tipo R.C.P., debiendo los Tubos ser provistos con Aro Integrado o Incorporado, siendo dicho Aro colocado durante el abocardado o ensanche de la boca, en fábrica bajo estrictos controles de producción .-

El Aro Integrado tiene un alma de acero que conjuntamente con el caucho sintético permite obtener una hermeticidad mayor impidiendo la deformación y desplazamiento.-

Asimismo el Tubo más Aro deberán poseer Certificación IRAM de Conformidad de la Fabricación de acuerdo a las Normas ASTM F477/93.-

Las cañerías deben ser aptas para el transporte de líquidos cloacales fabricados con sellos de calidad IRAM y bajo Normas IRAM 13326 y 13351 con Certificación por lote por el IRAM.-

b) Con cañería de Polietileno con unión a Tope por Termofusión con Registro gráfico de la soldadura y la correspondiente eliminación del Cordón Interno producto de la soldadura.

La provisión de éste material deberá ser acompañado con la CERTIFICACIÓN POR LOTE, por el IRAM.-

c) Con cañería de Asbesto Cemento, Alta resistencia a los Sulfatos, con Juntas tipo manguitos del mismo material y Aros de goma sintética aptas para líquidos cloacales o Juntas tipo macho y hembra, con Aros de goma sintética de las mismas características que el anterior, bajo Normas y sellos IRAM.-

d) Con cañería de P.R.F.V. (Poliéster Reforzado con Fibras de Vidrios), con sus correspondientes  Juntas de Conexión fabricadas en material resistente a la corrosión y sellados con Juntas Elastoméricas o bien mediante Sistema Bridado o Unión por Laminación.

Las firmas oferentes presentarán, asimismo, los cálculos y gráficos que correspondan a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las cañerías a lo largo de toda la obra, serán compatible con la resistencia estructural de los caños ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante.- Las cargas accidentales para los cálculos serán las máximas permitidas por la Legislación Nacional vigente para el tránsito en rutas y caminos nacionales.-

Los cálculos y gráficos citados precedentemente deberán presentarse para cada tramo de igual diámetro de cañería a colocarse en obra, uno para la tapada mínima y otro para la tapada máxima correspondiente a dichos tramos.-

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta ésta exigencia de manera que las presentaciones deberán efectuarse completas, indicando la base teórica adoptada y agregando copia de la misma.-

Previo a la colocación de cañería el Contratista deberá con suficiente antelación informar al Comitente sobre la metodología técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de rellenos en los laterales de la cañería.-

Debiendo para cualquiera de los materiales a utilizar, garantizar una prestación semejante desde el punto de vista estructural, hidráulica, físico-químico o de resistencia a la agresión de productos químicos contenidos en el líquido Cloacal o del suelo circundante que resulten agresivos.-

ARTICULO Nº 5: COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS

Se seguirán las especificaciones del capítulo VIII del Pliego General de Especificaciones Técnicas, que conforma el presente Pliego.-

Para la red colectora, se utilizará cañería recta entre tramos de BOCAS DE REGISTRO.-

El Contratista deberá respetar la ubicación y acotamiento de las cañerías que figuran en los planos correspondientes. Las cotas se referirán a los puntos fijos del nivel establecido por la Inspección.-

El Contratista deberá tener especial cuidado, con referencia al tipo de suelo que encuentre durante la excavación sobre las trazas  de las cañerías y adoptar las medidas conducentes para evitar accidentes y perjuicios civiles, para ello ejecutará sondeos en cantidad suficiente a los efectos de tener una idea real del tipo de suelo sobre el que deberá colocar las cañerías.-

La Inspección se reserva el derecho de disponer oportunamente la instalación por vereda, de las cañerías proyectadas por la calzada o viceversa, cuando así lo crea conveniente, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar indemnización o compensación por tal concepto.-

El ítem se certificará por metro lineal de cañería y su Precio Unitario comprende: provisión y transporte a obra, acarreo y colocación de cañería con sus correspondientes piezas especiales, cortes y empalmes de cañerías y cualquier otra provisión o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra.-

ARTICULO Nº 6: CAMA DE ARENA

A todas las zanjas que se excavarán para la instalación de cañerías, se le colocarán base de asiento de 0.10 metros de espesor de arena fina de río, cubriéndose luego el caño en su totalidad, con el mismo tipo de arena.-

No obstante lo arriba mencionado, el tipo de cañería que se utilice determinará si el mismo deberá ser parcial o totalmente confinado, siendo la Inspección de Obra la que indique al Contratista la metodología a utilizarse.-

Este ítem se Certificará por m3  y su precio unitario comprende : provisión, acarreo y colocación del material citado.-

## Artículo Nº 7: Prueba Hidráulica de cañería a Simple Gravedad

El colector a lo largo de toda su traza será sometido a una prueba hidráulica de presión interna, con el objeto de verificar que no haya sufrido daños durante su instalación y que las juntas se hayan efectuado correctamente.-

Una vez terminada la colocación de cañería entre dos bocas de registro, se comenzará la prueba hidráulica. Las bocas de registro deberán construirse antes de iniciar la prueba hidráulica.-

Las cañerías serán sometidas a pruebas de presión interna, a zanja abierta y a zanja tapada. Para ello se seguirán las especificaciones del artículo Nº 92 del Pliego General de especificaciones Técnica, con una presión de dos (2) metros de columna de agua (m.c.a.) y sin pérdidas admisibles.-

En la prueba a zanja abierta, la presión de prueba de la cañería que se ensaya, se mantendrá el tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones ni pérdidas en los caños, piezas especiales ni juntas de cañerías.-

Terminada la prueba de zanja abierta y sin quitar la presión se hará el relleno de la zanja hasta alcanzar el espesor de 0.30 metros sobre la cañería, avanzando de un extremo a otro del caño.-

Si durante el relleno y hasta 30 minutos después de terminado el mismo, no se constatará pérdida de presión, se dará no aprobada la prueba hidráulica a zanja tapada, debiendo el Contratista completar el relleno de la misma.-

Si durante la prueba a zanja tapada se notara pérdida de presión, el Contratista deberá descubrir la cañería, localizar las pérdidas y repararlas.-

Todo caño, pieza especial o junta que presente fallas o cause pérdida en cualquiera de las pruebas antes dichas, serán reemplazada por cuenta exclusiva del contratista. Las pruebas se repetirán las veces que sean necesarias, hasta alcanzar un resultado satisfactorio.-

Todos los gastos que originen al efectos de realizar las pruebas, como así también la provisión de todos los elementos para tal fin, serán por exclusiva cuenta del contratista.-

## Artículo Nº 8: Secuencia de ejecución – Boca de Registro

Al instalar las cañerías de los colectores de cada una de las etapas en que se divide la obra, el Contratista deberá iniciar la colocación desde su punto más bajo hacia su extremo más alto.-

En lo posible el fuste de la boca de registro será construido en una sola operación, y si resultara necesario ejecutarlo en dos o más tramos, se prestará especial atención a la unión del hormigón nuevo con el viejo utilizando a tal efecto un aditivo epoxídico de marca reconocida.-

La unión de cañerías de P.V.C. con la boca de registro deberá ejecutarse utilizando el correspondiente anillo de empotramiento del mismo material con un aro de goma y macizado al hormigón del fuste.-

Concluido todos los colectores y construidas las bocas de registro, se realizará en el punto más bajo de cada tramo o sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por filtración de líquido proveniente de napas o vertientes.-

## Artículo Nº 9: Boca de Registro

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que  al respecto imparta el Supervisor.-

Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto, no darán lugar a reclamo del Contratista.-

La construcción de las bocas de registro se harán en un todo de acuerdo al plano tipo Ex OSN Nº 29920-E.-

Las paredes interiores del cuerpo de HºSº deberá quedar lisa, sin huecos ni protuberancia o fallas.-

La deficiencia que se notare deberá subsanarla el contratista por su cuenta a satisfacción de la inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.-

La bocas de registro que serán provista estarán provistas de tapa y marco de FºFº y todas aquellas que igualen o sobrepasen la profundidad de 2.50 metros medidos en su fuste deberán llevar escaleras empotradas construidas en aluminio, que el Contratista previo a su construcción deberá diseñar y poner a consideración de la Supervisión de Obra.-

Así mismo y para ser utilizada en las bocas de registro, cuya altura de fuste sea menores a 2.50 metros, el Contratista deberá proveer a la Comitente antes de la recepción provisoria de la Obra, dos (2) escaleras del tipo manual, construidas en aluminio de 3 metros con largueros paralelos de sección adecuado al uso previsto. Antes de su construcción deberá poner a consideración y aprobación de la Inspección de Obra.-

La medición y certificación de las bocas de registro se realizará por boca de registro terminada. Su precio se deberá parcializar de acuerdo al siguiente detalle:

a.-) Losa superior de Hº Aº tipo “III” incluido marco y tapa de Hº Fº.-

b.-) Losa inferior de Hº Sº tipo “B” incluyendo cojinete.-

c1.-) Cuerpo de Hº Sº menor a 2.50 metros.-

c2.-) Cuerpo de Hº Sº mayor a 2.50 metros.-

## Artículo Nº 10: Escalera de Acceso

En las bocas de registros cuyo cuerpo tenga una altura mayor a 2.50 metros, se instalarán escaleras de acceso de aluminio o duraluminio de las siguientes características:

Largueros : Perfil “C” de 65.8 mm de alma, 31,5 mm de ala y espesor de 3.2 mm.-

Escalones : Caño redondo estriado antideslizante de 30,7 mm de diámetro exterior y 24,7 mm de diámetro interno.-

Los escalones tendrán un ancho neto de 0.40 m, espaciados 0.30 m y separados de la pared de la boca de registro en 0.15 m y serán remachados a los largueros por presión hidráulica.-

La escalera será vinculada a la estructura de la boca de registro mediante grampas de planchuela de hierro de 32 mm. De ancho y 5mm. De espesor con su extremo abierto para empotramiento. La longitud de empotramiento de las grampas será igual a la mitad del espesor  del cuerpo de la boca de registro más 0.05 m y su vinculación a los largueros se realizará por medios de dos bulones de hierro galvanizado de ¼” de diámetro con tuerca hexagonal y arandela de presión. Previo a su empotramiento, las grampas serán protegidas de la corrosión mediante un proceso de zincado por inmersión en un baño de zinc fundido. La separación entre grampas será de 1.80 m.-

La escalera deberá ser aprobada por la Inspección previo a su colocación.-

ARTÍCULO Nº 11: MARCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO FºFº

Las dimensiones y pesos de las piezas serán las que en cada caso se fijen en los planos tipos y en las correspondientes especificaciones de aprobación y recepción de O.S.N. Los planos tipos O.S.N. serán Nº 20028 E y 28512 E.-

Además el material será fundición gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladura y/u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su textura un grano gris compacto y regular. Deberá ser a la vez dulce y tenaz, fácil de trabajar al buril y a la lima y deformable al martillo. Para comprobar su calidad se someterá la fundición a los siguientes ensayos:

Tracción: Se colocarán barras de ensayos que tengan en el medio de su longitud una sección circular de 0,025 m. de diámetro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colado de la fundición o perforado en frío. Éstas barras deberán soportar sin romperse un esfuerzo de tracción de 14 kg/mm2 de sección y aplicados en forma progresiva.-

Flexión: Se colocarán casi horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 1,00 m de largo y una sección rectangular de 0,025 m x 0.050 m. Éstas barras apoyadas en planos sobre dos aristas distantes unas de otras  0,61 m, deberán resistir sin romperse una carga total de 920 kg. aplicada en forma progresiva en su punto medio.-

Dureza: Se harán ensayos de dureza sobre las Probetas extraídas, las que deberán acusar una dureza Brinell máxima de 210 kg/mm2.-

Los valores fijados deberán ser satisfechos con el promedio de las probetas ensayadas, correspondientes a cada colado, pero cada Probeta deberá satisfacer las exigencias establecidas, disminuidas e incrementadas en un 10 % según corresponda.-

El Contratista con la debida anticipación hará las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin de que se designe el Inspector que deberá estar presente en la fábrica en todas las coladas de las piezas y que indicará la cantidad de barras de ensayos que se prepararán, las que serán superior a 3 (tres) por colada.-

El peso específico de la fundición es de 7,2 tn/m3 .-

La tolerancia en peso que se admitirá será del 7 % (siete por ciento) en más o menos.-

## Artículo Nº 12: Hormigones para Estructuras

Producción, Transporte, Colocación y Curado del Hormigón

Todas las operaciones deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en los capítulos Nº 9 y Nº 10 y sus respectivos Anexos  del Reglamento CIRSOC 201.-

Resistencia a la Compresión

Los valores de los ensayos de probetas cilíndricas de hormigón, ensayadas a los veintiocho (28) días, deberán ser iguales o superiores a los siguientes, para cada tipo:

| Tipo de Hormigón | Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Media | Mínima |
| I | 300 | 260 |
| II | 275 | 240 |
| III | 250 | 220 |
| IV | 230 | 200 |

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de los ensayos están comprendidas entre 100 % y 80 % inclusive de las resistencia exigida, la estructura o fracción de la misma correspondiente a dicho ensayos será aceptada, pero se aplicará un descuento al precio contractual, dado por las siguientes tablas :

| Hormigón Tipo I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 300 a 273 | 260 a 237 | 0 |
| 272 a 262 | 236 a 228 | 20 |
| 261 a 253 | 227 a 220 | 40 |
| 252 a 246 | 219 a 213 | 60 |
| 245 a 240 | 212 a 208 | 80 |

| Hormigón Tipo II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 275 a 251 | 240 a 220 | 0 |
| 250 a 241 | 219 a 210 | 20 |
| 240 a 234 | 209 a 204 | 40 |
| 233 a 227 | 203 a198 | 60 |
| 226 a 220 | 197 a 192 | 80 |
| Hormigón Tipo III |  |  |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 250 a 228 | 220 a 200 | 0 |
| 227 a 218 | 199 a 192 | 20 |
| 217 a 211 | 191 a 186 | 40 |
| 210 a 205 | 185 a 180 | 60 |
| 204 a 200 | 179 a 176 | 80 |

| Hormigón Tipo IV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 230 a 209 | 200 a 182 | 0 |
| 208 a 200 | 181 a 175 | 20 |
| 199 a 193 | 174 a 169 | 40 |
| 192 a 188 | 168 a164 | 60 |
| 187 a 184 | 163 a 160 | 80 |

Se aclara que se considerará en todos los casos, la situación más desfavorable para cada serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie y la mínima de cada probeta.-

Si las resistencias medias o mínimas (o ambas) obtenidas de cada serie de ensayos resultara inferior al 80% de la resistencia exigida, la estructura será demolida en la parte correspondiente al ensayo y el producto de la demolición será retirado por el Contratista a su costa, sin alternativas.-

Además, se paralizará inmediatamente la obra o parte de la obra afectada por falta de garantía y se procederá a la corrección de las mezclas y/o sistema de trabajo, volviendo a efectuarse ensayo previos completos como al comienzo de la obra.-

Treinta (30) días antes de iniciarse la construcción de la estructura, el Contratista presentará una planilla detallada del dosaje que propone para el hormigón. Con los materiales que el mismo entregará y el dosaje propuesto, se construirá probeta que serán verificadas con ensayos de laboratorio.-

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorio, la Inspección podrá disponer las modificaciones que sean necesarios para cumplir las especificaciones.-

En todos los casos el Contratista será responsable de la calidad del hormigón y el cumplimiento de la resistencia exigida.-

Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los gastos en concepto de provisión de materiales, transporte, personal, elementos y laboratorios etc., necesario para realizar la totalidad de los ensayos que demanden la ejecución de la obra.-

Si esto fuera posible, se tomará en la descarga de la hormigonera deberán ser representativas.-

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de la descarga.-

No se permitirá mezclar muestras de distintos pastones.-

Las probetas será moldeadas inmediatamente después de haberse extraído la muestra.-

Los moldes serán metálico cilíndricos de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, torneados interiormente y provistos de su correspondiente base metálica torneada y cepillada.-

Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y de la base y se impermeabilizarán las juntas en forma tal que se eviten pérdidas de aguas.-

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, bajo techo, en forma de no favorecer la evaporación y a temperatura comprendida entre 16º y 17º C durante 24 hrs.  Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie curva el número que la indique.-

En ningún caso se hará la identificación en las bases de las probetas.-

Antes de transcurrida 36 horas del momento en que fueron moldeadas las probetas serán enviadas al laboratorio embaladas protegidas contra pérdidas de humedad, utilizando un medio de transporte que permita su llegada 24 horas antes del momento de su ensayo.-

Por cada jornada de trabajo de hormigonado se extraerán como mínimo seis (6) probetas, las que ensayadas a los 28 días, darán resultados acordes con las resistencias cilíndricas medias establecidas.-

La resistencia cilíndricas de cada grupo de probetas se obtendrán calculando el promedio de las resistencias individuales correspondientes a las probetas del mismo grupo.-

Se redondeará el valor obtenido al Kg./cm2 entero más próximo.-

La Inspección tomará el número de probetas que considere necesario.-

La consistencia de todos los hormigones será determinada por medio del cono de asentamiento y cumplirá los requisitos de la tabla siguiente:

Estructura			 					Asentamiento (cm)

Máximo    Mínimo

* Muros y zapatas de fundación con arena.                                                     13             5

* Fundaciones sin armaduras, campanas p/aire comprimido y muros de        10            2

Subestructuras.

* Losas, vigas, muros con armaduras.			   		      15            7

* Construcciones pesadas,  Hormigones en grandes masas                            7             2

En el colado de los hormigones I, II, III y IV se utilizará vibrador. Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, dentro de estos valores, la inspección especificará en obra el asentamiento que corresponda utilizar para evitar la segregación de los materiales y el afloramiento y acumulación de agua en la superficie, colocando y consolidando correctamente la mezcla dentro del encofrado.-

La inspección realizará el Nº de ensayos que crea necesario, rechazando los pastones que no tengan el asentamiento establecido.-

En ningún caso se permitirá la utilización de acelerante de fragüe de ningún tipo.-

Al hormigón tipo III se le adicionará incorporador de aire en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del 4 + , -1%.-

El hormigón simple tipo “B” deberá cumplir con todas las características, en cuanto a la resistencia a la compresión exigida para el hormigón tipo III y el tipo “A” con las del tipo II.-

El precio unitario comprende la provisión, transporte a obra y colado de Hº, armaduras, incorporador de aire, encofrados y toda otra provisión y /o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra de acuerdo a las presentes especificaciones y plano correspondiente.-

Resistencia - Característica

Cuando en los planos se indique determinada Resistencia – Característica

’bk para el hormigón de una estructura, la misma se calculará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.6.2.1. a) del Anexo  al capítulo 6 de reglamento CIRSOC 201.-

ARTICULO Nº 13:  EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON TABLESTACADO METÁLICO

En los lugares donde la excavación se encuentre comprometida con riesgo  de derrumbe o inestabilidad del terreno natural, normalmente entre los 3,00 y 4,00 metros de profundidad, se deberá utilizar tablestacado metálico para protección contra desmoronamiento del suelo y contención del mismo.-

Este ítem se Certificará por m3  y su precio unitario comprende : provisión, acarreo y colocación de todos los  materiales necesarios para asegurar por medio de la construcción del mismo la colocación de la cañería en la parte crítica evitando cualquier tipo de accidente que pudiera perjudicar al obrero.-

El mismo se encuentra en la planilla de cotización correspondiente  a la excavación a cielo abierto para profundidad mayor a cuatro metros, con tablestacado metálico, no obstante deberá utilizarse donde sea necesario independientemente de la profundidad, o donde a criterio de la inspección se crea conveniente.-

ARTICULO Nº 14:  CRUCE DE VIAS

En calle 25 de Mayo de la localidad de Tabossi , en su intersección con las vìas ferreas, la cañería que allí se instalará deberá atravesar las mismas, lo cual se logrará mediante un túnel. Esta tarea se ejecutará con un caño de acero con costura, de 15 metros de longitud, de Ø 14” y un espesor de 6,35mm, a una profundidad desde el lomo del caño camisa hasta el riel de 6,00m según se indica en los planos correspondientes y conforme las especificaciones del reglamento que FCGU tiene a tal efecto.-

Los tramites de autorización y su correspondiente factibilidad deberán solicitarse con la suficiente antelación en los organismos competentes, siendo la gestión e incluso el gasto que devengue de la misma, por exclusiva cuenta del  Contratista.-

El presente ítem. comprende la provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios para la ejecución del cruce bajo vías férreas, incluido la excavación de los pozos de ataque, posterior construcción de bocas de registro, la ejecución del cruce propiamente dicho, caño camisa, dados de anclaje y todo otro elemento necesario para la ejecución del mismo según especificaciones técnicas.-

Se cotizará por ITEM Global, correspondiente de la PLANILLA DE COTIZACION. Se certificará de la siguiente manera:

- 80% una vez ejecutado el túnel propiamente dicho y en condiciones  de colocar la cañería de impulsión

- 20% luego de completada la colocación de la cañería y con la prueba hidráulica satisfactoria, sellado y ejecución dados de Hº, relleno y retirado el material sobrante, todo ello aprobado por la inspección compartida del Comitente y el Organismo Pertinente.