MEMORIA DESCRIPTIVA

La Localidad de TABOSSI se encuentra ubicada en el Departamento Paraná a 70 Km de la Capital de la Provincia, sobre la Ruta Provincial Nº 32.

La distribución edilicia se inserta en manzanas bien definidas, contando con una población de 1370 habitantes según datos del último censo.-

Sus calles en su mayoría son de tierra, contando con ripio en algunas con ripio y pavimento.

La autoridad representativa es el Municipio, que es de segunda categoría.

La población cuenta con servicio de Agua Potable brindado por una Cooperativa de Servicios públicos, Teléfono. Posee una sala de primeros auxilios.

La intercomunicación con distintas localidades, se hace mediante transporte de colectivos.

La localidad tiene un juego de Lagunas existente y que se encuentra en muy buen estado, las cuales vuelcan al Arroyo Sarandi que pasa por el lugar.

Para poner en funcionamiento la Red Subsidiaria existente, es necesario la interconexión entre ésta y las Lagunas de Tratamiento. Siendo el Objetivo principal del presente Proyecto.

MEMORIA TÉCNICA

El presente Proyecto contempla la construcción del Colector Cloacal, que evacuará los líquidos efluentes de toda la localidad y los conducirá por gravedad hacia las Lagunas de Tratamiento Existentes.

Se prevee ejecutar 1896 metros de cañería de diámetro 250 mm de P.V.C. tipo R.C.P. con unión deslizante y 15 bocas de registro (dos con profundidad menor a 2,50 m; seis con profundidad mayor a 2,50 m y siete con profundidad mayor a 5,00 m), para la misma se prevee un movimiento de suelo de 631 m³ para profundidad menor a 4,00 m y 5629 m³ para profundidad mayor a 4,00 m con tablestacado.-

De acuerdo a los niveles del terreno no se encontró ningún impedimento para que los líquidos escurran por gravedad hasta descargar en las lagunas de tratamientos.-

Además en todo momento se tuvo en cuenta las profundidades de las Bocas de Registro y las cotas de intrados existentes, como así también todo obstáculo u obra de arte que podría entorpecer el libre escurrimiento.-

También se prevee ejecutar un cruce de Vías Férreas  con 15 m de caño camisa de acero con costura  Ø14” (esp. 6,35mm) y 2 bocas de registro cuya profundidad supera los 5,00 m.-