CAPITULO I :

Artículo Nº 1 : .............Cemento portland artificial.-

Artículo Nº 2 : .............Otros cemento.-

Artículo Nº 3 : ..............Agregado fino para morteros y hormigones.-

Artículo Nº 4 : ..............Agregado grueso para hormigones.-

Artículo Nº 5 : ..............Barras de acero para hormigones armados.-

Artículo Nº 6 : ..............Cal grasa en terrones.-

Artículo Nº 7 : ..............Cal grasa en polvo.-

Artículo Nº 8 : ..............Cal hidráulica en polvo.-

Artículo Nº 9 : ..............Ladrillos comunes.-

Artículo Nº 10 : ............Ladrillos Prensados.-

Artículo Nº 11 : ............Cascotes de ladrillos.-

Artículo Nº 12 : ............Polvo de ladrillos.-

Artículo Nº 13 : ............Mastic Asfáltico.-

Artículo Nº 14 : ............Filastica de cáñamo.-

Artículo Nº 15 : ............Mosaicos graníticos.-

Artículo Nº 16 : ............Mosaicos Calcáreo.-

Artículo Nº 17 : ............Azulejos.-

Artículo Nº 18 : ............Tejas.-

Artículo Nº 19 : ............Pinturas preparadas.-

Artículo Nº 20 : ............Ingredientes para pinturas.-

Artículo Nº 21 : ............Masillas.-

Artículo Nº 22 : ............Agua de construcción.-

CAPITULO II :

Artículo Nº 23 : ............Cañerías, piezas especiales.-

Artículo Nº 24 : ............Marcos, tapas, rejas y otras piezas de hierro fundido.-

Artículo Nº 25 : ............Válvulas y accesorios.-

Artículo Nº 26 : ............Grapas de hierro forjado para escalones.-

# CAPITULO III

Artículo Nº 27 : ............Depósito y transporte de los materiales extraídos de los afirmados, pavimentos

y veredas.-

Artículo Nº 28 : ............Refección de afirmado y pavimentos.-

Artículo Nº 29 : ............Refección de veredas.-

Artículo Nº 30 : ............Forma de liquidar la refección de afirmado, pavimento y vereda.-

CAPITULO IV :

Articulo Nº 31 : ............Alcance de los precios unitarios.-

Artículo Nº 32 : ............Replanteo definitivo.-

Artículo Nº 33 : ............Perfil longitudinal de las excavaciones.-

Artículo Nº 34 : ............Medio y sistema de trabajos a emplear en la ejecución de las excavaciones.-

Artículo Nº 35 : ............Excavaciones a cielo abierto, enmaderamiento, apuntalamiento y

tablestacado metálico.-

Artículo Nº 36 : ............Liquidación de excavación practicadas a cielo abierto, ancho de zanjas y

nichos de remaches.-

Artículo Nº 37 : ............Excavación en túnel – entibamiento.-

Artículo Nº 38 : ............Liquidación de excavaciones practicadas en túnel.-

Artículo Nº 39 : ............Eliminación de agua en las excavaciones – depresión de las nápas

subterráneas, bombeos y drenajes.-

Artículo Nº 40 : ............Empleos de explosivos para las disgregaciones del terreno.-

Articulo Nº 41 : ............Puentes, planchadas y pasarela.-

Artículo Nº 42 : ............Desagües públicos y domiciliarios.-

Artículo Nº 43 : ............Interrupciones del tránsito, carteles indicadores, medidas de seguridad.-

Artículo Nº 44 : ............Apuntalamiento, derrumbes.-

Artículo Nº 45 : ............Rellenos y terraplenamienmto.-

Artículo Nº 46 : ............Depósito de los materiales extraídos de las excavaciones.-

Artículo Nº 47 : ............Transporte de materiales sobrantes de las excavaciones y rellenos.-

CAPITULO V :   Hormigones y Morteros.-

Artículo Nº 48 : ............Mezcla a emplear.-

Artículo Nº 49 : ............Preparación de la mezcla.-

Artículo Nº 50 : ............Cantidad de agua para el empaste.-

Artículo Nº 51 : ............Cajones y medidas para el dosaje del cemento y de  los agregados finos y

gruesos.-

CAPITULO VI :   Mampostería y Revoques.-

Artículo Nº 52 : ............Consolidación del asiento de fundaciones.-

Artículo Nº 53 : ............Mampostería de ladrillos comunes.-

Artículo Nº 54 : ............Mampostería especial de ladrillos a la vista – toma de junta.-

Artículo Nº 55 : ............Revoques y enlucidos.-

Artículo Nº 56 : ............Vanos y dinteles.-

Artículo Nº 57 : ............Pisos y dinteles.-

Artículo Nº 58 : ............Capa aisladora horizontal.-

Artículo Nº 59 : ............Tabiques aisladores verticales.-

CAPITULO VII :   Estructuras de Hormigón Armado.-

Artículo Nº 60 : ............Moldes y encofrados.-

Artículo Nº 61 : ............Precauciones anteriores al moldeo.-

Artículo Nº 62 : ............Precauciones a adoptar en el hormigón.-

Artículo Nº 63 : ............Vertido del hormigón en los moldes.-

Artículo Nº 64 : ............Apisonado del hormigón.-

Artículo Nº 65 : ............Vibrado de hormigón.-

Artículo Nº 66 : ............Hormigón bajo agua.-

Artículo Nº 67 : ............Hormigonádo con fríos intensos.-

Artículo Nº 68 : ............Curado de las estructuras.-

Artículo Nº 69 : ............Juntas de construcción.-

Artículo Nº 70 : ............Plazo para el desencofrado.-

Artículo Nº 71 : ............Dobladura de las barras.-

Artículo Nº 72 : ............Empalme de barras.-

Artículo Nº 73 : ............Ganchos.-

Artículo Nº 74 : ............Colocación de armaduras.-

Artículo Nº 75 : ............Variación de los diámetros de las barras.-

Artículo Nº 76 : ............Medición, liquidación y alcances de los precios de hormigones.-

Artículo Nº 77 : ............Obras de arte viales, proyecto y ejecución de encofrados, puentes

de servicios.-

Artículo Nº 78 : ............Equipo para extracción de muestras, preparación de probetas y realización

De ensayo en obras.-

Artículo Nº 79 : ............Colocación de cañería de HºSº y armado o pretensado.-

Artículo Nº 80 : ............Conductos de hormigón construido IN-SITU.-

Artículo Nº 81 : ............Diagramas Definitivos.-

Artículo Nº 82 : ............Precauciones a adoptar en la colocación de cañerías y piezas especiales de

cualquier naturaleza.-

Artículo Nº 83 : ............Cruce de cañería bajo afirmado.-

Artículo Nº 84 : ............Cruce de vías férreas.-

Artículo Nº 85 : ............Bocas de registro, cámaras de empalmes y sumideros.-

Artículo Nº 86 : ............Subpresión.-

CAPITULO IX :   Especificaciones Varias.-

Artículo Nº 87 : ............Agua para las pruebas de cañerías.-

Artículo Nº 88 : ............Análisis de tierras y aguas subterráneas.-

Artículo Nº 89 : ............Protección anticorrosivas.-

Artículo Nº 90 : ............Ensayo de resistencia del terreno.-

Artículo Nº 91 : ............Planos de detalles – planillas de armaduras.-

Artículo Nº 92 : ............Pruebas hidráulicas.-

Artículo Nº 93 : ............Colocación de caños de cloacas en bocas de registro para futura ampliaciones

Artículo Nº 94 : ............Acometidas de las colectoras que concurren a boca de registro existente.-

Artículo Nº 95 : ............Conexiones domiciliarias.-

Artículo Nº 96 : ............Liquidación de las cañerías de las conexiones instaladas sobre colectora en

vereda.-

Artículo Nº 97 : ............Liquidación y Ejecución de conexiones de zanjas profundas.-

Artículo Nº 98 : ............Planilla Nº 1.-

Artículo Nº 99 : ............Planilla Nº 2.-

Artículo Nº 100 : ..........Planilla Nº 3.-

CAPITULO I : MATERIALES

Artículo Nº 1 : Cemento Portland Artificial

Todo el cemento portland que se emplee en la construcción de las obras será “cemento portland artificial normal” según Normas IRAM Nº 1503 y responderá estrictamente a las condiciones estipuladas en el pliego de Condiciones para la provisión y recibo de cemento portland a obra nacionales, aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo el 27 de Abril de 1931.-

En cualquier momento la inspección podrá ordenar al Contratista que entregue las cantidades de cemento necesarias para verificar las pruebas de vigilancia en el laboratorio.-

Las muestras serán extraídas en la forma y tiempo que indique la Inspección.- Si el resultado de los ensayos no fuera satisfactorio, la Inspección rechazará la partida del cemento correspondiente y serán por cuenta del Contratista los gastos de transporte de las muestras, así como los correspondientes a los ensayos verificados.-

Cuando se trate de cementos que hubiesen sido aprobados en forma definitiva el contratista no abonará los gastos de ensayos de laboratorio mencionados precedentemente, siempre que éstos tuvieran resultados satisfactorios, pero el costo de la muestra y su transporte será por cuenta del mismo.-

El Contratista deberá conservar el cemento bajo cubierta bien protegido de la humedad e intemperie.- No se permitirá el empleo de cemento que hubieren sufrido deterioro o que no conservarán las condiciones que tenían al tiempo de su recepción .-

Si a solicitud del Contratista, la inspección autoriza el empleo de cementos de alta resistencia inicial, su provisión se ejecutará al Pliego de Condiciones, arriba mencionado.-

Observación: El  cemento a utilizar, deberá ser de origen Nacional y en caso contrario deberá contar con previa autorización de Inspección de Obra para su uso.-

Artículo Nº 2 : Otros Cementos.-

Cuando por razones especiales, que en cada caso deberá justificar, el Contratista estimará necesario recurrir al empleo de cementos especiales, deberá solicitar a la  inspección la autorización correspondiente.-

Previamente a la utilización de tales elementos, el Contratista entregará las muestras para su aprobación, siendo por su cuenta todos los gastos que  a ese fin se originen.- Además deberá documentar debidamente el tiempo de estacionamiento de ese material, pues deberá ser de muy reciente fabricación.-

Artículo Nº 3 : Agregado fino para Morteros y Hormigones.-

La denominación de “Agregado fino para Morteros y Hormigones”  comprende las arenas naturales y artificiales.-

Las “Arenas Naturales” son del conjunto de partículas provenientes de la disgregación de rocas por acción de agentes, ya sean de origen pluvial, marino o aluvional.-

“Arenas Artificiales” son las originadas por la trituración de rocas de canto rodado o gravas, mediante máquinas especiales.-

En la preparación de hormigones y morteros se dará preferencia a las arenas naturales de origen silícico.- Sólo se emplearán  las arenas artificiales cuando el material de que prevengan llene las condiciones estipuladas para “Agregado grueso para hormigones” en lo concerniente a tenacidad, durabilidad y resistencia a la comprensión y su utilización haya sido previamente autorizada por la Inspección.-

La granulometría del agregado fino en el momento de utilizarse deberá ser tal que sometido éste al ensayo de tamizado, de acuerdo al método A.A.S.H.O.T. 27 – 38  su curva representativa este comprendida entre las curvas límites siguiente :

Designación del Tamiz                               Total que pasa : % en Peso

3/8”                                                                            - 100

Nº 4                                                                       90 - 100

Nº 8                                                                       65 - 95

Nº 16                                                                     45 - 85

Nº 30                                                                     20 - 60

Nº 50                                                                     10 - 25

Nº 100                                                                     0 – 5

La graduación del material proveniente de los ensayos ha de ser uniforme y no sufrir variación que exceda fuera de los límites extremos fijados en el precedente cuadro.-

La inspección antes de iniciar la ejecución de las estructuras fijará el  módulo de fineza del agregado fino de acuerdo con las características de las estructuras.- Durante la preparación de los morteros u hormigones se admitirá todo agregado fino que  reuniendo las condiciones de granulometria tenga un módulo de fineza que oscile hasta 0.20 m en más o menos respecto al módulo de fineza fijado por la inspección.-

Todo agregado fino que no llene las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, podrá ser utilizado ya sea corriendo su granulometría o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que cada caso fije la inspección.-

El módulo de fineza se determinará sumado los porcentajes en peso retenidos por los tamices de 3”, 1.1/2”, ¾”, Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 100 y dividiendo dicha suma por 100.- Los tamices citados reunirán las condiciones establecida en el método A.A.S.H.O.T. 27 – 38.-

Sin expresa autorización de la Inspección no se permitirá el mezclado ni el acopio de agregados finos provenientes de yacimientos de distintas naturaleza ni tampoco su uso en las estructuras.-

El agregado fino estará compuesto de granos limpios, duros resistentes, durables, sin películas adheridas alguna y estarán excento de cantidades de polvo, terrones, partículas blandas o laminables, arcillas, sales y todas otra sustancia reconocida como perjudicial.-

No se admitirá agregado fino que tenga más de 3% de las materias extrañas indicadas en el párrafo anterior consideradas en conjunto.-

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el Contratista estará obligado a hacerlo a su cargo sin derecho a reclamación alguna de su parte.-

El agregado fino sometido al ensayo colorímetro según el método A.A.S.H.O.T. 21 – 38 no dará un color más oscuro que el Standard.-

El agregado fino sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato de sodio por el método A.A.S.H.O.T. 104 – 38 después de los cinco (5) ciclos de ensayos no sufrirá una pérdida de peso superior al diez por ciento (10%).-

Si realizados los ensayos estipulados precedentemente en éste Artículo, surgieren dudas sobre el comportamiento en obra del agregado fino propuesto, la inspección podrá ordenar la preparación de probetas para ensayo de resistencia de mortero según el método A.A.S.H.O.T. 71 – 38.-

Cuando se designen arenas con las designaciones corrientes, “gruesas”, “Medianas” o “Finas”, se entenderá que su respectiva curva granulométrica estará comprendida dentro de los siguientes límites porcentuales, en peso, de material que debe pasar a travez de los tamices.-

Porcentajes en pesos que deben pasar por los tamices de :

| Clasificación Arena | Tamiz Chapa Perforada 5mm 2.5mm 1mm | Malla metálica con 0.5mm de lado |
| --- | --- | --- |
| Gruesa | 90 a 98 60 a 95 35 a 75 | 20 a 50% |
| Mediana | 98 a 100 95 a 100 75 a 98 | 50 a 80% |
| Fina | 100 98 a 100 | 80 a 100% |

A solicitud del contratista, la inspección podrá autorizar el empleo de arenas que no satisfagan alguna de las precedentes condiciones siempre que se corrija a satisfacción las proporciones de agregados inherentes, o de estos y del cemento, fijados para las mezclas, de modo que éstas resulten suficientemente compactadas y ampliamente adecuadas a su destino.-

A tal efecto, queda establecido que el mayor costo que puede resultar al modificar las proporciones de las mezclas, será por cuenta exclusiva del Contratista.- Los ensayos y análisis se efectuarán en laboratorio, mientras que pruebas de tamizado y de impurezas orgánicas se efectuarán en obra, debiendo disponer los elementos necesarios, el Contratista.-

Artículo Nº 4 : Agregado Grueso para Hormigones.-

El agregado grueso estará constituido por rocas trituradas o gravas naturales enteras o trituradas, en ambos casos de naturaleza graníticas, areniscas o cuarciticas, que responda a las condiciones establecidas en esta especificación.-

La granulometría del agregado grueso en el momento de utilizarse deberá ser tal que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con el método de A.A.S.H.O.T. 27 – 38, su curva representativa estará comprometida entre curvas límites siguientes :

Total que pasa (%) en pesos.-

| Designación Del Tamiz | Hormigón II, III y IV | Otros Hormigones |
| --- | --- | --- |
| 2 ½” |  | 100 |
| 1 ¼” | 100 | 75 – 90 |
| 1” | 80 – 95 | 65 – 85 |
| ½” | 40 – 65 | 35 – 60 |
| Nº 4 | 0 – 3 | 0 |

La granulación del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrirá variaciones que oscilen fuera de los límites extremos fijados precedentemente.-

La inspección, antes de iniciar la ejecución de las estructuras fijará el módulo de fineza del agregado grueso de acuerdo con las características de las estructuras.- Durante la preparación de los hormigones se admitirá todo agregado que reuniendo las condiciones de granulometría tenga un módulo de fineza que oscile hasta 0.30 en más o en menos respecto al módulo de fineza fijado por la inspección.-

Todo agregado grueso que no llenase las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, podrá ser utilizado ya sea corrigiendo su granulometría o bien variando el dosaje de la mezcla de acuerdo con las directivas que en cada caso fije la inspección.-

El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices de 3”, 1 1/5”, ¾”, Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, y Nº 100 y dividiendo dicha suma por 100.- Los tamices citados reunirán las condiciones establecidas en el método A.A.S.H.O.T. 27 – 38.-

No se permitirá la mezcla, durante el acopio, de los diversos tipos de agregados gruesos del primer párrafo del presente Artículo, ni tampoco el uso de pastones alternados en una misma estructura, de agregados de distintas naturaleza u origen.-

El agregado grueso estará compuesto de granos limpios, puros, resistentes, durables, sin películas adherida alguna y estará excepto de cantidades de polvo, terrones, partículas blandas laminares, arcilla, álcalis, sales y otras sustancias reconocidas como perjudiciales.-

No se admitirá agregado grueso que tenga más de cinco porciento (5%) de peso de las materias extrañas indicadas en el párrafo anteriores consideradas en conjunto.-

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, el Contratista estará obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho a reclamación alguna de su parte.-

El agregado grueso sometido al ensayo de durabilidad con una solución de sulfato de sodio por el método A.A.S.H.O.T. 104 – 38, después de los cinco (5) ciclos del ensayo, no sufrirán una pérdida superior al trese por ciento (13%).-

Cuando el agregado grueso de rocas trituradas, éstas tendrán una tenacidad medida en la máquina PEGE mayor de seis centímetros (6cm).-

La carga de rotura a la compresión de la roca que de origen a la piedra partida será como mínimo de seiscientos kilogramos por centímetros cuadrados (600 Kg./cm2).- El ensayo se llevará a cabo sobre probetas cilíndricas Standard de dos con cinco centímetro de diámetro (  2.5 cm).-

La pruebas de tamizado se efectuarán en obra, para las cuales el Contratista dispondrá de los elementos necesarios.- Los demás se efectuarán en el laboratorio.-

Artículo Nº 5 : Barras de Acero para Hormigón Armado.-

Las barras de acero a utilizar en las estructuras de hormigón Armado deben estar en un todo de acuerdo con lo especificado en el Proyecto de Reglamento Argentino de Estructura de Hormigón (P.R.A.E.H.) 2º Edición, en los Artículos II.B.9, II.B.10, III.E, y  la totalidad de los incisos de cada uno de los Artículos.-

Artículo Nº 6 : Cal Grasa en Terrones.-

Provendrá de la cocción de calcáreos de gran pureza; deberá contener noventa por ciento (90%) de oxido de calcio y ser de reciente fabricación.- Una vez apagada deberá formar una masa pastosa y completamente uniforme.-

Los  terrones se apagarán en bateas impermeables en forma paulatina, luego se hará pasar a través de una malla fina de alambre y se la depositará en una fosa abierta en el terreno, revestida de ladrillos, donde se dejará estacionar diez días (10) como mínimo antes de usarla, cuidando que se fragüe.-

Artículo Nº 7 : Cal Grasa en Polvo.-

Se obtendrá por extinción en fábrica de cal grasa en terreno especificado en el Artículo Nº 6 y deberá contener el noventa por ciento (90%) de oxido de calcio.-

El contratista deberá justificar que la cal que utilice es de reciente extinción, sin cuyo requisito no se permitirá su empleo

La cal deberá proveerse en envases herméticos y depositarce en lugares secos al amparo de la intemperie.-

Artículo Nº 8 : Cal Hidráulica en Polvo.-

Provendrá de la cocción de calcáreos que contengan silicato de alúmina y magnesia y cuya extinción haya sido efectuada cuidadosamente en fábrica.-

Ensayada en un mortero normal de proporción : Una (1) parte de cal hidráulica y tres (3) partes de arena normal en peso, deberá dar a los Veintiocho (28) días una resistencia a la compresión de treinta kilogramos por centímetros cuadrados (30 Kg/cm2).-

La cal deberá proveerse en envases herméticos y depositarse en lugares secos al ampara de la intemperie.-

Artículo Nº 9 : Ladrillos Comunes.-

Serán bien cocidos, sin vitrificaciones ni rajaduras y aristas bien definidas, golpeados entre sí deberán dar un sonido metálico.-

Se emplearán ladrillos de las dimensiones comunes en plaza, o sea de 5 cm x 12.5 cm x 27 cm aproximadamente, pero no se permitirá el empleo de ladrillos de menos de 26.5 cm de longitud.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios de ladrillos unidos con morteros K, deberán presentar una resistencia mínima al aplastamiento de 80 Kg/cm2.-

Artículo Nº 10 : Ladrillos Prensados.-

Serán de Estructuras compacta, aristas vivas y caras planas sin rajaduras o rebabas.- Estarán uniforme bien cocidos pero sin vitrificaciones y no deberán presentar núcleos calizos.- Sus dimensiones deberán ser aproximadamente de 5.5 cm x 11 cm x 23 cm.-

Los ladrillos ensayados en probetas formadas por dos medios ladrillos unidos con morteros K, deberán presentar una resistencia mínima al aplastamiento de 1000Kg/cm2.-

Artículo Nº 11 : Cascote de Ladrillos.-

Provendrán de la molienda de ladrillos, bien cocidos o de mampostería asentadas con mezcla de cal o cemento, deberán ser limpios, libres de tierra, yeso o polvo.- El tamaño de los trozos oscilará entre 1.5 cm y 5 cm.-

Artículo Nº 12 : Polvo de Ladrillos.-

Se obtendrá por trituración de ladrillos, bien cocidos o de cascote de los especificados en el Artículo Nº 11.-

No deberá contener yeso ni tierra y en mínimas proporciones podrá contener mortero de cal proveniente de demolición de mampostería.-

Artículo Nº 13 : Mastic Asfáltico.-

La preparación de Mastic Asfáltico para la ejecución de capas aisladoras y juntas de cañerías se hará en base a los productos de destilación del petróleo que se adapten en cada caso.- Este producto se adicionará con arena silícia fina, cemento u otro agregado inerte finamente pulverizado, aprobado por la Inspección.-

Para las capas aisladoras se preparará el Mastic por mezcla de una parte de producto asfáltico y tres partes de agregado pulverulento, medidas en volumen y su temperatura de aplicación será de 160ºC aproximadamente.-

Antes de utilizar ese material, el Contratista deberá presentar muestras a los efectos de su aprobación por la Inspección.- El mastic asfáltico que emplee el Contratista en ese caso, deberá ajustarse estrictamente a las muestras aprobadas.-

Artículo Nº 14 : Filastica de Cáñamo.-

Será de cáñamo puro trenzado, de hebras retorcidas, largas y flexibles y sin agregados de fi9bras extrañas.-

La filástica alquitranada deberá contener en diez por ciento (10%) de humedad, un cuarenta por ciento (40%) de alquitrán y un cincuenta por ciento (50%) de fibra de cáñamo, aproximadamente.-

Artículo Nº 15 : Mosaicos Graníticos.-

Los mosaicos graníticos estarán constituidos por tres capas de morteros diferentes, superpuesta y prensadas, de preferencia con prensa hidráulica.-

La capa superior aparente, o pastina, estará constituida por gránulos de mármoles de tamaño a convenir, empleando los cementos necesarios para conseguir piezas similares en tonalidad, aspecto y resistencia a las muestras que la Inspección apruebe en cada caso.- El espesor de la pastina no deberá ser menor de 5 cm y el espesor total del mosaico de 20 mm.- No se permitirá el empleo de mosaicos que no tengan un estacionamiento mínimo de veinte (20) días.-

Artículo Nº 16 : Mosaico Calcáreo

Los mosaicos calcáreos o de cemento comprimido estarán constituido por tres (3) capas de morteros diferentes superpuestas y prensadas, de preferencia con prensa hidráulica.-

La capa de mortero aparente o pastina estará constituida por cemento y arena coloreados con polvo de mármol y ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia a las muestras que la Inspección apruebe en cada caso.- El Espesor mínimo de la capa aparente será de tres milímetros (3mm) y el espesor total del mosaico de veinte milímetros (20mm).-

No se permitirá la colocación de mosaicos que no tengan veinte (20) días de estacionamiento como mínimo.-

Artículo Nº 17 : Azulejos.-

Los azulejos serán de 0.15x0.15 m de color uniforme, bien planos y de espesor constante, de fabricación nacional.- Su esmalte vítreo será de primera calidad resistente a la acción del agua fría o hirviendo, ácidos o álcalis y no deberá acusar rajaduras ni cuarteamiento.-

Sus bordes bien rectos, se rechazarán las piezas que presenten alguna cachadura en los bordes.- Las piezas para terminación superior y para ángulos salientes, serán también de 0.15x0.15 m y tendrán un canto redondeado.-

Artículo Nº 18 : Tejas.-

Las tejas serán del tipo colonial, procedente de fábricas de reconocida competencia a juicio de la Inspección, de dimensiones, coloración y tonalidad uniforme, de primera calidad y de un solo tipo, su dimensión será aproximadamente de 0.20 o 0.13 m de ancho y de 0.42 de largo.-

Artículo Nº 19 : Pinturas Preparadas.-

Serán de marcas reconocidas y calidad aceptada por la Inspección, elaboradas bajo Normas IRAM.-

Artículo Nº 20 : Ingredientes para Pinturas.-

a.-) Tiza : La tiza será de terrones, bien limpia y fresca.- Se preparará conforme se necesite.-

b.-) Cola : La cola a usarse en los trabajos generales, será del tipo denominado de conejo.-Se deberá preparar en baño María.-

c.-) Pintura : Deberán ser preparadas con pigmentos finamente molidos al estado impalpable, diluido con aceite y barnices resistentes, con proporciones perfectamente equilibradas.-

d.-) Aluminio de pasta : Deberá ser material que no se deteriore, debiendo ser refractario a la temperatura de 90ºC.-

e.-) Aceite de linaza : El aceite de Linaza crudo o cocido será de la  mejor calidad, de una marca aprobada por la Inspección.-

f.-) Aguarrás : El aguarrás será de origen vegetal, debiendo ser provisto en obra, en los envases originales intactos.- Será de marca aprobada por la Inspección.-

g.-) Barniz : El barniz, será de primera calidad, de marca aprobada por la Inspección, de acuerdo al lugar de su empleo se usará el tipo para exteriores o interiores, elaborado bajo norma IRAM.-

Artículo Nº 21 : Masilla.- La masilla será homogénea fabrica con tiza y aceite de linaza aprobada.- No se permitirá el uso de masilla vieja, ablandada por un exceso de aceite.-

Artículo Nº 22 : Agua de Construcción.-

El agua necesaria para la construcción de las obras, en las zonas en que éstas sean suministradas por los Entes Prestatarios, será tomada de la red de distribución mediante conexiones, distanciada no menos de 100 m una de la otra.- Cuando los Entes Prestatarios no efectuara la provisión de agua será por cuenta del Contratista los gastos que originen la clarificación o cualquier otro tratamiento necesario para hacer que el agua sea utilizable, a juicio de la Inspección.-

En todos los casos el costo del agua de construcción será por cuenta del Contratista.-

Cuando la Inspección estime necesario podrá disponer el Análisis del agua a utilizar.- A tal fin, el Contratista con intervención de la misma, extraerá, envasará y remitirá por exclusiva cuenta al laboratorio que indique la Inspección por lo menos dos muestras de un litro en recipientes de vidrio debidamente limpios e identificados.-

El agua destinada a la preparación de morteros y hormigones responderá a las siguientes características :

a.-) Su Ph, índice de ácido, determinado por el método A.A.S.H.O.T. 25 – 35, deberá estar comprendido entre 5,5 y 8.-

b.-) El residuo sólido a 100º - 110ºC determinado por el método antes citado no será mayor de 5gr. Por litro.-

c.-) Estará exenta de materias nocivas para el cemento, como ser azúcares, sustancias húmicas y cualquier otra conocida como tal.-

d.-) La cantidad de sulfatos que contengan, expresadas en anhídrido sulfúrico, será como máximo un gramo por litro.-

Si realizados los análisis practicados, los resultados ofrecieran alguna duda sobre el futuro comportamiento de los morteros u hormigones preparados con agua ensayada, la Inspección a su exclusivo juicio, podrá disponer en última instancia la realización de ensayos a la compresión y tracción con serie de probetas de siete (7) y veintiocho (28) días de edad, de morteros 1:3 preparado con el agua observada y arena normal.- Los resultados obtenidos con un mortero idéntico al anterior pero preparado con el agua común del Servicio de Provisión de Agua Potable.-

CAPITULO II : CAÑERIAS, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS, ACCESORIOS Y MATERIALES VARIOS.-

Artículo Nº 23 : Cañerías, Piezas Especiales y Juntas de Gomas.-

Cuando el Contratista deba contemplar el suministro de cañerías, piezas especiales de hierro fundido, acero, material vítreo, hormigón de cemento simple, armado o pretensado, asbestos cemento, policloruro de vinilo (P.V.C.) o poliester reforzado con fibra de vidrio (P.R.F.V.), su fabricación y recepción se ajustará a las especificaciones en fabricación y dimensiones según Normas IRAM.-

En el caso que las juntas a realizar sean con aros de goma, si la cañería debe conducir líquidos cloacales se tendrá en cuenta la “Norma para aros de goma sintética para juntas en cañería de desagüe cloacales y pluviales” de la Norma IRAM 113.047.-

Artículo Nº 24 : Marcos, Tapas y Otras Piezas Especiales de Hierro Fundidos.-

Las dimensiones y pesos de las piezas serán las que en cada caso en los planos tipos y en las correspondientes Especificaciones de aprobación y recepción.-

Además el material será fundición gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros sopladuras y/u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su textura gris compacto y regular.- Deberá ser a la vez dulce y tenaz, fácil de trabajar al buril y a la lima y deformable al martillo.- Para comprobar su calidad se someterá la fundición a los siguientes ensayos :

Tracción : Se colocarán barras de ensayo que tengan en el medio de su longitud una sección circular de 0.025 m de diámetro y terminada en cada extremidad por un ojo sacado en el colado de la fundición o perforado en frío.- Estas barras deberán soportar sin romperse un esfuerzo de tracción de 14 Kg./mm2 de sección y aplicados en forma progresiva.-

Flexión : Se colocarán casi horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayos de 100 m de largo y una sección rectangular de 0.025 m x 0.050 m.- Estas barras apoyadas de planos sobre dos aristas distante una de otra 0.61 m, deberán resistir sin romperse una carga total de 920 Kg.  aplicado en forma progresiva en su punto medio.- La flecha inmediatamente antes de la rotura no será menor de 7.5 mm.-

Dureza : Se harán ensayos de durezas sobre las probetas extraídas, las que deberán acusar una dureza Brincil máxima de 210Kg./mm2.-

Los valores fijados deberán ser satisfechos con el promedio de las probetas ensayadas, correspondientes a cada colado, pero cada probeta deberá satisfacer las exigencias establecidas, disminuida e incrementadas en un diez por ciento (10%) según corresponda.-

El Contratista con la debida anticipación hará las gestiones pertinentes ante el Ente responsable a fin de que se designe al Inspector que deberá estar presente en la fábrica en todas las coladas de las piezas y que indicará la cantidad de barras de ensayos que se prepararán, las que serán superiores a tres (3) por colada.-

Artículo Nº 25 : Válvulas y Accesorios.-

Para su provisión se regirá de acuerdo a las normativas que a tal fin estipulara la ex – O.S.N., y sus dimensiones se ajustarán a las planillas de ese ex – Organismo.-

Artículo Nº 26 : Grapas de Hierro Forjado para Escalones.-

Se construirán con barras de hierro de 22 mm de diámetro, dobladas en forma que presenten un ancho total de 20 cm y sobrepasen 20 mm con respecto al paramento.- Las rasas que penetren en los muros serán bifurcadas y tendrán 40 cm de longitud total.-

Las grapas se protegerán mediante la aplicación de una mano de convertidor de oxido y dos manos de pintura anticorrosiva.-

CAPITULO III:LEVANTAMIENTO Y REFACCIONES DE AFIRMADOS, PAVIMENTOS Y VEREDAS.-

Artículo Nº 27 : Depósito y transporte de los materiales extraídos de los afirmados, pavimentos y veredas.-

A pedido del Contratista la Municipalidad autorizará a remover los afirmados y depositar en la vía pública los materiales extraídos.-

El material proveniente del levantamiento de afirmado y pavimentos se aplicará en forma de muro perimetrales, de manera de poder depositar en el recinto que se forme el material extraído de los contrapiso.- Estos depósito se harán, en general en la vía pública cuidando de no producir entorpecimientos al tránsito y al libre escurrimiento de las aguas superficiales.-

Si se hicieran en la vereda interponer una capa de arena o tablones de madera para evitar deterioros en aquellas, pero si por cualquier causa se produjeran desperfectos, deberá repararlos el Contratista, por su cuenta.-

Los mosaicos, baldosas, etc., extraídos de las veredas se aplicarán en las mismas, en forma de permitir el paso de los peatones.-

Si por cualquier causa no fuera posible depositar en la vía pública los materiales extraídos de los afirmados, pavimento y veredas, será por cuenta del Contratista la locación de terrenos locales para depositarlos, sean estos de propiedad particular o fiscal.-

El transporte y manipuleo de materiales provenientes de la remoción de afirmados, pavimentos y veredas, y de los sobrantes de su refección serán por cuenta del Contratista y regirán a este respecto las misma especificaciones que para el transporte del material sobrante de las excavaciones.-

Artículo Nº 28 : Refección de Afirmados y Pavimentos.-

La refección de afirmados y pavimentos que no tengan contrato de conservación de entidades ajenas a la Municipalidad, la efectuará el Contratista, salvo otra indicación del Pliego de Especificaciones.-

La refección de afirmado y pavimentos se hará de acuerdo con las disposiciones nacionales, provinciales y municipales vigentes, según se trate, o bien cuando aquellas no existieran, reconstruyendo el afirmado en la forma primitiva.- Si no existiera otra especificación, los contrapisos se harán del espesor del primitivo con hormigón mezcla “D”, uniendo el nuevo hormigón con el existente por medio de una lechada de cemento puro.-

Cuando se trate de afirmados y pavimentos en los que puede utilizarse para reconstruir los materiales provenientes de su demolición, tales como restos de asfalto, tosca triturada, grava, cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales que faltaran, si la refección estuviera a cargo o pagara a su presentación, las facturas que por reposición de esos materiales, sean presentadas por la Municipalidad, Empresa o Entidades que tengan a su cargo la conservación de los afirmados y pavimentos.-

Cuando la superficie del suelo en la que hubieran practicado excavaciones estuvieran desprovistas de afirmados y pavimentos, será por cuenta del Contratista el apisonado y abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva.-

La refección de afirmados y pavimentos deberá quedar terminado satisfactoriamente, seis (6) días después de concluido el relleno de la excavación respectiva, a contar desde la fecha en que la Inspección haya ordenado su reconstrucción.- Por cada día de retraso que exceda este plazo y en cada caso comprobado, el Contratista se hará pasible a la multa de hasta cinco (5) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construcción vigente en el momento de la infracción.-

Cualquier hundimiento en los afirmados y pavimentos reconstruidos, sea que provenga de mala ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de los quince (15) días de notificado y en caso de no hacerlo así, la Dirección ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los Certificados, del depósito de garantía o del fondo de reparo.-

Artículo Nº 29 : Refección de Veredas.-

La refección de veredas estará a cargo del Contratista, si no se especifica expresamente en otra forma en el Pliego de Especificaciones Particulares.-

En la reconstrucción se empleará el mismo tipo de materiales que el de la vereda primitiva.-

Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8cm de espesor de cascote de ladrillos de la siguiente proporción : 1 : 3 :  5 ( una (1) parte de cal hidráulica en polvo, tres (3) partes de arena gruesa, cinco (5) partes de cascote de ladrillos).-

Los mosaicos se asentarán con morteros “P” espolvoreados con cementos.-

Si la vereda no hubiera tenido mosaico u otro material, será por cuenta del Contratista el apisonamiento y abovedamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la recolacación de tepes si los hubiera.-

Los reclamos que presentaren los propietarios con motivo de la refección de las veredas, deberá ser atendida de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así la Comitente o Municipalidad adoptará las medidas que crea conveniente y los gastos que se originen se deducirán de los Certificados a liquidar.-

Los plazos en que deberá efectuarse la refacción en las veredas y la multa por demora, serán los mismos que se han especificado para los afirmados y pavimentos.-

Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendrán validez también las mismas especificaciones que para los afirmados y pavimentos.-

Artículo Nº 30 : Forma de liquidar la Refección de Afirmado, Pavimentos y Veredas.-

En la liquidación de la refección de afirmado, pavimentos y veredas, se reconocerá al Contratista un sobreancho de 20 cm por cada lado de la excavación correspondiente, con respecto a los anchos de zanja y de otra excavaciones que se establecen en estas Especificaciones o que se fijen en los Pliegos Complementario y Planos.- Este sobreancho se considerará como única compensación por las refecciones que hubiere que ejecutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamiento del terreno, inundaciones, etc..- El Contratista efectuará por su cuenta la refección de la parte que exceda de las dimensiones establecidas precedentemente.-

Cuando se trate de afirmados y pavimentos con contratos de conservación cuya refección no efectuará el Contratista y si hubiese removido más dimensiones que la ya especificada, será por cuenta del Contratista el pago del exceso de la refacción y su importe se descontará de los Certificados a liquidar.-

No se certificarán refecciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones de los documentos de Licitación.- Los precios unitarios que se contraten para la refección de afirmados y pavimentos, veredas, incluirán : La provisión de todos los materiales necesarios, la reposición a pago de los faltantes, la ejecución en la misma forma que se encontraba el pavimento primitivo, la colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventuales inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos.-

CAPITULO IV : EXCAVACIONES.-

Artículo Nº 31 : Alcance de los Precios Unitarios.-

Los precios unitarios que contraten para la ejecución de los distintos tipos de excavaciones, incluirán el levantamiento de afirmados, pavimentos y veredas con sus contrapisos y la clasificación estiva, conservación y transporte de los materiales extraídos, ya sea que estos se acondiciones en las proximidades de la obra o que  en cambio, deben ser para su ulterior transporte y utilización en esta, los enmaderamientos, estivamiento y apuntalamientos : la provisión, hinca y extracción de tablestacado metálico y apuntalamientos de éstos en caso necesario, la presentación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo; las perdidas de material e implemento que no puedan ser extraídos, la eliminación del agua de las excavaciones; la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las instalaciones para la excavación, provisión del aire y alumbrado en los pozos y excavaciones en túnel; el empleo de explosivos para la disgregación del terreno; las pasarelas y  puentes para pasaje de peatones y vehículos; los gastos que originen las medidas de seguridad a adoptar; la conservación y reparación de instalaciones existente de propiedad de la Municipalidad o ajena a la misma, incluso la reparación de los conductos que hubieran sido afectados; el relleno de las excavaciones con apisonamiento y riego; la colocación de tepes si lo hubiere, el abovedamiento del terreno donde no hubiere pavimento; el depósito y desparramo de los materiales sobrantes una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades inherentes a esta clase de trabajo.-

Artículo Nº 32 : Replanteo Definitivo.-

El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, aunque figure determinado en otra parte del Pliego y/o Planos, se establecerá previa consulta con los planos de Instalaciones existente, con objeto de determinar la solución mas conveniente y económica y que presente menor posibilidad de modificaciones ulteriores.- La Inspección podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia de las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas; estos sondeos será por cuenta del Contratista.-

Artículo Nº 33 : Perfil Longitudinal de las Excavaciones.-

El fondo de las excavaciones tendrán la pendiente que indique los planos respectivos; o la oportunidad fije la Inspección.-

El Contratista deberá rellenar por su cuenta, con hormigón mezcla “B”, toda excavación hecha a mayor profundidad que  la indicada donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a Imprevisión del Contratista.-

Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.-

No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones sino que se dejará siempre una capa de 0.10 m de espesor que solo se recortará en el momento de asentar las obras correspondientes a instalar las cañerías.-

Artículo Nº 34 : Medios y Sistemas de Trabajos a Emplear en la Ejecución de las Excavaciones.-

No se impondrá restricciones al Contratista en lo que  respecta a medidas y sistemas de trabajos a emplear para ejecutar las excavaciones, para ello deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias.-

El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio indirecto, sea coaccionado a personas, a las obras mismas o edificios o instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y falta de previsión de su parte.-

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ella exima al Contratista de responsabilidades.-

Se admitirá, si la consistencia del terreno lo permite, la ejecución de excavaciones en forma alternada, de túneles y zanjas en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse los túneles una vez rellenados, perfectamente consolidados.- En tal caso la liquidación de la excavación se efectuará como si hubiera sido ejecutada a cielo abierto de acuerdo con las profundidades y anchos de zanjas de las tablas anexas a las presentes especificaciones y/o a los Pliegos Complementarios.-

Lo especificado precedentemente debe entenderse que se refiere a túneles de pequeñas longitudes y no para lo que especifican los Artículos Nº 37 y Nº 38 de este Pliego.-

En este caso no se liquidará la refección de pavimentos y/o veredas que no fuera necesario ejecutar.-

Artículo Nº 35 : Excavaciones a Cielo Abierto – Enmaderamientos, Apuntalamientos y Tablestacados Metálicos.-

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los Apuntalamientos y sostenes que sean necesarios realizar, a ese fin y los deterioros que pudieran producirse en aquellos.-

En caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistemas y dimensiones adecuadas a la naturaleza del terreno que se trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de Obra respectiva.-

Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuados para asegurar la hermeticidad del recinto de trabajo.-

Cualquiera sea el tipo de obra de retención ejecutada, el costo de provisión, hinca y retiro de  las  tablestacas, de los Apuntalamientos necesarios,  de los materiales  perdidos por no poder ser retirados y de las demás eventualidades inherentes, se considerará incluido dentro de los precios unitarios contratados para la excavación.-

Artículo Nº 36 : Liquidación de excavaciones Practicadas a Cielo Abierto, Ancho de Zanja, Nichos de Remaches.-

Para la liquidación de excavaciones que deban alojar obras de mampostería, hormigón simple o armado, etc. se considerará la sección de mayor proyección en la planta horizontal de acuerdo a los planos respectivos y la profundidad que resulte de la modificación directa con respecto al nivel del terreno natural no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamiento, apuntalamiento o tablestacado, asimismo por la necesidad de ejecutar encofrados exteriores para las obras de hormigón.-

Los anchos de excavación en zanja y los volúmenes por ejecución de remache para juntas de cañerías que se reconocerán al Contratista, se indican en los planos y en las planillas anexas a las presentes cláusulas o en las Especificaciones Particulares, no reconociéndose sobre anchos de ninguna especie, en razón de la ejecución de enmaderamientos, Apuntalamientos o tablestacados.-

La profundidad que se adoptará para el cómputo será la que resulte de la modificación directa con respecto al nivel del terreno natural.-

Cuando se trata de conductos de mampostería u hormigón simple o armado a construirse en su sitio definitivo, el ancho de zanja se establecerá en los planos o en los Pliegos de Cláusulas Particulares.-

En las Certificaciones mensuales, las partidas de excavación de zanjas para colocación de cañería, se desdoblará en la siguiente forma :

1.-) Excavación de zanja, con cañería colocadas y en condiciones de poder efectuarse la primera prueba hidráulica.-

2.-) Excavación de zanja totalmente terminada, en la oportunidad en que  se halla efectuado el relleno de acuerdo al Artículo Nº 45 de este Pliego, y se halla retirado el material sobrante.-

Para la liquidación en el primer estado, se tomará el setenta porciento (70%) del precio unitario contractual del Item,  y en el segundo el treinta porciento (30%) restante.-

Los anchos de excavaciones de zanjas y los volúmenes por nichos para ejecución de junta, de aplicación para la liquidación de cañería de hormigón simple y armado o pretensado, material vítreo, asbesto cemento, acero o hierro fundido, P.V.C. o P.R.F.V., que se reconocerá al contratista serán los indicados exclusivamente en las planillas anexas a estas Cláusulas o en el Pliego Complementario de Especificaciones.-

La excavación no podrá aventajar en más de 300 m a la cañería colocada, aprobada, con zanja totalmente terminada según lo establecido en el Artículo Nº 45 del Capítulo IV Excavaciones, del Pliego General de Especificaciones Técnicas.-

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamiento de los mismos la Inspección fijará en cada caso al Contratista un plazo para completarlo y en caso de incumplimiento la inspección podrá suspender la Certificación de toda la excavación para la cañería que estuvieran en condiciones de ser certificadas hasta tanto se completen dichos rellenos.-

Artículo Nº 37 : Excavación en Túnel – Entibamientos.-

Por la naturaleza especial de esta clase de excavaciones, se extremarán las precauciones tendientes a evitar acciones o peligro para el personal que trabaje en las obras, debiendo el Contratista cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecución de "Trabajos en lugares insalubres”.-

La duración de la jornada de trabajo no excederá de seis horas (6Hrs.) diarias o treinta y seis semanales, siempre que no haya aumento de presión en el recinto de trabajo.-

Se presentará especial atención a la ventilación y renovación del aire del interior de los túneles, a cuyo efecto el Contratista deberá disponer de aspiraciones y extractores de aire en número convenientes.-

Las características principales que deberán reunir las instalaciones para renovación del aire en túneles, serán fijados por la Inspección de acuerdo para volúmenes, temperatura, grado de humedad, etc., del ambiente a ventilar y la profundidad del túnel de que se trate.- La iluminación de los túneles será eléctrica, exigiéndose que la corriente empleada sea de 24 a 32 voltios de tensión.-

Las disposiciones que se impartan a este respecto, serán escrupulosamente respetadas por el contratista.-

El costo de las instalaciones de alumbrado y fuerza electromotriz, renovación de aire y demás trabajos accesorios, se considerará incluido en los precios unitarios que se contraten para excavación.-

Cuando la naturaleza del terremoto exija la construcción de entibamiento estos deberán reunir las condiciones que permitan y aseguren la ejecución de las obras.-

El costo de los entibamientos se considerará incluido en el precio unitario de las excavación así como también el de los materiales que se pierdan por no ser retirados y el de toda otra eventualidad que recaiga directa o indirectamente sobre la ejecución de la excavación.- No se computarán tampoco los mayores volúmenes de excavación que resulten de sobrepasar las dimenciones fijadas en los planos para túneles al ejecutar losa entibamientos.-

La ventilación de los túneles deberá ser suficientemente eficaz como para evitar que en cada caso alguien del personal trabaje en una atmósfera que tenga mas de 0.10 de anhídrido carbónico, la que se verificará permanentemente por medio de un método aceptado y constatado por la Inspección.-

Todas las cañerías, cables y alambres serán debidamente fijadas a lo largo del túnel para evitar accidente y para que ofrezca la seguridad de un buen funcionamiento.-

El contratista hará revisar las instalaciones frecuentemente tomará todas las precauciones necesarias para evitar en todo lo posible fugas de aire, agua, energía eléctrica en las canalizaciones respectivas.-

Deberá mantener el Contratista grupos de repuesto en condiciones de ser utilizados en cualquier momento y tener repuestos de todos los accesorios mecánicos que sufren mayor desgaste, para reemplazar sin pérdida de tiempo a los que queden fuera de servicio.-

Artículo Nº 38 : Liquidación de Excavaciones Practicadas en Túnel.-

Para la liquidación respectiva se considerará la sección neta de estrucción de acuerdo con las dimensiones consignadas en los planos, no reconociéndose  mayores dimensiones en razón de la ejecución de enmaderamiento, entibamientos, encofrados metálicos, etc..-

La excavación de pozos de trabajos y su relleno, se considerará incluida en los precios unitarios que se contraten para la excavación del túnel.-

En caso que deban excavarse nichos de remaches para ejecutar las juntas entre cañerías, el volumen

De los mismos que se reconocerán al Contratista se indicará en los Planos o Pliegos de Condiciones Especiales.-

Las Especificaciones del presente Artículo y del Artículo Nº 41 no se aplicarán en los casos previstos para el cruce de cañerías bajo afirmado y vías férreas.-

Artículo Nº 39 : Eliminación del Agua de las Excavaciones – Depresión de las Napas Subterráneas, Bombeos y Drenajes.-

Las Obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a este fin, por exclusiva cuenta y riesgo.-

Para la defensa contra  corriente de agua superficiales, se construirán  ataguías o terraplenes si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.-

Para la eliminación de las aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeos necesarios y ejecutará los drenajes que estiman conveniente, si ello no bastara se efectuará la depresión de napas mediante procedimientos adecuados.-

Queda entendido que el costo de estos trabajos y la provisión de materiales que al mismo fin se precisarán, se considerarán incluidos entre los precios que contraten para las excavaciones.-

El Contratista al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a la edificación e instalaciones próximas, de todos los cuales será el único responsable.-

Artículo Nº 40 :Empleo de Explosivos para disgregaciones del Terreno.-

Si la naturaleza del terreno a excavar requiere para su disgregación el empleo de explosivos, el Contratista usará cartuchos pequeños y adoptará las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todo los cuales será el único responsable.-

En cada caso el Contratista informará anticipadamente a la Inspección del propósito de emplear explosivos y correrán por su cuenta las gestiones a realizar ante las autoridades para recabar los permisos correspondientes y fijar las cargas.-

Artículo Nº 41 : Puentes Planchadas, Pasarelas.-

Cuando con las obras se pase por delante de puertas o cocheras o garajes públicos o particulares, galpones, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos y animales.-

Para facilitar el tránsito de peatones, en el caso en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las construcciones, se colocarán cada sesenta (60) metros pasarelas provisorias, de 1.20 metro de ancho libre y de la longitud que se requiere con pasamano y barandas.-

El costo de estos pu8entes, planchadas y pasarelas, se considerará incluido en el costo de estos puentes, planchadas y pasarelas, se considerará incluido en los precios unitarios de las excavaciones.-

Artículo Nº 42 : Desagües Públicos y Domiciliarios.-

Toda vez que con motivo de las obras se modifiquen o suprima el desagüe de los conductos (albañales), conexiones domiciliarias de cualquier especie u otra canalizaciones, el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario.- Inmediatamente de terminadas las partes de obras que afectaban dichas instalaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta, en la forma primitiva.- La Inspección cuando lo considere necesario podrá exigir dicho restablecimiento en término perentorio.-

Artículo Nº 43 : Interrupciones de Tránsito – Carteles Indicadores – Medidas de Seguridad.-

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito y previa  autorización Municipal correspondiente, el Contratista colocará letreros indicadores en los que se inscribirá bajo el título ”D.P.S.”, el nombre del contratista y la designación de la obra.- La Inspección determinará el número y lugar en  que deberán colocarse dichos carteles, a fin de encausar el tránsito para salvar la interrupción.-

En los lugares de peligro y en los próximos que indique la inspección de colocará durante el día banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente.- Las excavaciones practicadas en vereda, por las noches se cubrirán con tablones.-

El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que derive de incumplimiento de las prescripciones del presente Artículo y además se hará pasible  a una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construcción en el momento de la infracción.-

Artículo Nº 44 : Apuntalamiento – Derrumbes.-

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la líneas de edificación o a cualquier construcción existente y hubiera peligro Inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar.-

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que resulta imposible evitarlo, el Contratista procederá, previa formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.-

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar alguno derrumbe o se ocasionen daños a la propiedades o a los vecinos ocupantes, el público, etc., será por su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran; igualmente será por su cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues ellos deberán haber sido previstos al presentar su Propuesta.-

Artículo Nº 45 : Rellenos y Terraplenamiento

El relleno de las excavaciones se efectuará con la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este trabajo en el precio que se contrate para las distintas categorías de excavaciones.- Si fuera necesario transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para efectuar relleno, este transporte será por cuenta del Contratista.-

Cuando se trate de zanja o pozos, los rellenamientos se efectuarán por capas sucesivas de 0.50 m de espesor máxima bien apisonado y regadas, si la Inspección lo estimase conveniente.-

El relleno de las excavaciones en zanja para las cañerías, hasta superar en 20 cm el nivel de intradós de la misma si no especifica otra condición el Pliego Complementario, se efectuará con pala de mano, en capas sucesivas apisonadas a ambos lados de la cañería que aseguren el perfecto asentamiento de la misma.-

A partir del relleno precedentemente descripto podrá continuarse con los trabajos mediante procedimientos mecánicos.-

Las zanjas excavadas para colocar cañería de material vítreo u otra de naturaleza frágil se rellenarán con el material indicado en Pliego Complementario hasta una altura de 0.20 m sobre el intradós, a fin de evitar rotura de los caños.- Si se tratara de obras de mampostería u hormigón, los rellenos deberán hacerse luego que las estructuras hayan adquirido resistencia adecuada.-

El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues el será el único responsable de tales deterioros.-

En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos serán aprobados previamente por la Inspección.-

Los rellenos sobre los cuales haya que construir pavimento, serán compactados con la cantidad de agua necesaria, a fin de obtener en esa forma el asiento definitivo de la tierra, repitiéndose esta operación las veces que fuera necesaria; luego se proseguirá el relleno hasta sobrepasar en 0.10 m el nivel del afirmado o pavimento adyacente ny se terminará el trabajo apisonado la tierra con pisón de cuatro manos o bien con rodillos o máquinas aplanadoras.-

Los hundimientos de afirmados, pavimentos y veredas derivadas de la mala ejecución de los rellenos, deberán ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección y si se tratara de afirmado o pavimento con contrato de conservación, El Contratista abonará a la entidad que corresponde, el importe de los trabajos de reparación.-

Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para construir sobre ellos los afirmados, pavimento y veredas, el Contratista estará obligado a efectuar los trabajos necesarios dentro de las 48 horas de recibida la orden respectiva de la Inspección, si así no lo hiciera, la Comitente podrá disponer la ejecución de tales trabajos por cuenta del Contratista y hacerse pasible al mismo tiempo de una multa de hasta diez (10) veces el jornal diario para  el oficial obrero del gremio de la construcción vigente en el momento de la infracción.-

Si fuera necesario efectuar terraplenamientos se seguirán las mismas reglas indicadas precedentemente para los  rellenos.-

Terminada la colocación de cañería u obras hormigonadas “In-situ” no podrá efectuar rellenos con tierra, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al tránsito las calles hasta tanto lo autorice la Inspección.-

Artículo Nº 46 : Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones.-

A pedido del Contratista, la Inspección autorizará a efectuar la apertura de las excavaciones y depositar en la vía pública los materiales extraídos.-

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores relajamiento se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasione entorpecimiento innecesario de tránsito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección pudiera evitarse.-

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera efectuar en la cía pública y en consecuencia, debiendo concurrir a la ocupación de terreno o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del propietario conviniendo el precio del alquiler si le fuera exigido, por escrito, aún cuando la ocupación fuera a titulo gratuito y remitiendo copia de lo actuado a la Inspección.-

Una vez desocupado el terreno respectivo, remitirá igualmente a la Inspección, testimonio de que no existe reclamación ni deuda pendientes derivadas de la ocupación.- Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para  la Dirección Provincial de Saneamiento y tan sólo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de Comitente de los trabajos.-

Artículo Nº 47 : Transporte de los Materiales Sobrantes de las Excavaciones.-

El Contratista deberá efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta el sitio en que la Inspección lo indique que deba ser depositado.- La carga, descarga y desparramo de estos materiales, será por cuenta del Contratista.-

Terminado el relleno de una excavación cualquiera o de la refacción de un pavimento, el Contratista deberá retirar el mismo día el material sobrante.- Si se tratara de zanja continua para colocación de cañerías, se aplicará esta disposición al relleno de una cuadra de cañería con sus piezas especiales y conexiones.- En caso que el Contratista no diera cumplimiento a estas estipulaciones se hará pasible a una multa de hasta Cinco (5) veces el Jornal diario para el oficial obrero del gremio de la construcción vigente en el momento de la infracción por cada día de atraso en el cumplimiento y la Inspección podrá ordenar el retiro del material sobrante por cuenta de aquel.-

CAPITULO V : HORMIGONES Y MORTEROS.-

Artículo Nº 48 : Mezclas a Emplear.-

A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones que se emplearán, salvo casos especiales.-

Hormigones a armar :

| Hormigón | Cemento | Arena | Agregados Gruesos |
| --- | --- | --- | --- |

| Guijos | Tamaños de los Guijos o Trozos | Piedra Partida |
| --- | --- | --- |

| Kg | Dm3 | Dm3 | mm | Dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| I | 450 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 400 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |
| III | 350 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |
| IV | 300 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |

Hormigones Simples :

| Hormigón | Cemento | Arena | Agregados Gruesos |
| --- | --- | --- | --- |

| Guijos | Tamaño de los Guijos o Trozos | Piedra Partida |
| --- | --- | --- |

| Kg | Dm3 | Dm3 | mm | Dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| A | 400 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 350 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |
| C | 250 | 480 | 800 | 10 a 30 | 720 |
| D | 150 | 472 |  | 10 a 30 | 944 |

Morteros para mampostería y Rellenos:

| Mortero | Proporción | Cemento | Arena Mediana | Arena Gruesa | Cal Hidráulica | Polvo de Ladrillo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kg | Dm3 | Dm3 | Kg | Dm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| E | 1 : 6 | 262 |  | 1257 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 1 : 8 | 203 |  | 1257 |  |  |
| G | 1 : 10 | 165 |  | 1320 |  |  |
| K | 1 : 3 | 479 | 1149 |  |  |  |
| L | 1 : 4 | 380 | 1216 |  |  |  |
| M | 1 : 2 : 1 |  | 664 |  | 174 | 332 |

Mortero para Revoques :

| Mezcla | Proporción | Cemento | Cal en Pasta De Córdoba | Arena Fina | Arena Mediana | Tierra Romana Amarilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Kg | Kg | Dm3 | Dm3 | Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N | 1 : 2 |  | 171 | 952 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | ½ : 1 : 3 | 194 | 139 | 927 |  |  |
| P | ½ : 1 : 3 | 194 | 139 |  | 927 |  |
| R | 1 : 1 | 1025 |  | 820 |  |  |
| S | 1 : 2 | 668 |  | 1068 |  |  |
| U | 2 : 1 : 6 | 446 |  | 1070 |  | 178 |

En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 20% de manera que los volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente húmedas.-

Artículo Nº 49 : Preparación de las Mezclas

El amasado de las mezclas se efectuarán mecánicamente mediante máquinas adecuadas y de un rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra.-

No se permitirá el empleo de morteros y hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados.-

La Inspección podrá autorizar, por excepción, el amasado de mezcla a brazo, cuando se trate de obras de poca importancia.-

En el amasado mecánico, se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima de aspecto uniforme.- La duración del amasado no será en ningún caso menor de un minuto.-

Loa mezcladores tendrán reguladores de agua que permita la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla.- El amasado a brazos se hará sobre pisos resistentes e impermeables.-

Primeramente se mezclarán los materiales secos por lo menos tres (3) veces, hasta obtener una mezcla de color uniforme luego se le agregará los materiales en pasta y el agua en forma regular batiendo el conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme.-

Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos se mezclarán previamente en seco, con el cemento de referencia en máquinas especiales.-

Los morteros y hormigones se prepararán en cantidades necesarias para su utilización inmediata en las obras.- Las mezclas que hubieran endurecido o que hayan comenzado a fraguar serán desechadas; no permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua una vez salidas las mezclas de las hormigoneras.-

No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción de la elaboración en plantas centrales de acuerdo con las siguientes especificaciones.-

Sólo se permitirá el empleo de hormigón elaborado en plantas centrales que haya sido previamente autorizado por la Dirección Provincial de Saneamiento a solicitud del Contratista, en cuanto se refiere a planteles elaborados, capacidad de producción y demás condiciones de fabricación.- El tiempo de transporte y batido en camión no podrá exceder de una  hora y media; la diferencia entre el asentamiento del hormigón al píe de la hormigonera y en el momento de la descarga del camión, en la obra determinada mediante la prueba del cono, no podrá exceder de 5cm.-

En ningún caso se tolerará la adición posterior del agua con el objeto de aumentar la elasticidad del hormigón.- Se rechazará todo el hormigón en el que por cualquier causa se hubiera separado su componente.- La determinación de la consistencia de los hormigones se efectuará mediante la prueba del cono.-

La muestra para ensayo de consistencia se tomará en un molde troncocónico de chapa de metal galvanizada con base inferior de 20 cm. de diámetro, base superior de 10 cm. de diámetro y altura 30 cm.- La mezcla se tomará del hormigón inmediatamente después de haber descargado el contenido de la máquina mezcladora.- Se colocará el molde sobre una superficie lisa no absorbente y manteniéndola firme se llenará hasta la cuarta parte de su altura apisonando con 25 golpes el contenido, con una barra redonda de 1.2 cm de diámetro por 55 cm de largo.- Se completará el relleno en capa sucesivas similares a la primera, lisando la superficie para que quede exactamente a nivel con los bordes del molde.- Se quitará inmediatamente después de haberle llenado, levantándolo verticalmente.-

El asentamiento se medirá en centímetro después de que el hormigón moldeado quede completamente inmóvil.-

Artículo Nº 50 : Cantidad de agua para el Empaste.-

Tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la cantidad de agua indispensable para obtener una consistencia conveniente a juicio de la Inspección y en relación con la naturaleza de las estructuras donde se empleen.-

La relación agua-cemento la fijará el Contratista con aprobación de la Inspección y se modificará cuando sea necesario de acuerdo a los cambios que se noten en los agregados o en su grado de humedad.-

En la preparación de los hormigones de armar, se agregará la cantidad de agua necesaria para que puedan escurrirse en los moldes y a través de las armaduras pero no será excesiva fin de garantizar la obtención de elevados coeficientes de resistencia.-

La determinación de la consistencia plástica de hormigones se hará mediante la prueba del cono y la inspección fijará el asentamiento de la mezcla en cada caso.-

Artículo Nº 51 : Cajones y Medidas para el dosaje del cemento y de los agregados finos y gruesos.-

Cuando el dosaje de los materiales para preparación de las mezclas se hiciera por volumen el Contratista deberá disponer de cajones o recipientes apropiados a juicio de la inspección, con la graduación correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigón a fabricar.- Si las mezclas se hicieran con sus proporciones en peso, deberá proporcionar el número de balanzas apropiadas que se requieran para efectuar las pesadas de los materiales.-

En ambos casos, esos elementos de medición serán verificados por la Inspección, colocándoles un sello o marca de identificación.-

Si se autoriza la medida en volumen del cemento para la preparación de morteros u hormigones, se adoptará para el cemento un peso especifico de 1250 Kg./m3.-

CAPITULO VI : MAMPOSTERÍA Y REVOQUES.-

Artículo Nº 52 : Consolidación del Asiento de Fundación.-

Una vez terminada la excavación se nivelará perfectamente el fondo de la misma y se consolidará apisonado fuertemente una capa de cascote de ladrillos de 0.05 m de espesor como mínimo, debiendo considerarse el costo de esta capa de cascote dentro del precio unitario contractual de la estructura de fundación cualquiera sea ésta.-

Artículo Nº 53 : Mampostería de ladrillos comunes.-

Responderá en cuanto a sus dimensiones a la indicaciones de los planos respectivos.-

Los ladrillos, antes de colocarlos deberán ser mojados abundantemente para que no absorban el agua del mortero.- Los lechos del mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 1.5 cm de espesor aproximadamente.-

Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos.- Se hará la trabazón que indique o apruebe la Inspección debiendo el Contratista observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical.- Para conseguir la exactitud de los niveles se señalará con reglas de alturas de cada hilada.- No se permitirá el empleo de trozos sino cuando fuese indispensable para completar la trabazón.-

Antes de comenzar la construcción de mampostería sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la superficie de éste.-

Cuando la mampostería sea revocada se excavarán las juntas de los paramentos hasta que tengan un centímetro de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.-

La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente.-

En caso de soportarse con cimbra, estas no podrán ser removida hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.-

Será demolida y construida por el contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido construida de acuerdo al plano respectivo y descripciones que anteceden, o con las intrusiones especiales que hayan Impartido la Inspección, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y ejecución imperfecta.-

La medición de la mampostería, así como también la de todos los rubros que comprendan las albañilería, se efectuará de acuerdo a las dimensiones fijadas en los planos.-

Los precios de la mampostería incluyen la construcción de dinteles y la colocación de todas las piezas de hierro u otras, sino se especificara en otra forma en los Pliegos de Especificaciones Particulares.-

Artículo Nº 54 : Mampostería de ladrillo a la vista – toma de juntas.-

Se ejecutará con ladrillos comunes elegidos e impermeables con solución incolora tipo “zonda”, debiendo ser enteros, bien cocidos, de tonalidad homogénea y de aristas sanas, las que se asentarán y ligarán con morteros mezcla “M”.- Los ladrillos que queden a la vista, deberán ser perfectamente trabados, dejando juntas uniformes de un centímetro de espesor  que serán tomadas con mortero mezcla “K”, quedando las mismas rehundidas en 0.005m dentro del párante.-

El precio unitario de la impermeabilización con pintura hidrófila se considerará incluido en el precio unitario de la mampostería de ladrillos comunes elegidos, que figura en las respectivas partidas del Presupuesto Oficial.-

Artículo Nº 55 :  Revoques y Enlucidos

Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se afectarán los trabajos preliminares siguientes :

a.-) Se comprobará si se ha dejado en rústico en los muros, los recortes o salientes previstas en los               planos; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo con las indicaciones de la Inspección.-

b.-) Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchillo y escoba, en forma de dejar los ladrillos sin incrustaciones de mortero.-

c.-) Si hubiera afloraciones de salitres, se quedará el paramento del muro con ácido clorhídrico y luego se lavará con abundante agua.-

d.-) Se llenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa con mampostería asentada en el mortero correspondiente.-

e.-) Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro.-

Luego de preparado el paramento en esta forma se revocará con mezcla y espesores especificados en cada caso.-

Los revoques no impermeables que deban ejecutar sobre estructuras de hormigón, simple o armado, se harán sobre azotada previa de mortero de cemento y arena, que se dará inmediatamente de retirado el encofrado.-

El enlucido de los revoques impermeable se ejecutará comprimiéndolo fuertemente y alizandolo con llanas, previo enlucido con cemento puro, seco y humedecido.-

Deberá considerarse incluido en el precio del revoque exterior, la ejecución de las cornisas, mochetas, guardapolvos, adornos inscripciones, etc..-

En todas las partes revocadas impermeable en el interior de todo depósito o receptáculo destinado a almacenar o recibir agua potable, servidas o cloacales y en cámara de enlace o bocas de registro, los ángulos entrantes serán redondeados en arcos de círculo de radio no menor de 0.03 m.-

Artículo Nº 56 : Vanos y Dinteles.-

Los vanos para puertas o ventanas o abertura de comunicación, tendrán las dimensiones necesarias para recibir la carpintería que se indica en los planos respectivos.-

Cuando se deban colocar marcos de madera dura se instalarán inmediatamente que la albañilería alcance el nivel correspondiente al antepecho o umbral de la abertura, prosiguiéndose luego las mochetas de ir fijando convenientemente las jambas del marco y las piezas metálicas de amarra del mismo.-

Todo vano que vaya adintelado por el esqueleto de resistencia, llevará dintel aislado, de hormigón armado mezcla III, de ancho correspondiente al del muro respectivo.- El Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la planilla de secciones y armaduras de los dinteles.-

El Importe de la construcción de los dinteles en todas las aberturas se considerará incluido en el precio contractual de la mampostería correspondiente.-

Artículo Nº 57 : Pisos y Veredas de Mosaicos – Zócalos.-

Los pisos terminados deberán tener las pendientes que indiquen los planos o las que indiquen los planos o las que oportunamente ordene la Inspección.-

Los mosaicos y zócalos a emplear serán los que elija la inspección mediante muestras que presentará el Contratista a la aprobación de la misma.-

La calidad del zócalos de cada local será equivalente al mosaico descripto.- Los pisos y zócalos de mosaicos graníticos serán pulidos  a piedra en fábrica y se  repasarán a piedra fina en obra.-

La puesta en obra de los mosaicos sólo se comenzará cuando se haya terminado todas las instalaciones de obra sanitarias , electricidad, agua corriente, etc., y cuando la obra se encuentre perfectamente libre, pues no se admitirán pisos que presenten rajaduras o deterioros de cualquier clase.- El trabajo será hecho por obreros especialista del ramo.-

La colocación de los mosaicos deberá efectuarse con sumo cuidado evitando todo resalte entre piezas pues no se permitirá bajo ningún concepto que se subsane las deficiencias de la mano de obra a expresa de un desgaste no uniforme al efectuarse el pulido de los pisos de mosaicos graníticos, debiendo tener muy presente que, a un piso terminado el espesor de la primera capa de los mosaicos graníticos deberá ser bien uniforme dentro de un mismo local, a cuyo efecto se advierte de un modo especial que la inspección rechazará y hará constituir todos aquellos pisos que, a su exclusivo juicio, resultaran deficientes.-

La liquidación de los pisos cualquiera sea su clase, se efectuará por metro cuadrado de proyección horizontal, quedando entendido que en el respectivo precio unitario contractual están comprendidos la provisión de los materiales, la ejecución de los contrapisos la provisión, colocación de los mosaicos y zócalos cuando no se estipule otra cosa en el Presupuesto Oficial, con sus piezas especiales, el pulido de los mosaicos y zócalos graníticos, así como todo trabajo necesarios para la perfecta ejecución de los mismos.-

Artículo Nº 58 : Capas Aisladoras Horizontales.-

En los edificios se colocará en general la aislación a nivel de los pisos terminados.-

En los casos que un muro lleve capa aisladora horizontal sobre nivel de la vereda y que en su parte interna tenga adosada tierra más arriba del nivel de la capa aisladora, se ejecutará en el paramento sobre el cual apoya la tierra, una capa aisladora vertical.-

La aislación vertical de 0.015 m de espesor se computará por metro cuadrado y se liquidará el precio correspondiente a la capa aisladora vertical a ejecutar en la parte interior de los muros de ladrillos comunes a la vista.-

En todos los casos, las capas aisladoras se extenderán sobre la mampostería en forma tal que una vez terminadas tengan esas capas de espesores asignados y no presenten en su superficie huecos ni sopladuras.-

Antes de proseguir la mampostería, se retocaran los defectos que se observen y se alisarán las superficies para dejarla bien planas.-

En correspondencia con las aberturas, la capa aisladora horizontal se hará descender por debajo del umbral, sin solución de continuidad.-

El hidrófugo será previamente aprobado por la Inspección.-

Artículo Nº 59 : Tabiques Aisladores Verticales.-

Se construirá primeramente un tabique de sostén de ladrillos comunes de canto y sobre este una vez bien fraguado y seco, se aplicará varias manos de betún  asfáltico bien caliente, hasta Alcanzar un espesor de un (1) cm aproximadamente.-

La capa aisladora terminada no deberá presentar hueco ni sopladuras y se retocará hasta  que no presente ningún defecto.-

CAPÍTULO VII : ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.-

Artículo Nº 60 : Moldes y Encofrados.-

Los moldes y encofrados se ejecutarán con las dimensiones exactas indicadas en los Planos y deberán tener resistencia y rigidez suficiente para soportar, con seguridad las cargas  estáticas que actúan sobre las mismas y las dinámicas durante la ejecución y terminado del hormigón.-

El Contratista deberá someter a la aprobación del Inspector, el sistema a adoptar en la formación de los encofrados; pero esta aprobación no lo exime de la responsabilidad que le corresponde por la buena ejecución y terminación de los trabajos, ni los accidentes que puedan sobrevenir.-

Los moldes internos para cañería y conductos, deberán ser metálicos construidos con chapa de hierro planchadas, de espesor suficiente para asegurar indeformabilidad de los moldes y deberán estar provistos de ventanillas de inspección y escape de aire.-

En las partes especiales, como ser : curvas, identificaciones de conductos, cambios de dirección, etc., podrán emplearse encofrados de madera pero serán por cuenta del contratista el recorte de las rebarbas y el alisado de los paramentos con una carga de mortero “S” de 0.005 m de espesor que se considerará con el precio unitario del conducto.-

Las caras de los moldes y encofrados que deban quedar en contacto con el hormigón, para cuya superficie no se haya previsto revoques, deberán ser lisas y libres de astilladuras y remiendos que puedan introducirse en la masa de hormigón.-

Los moldes deberán tener dispositivos que permitan el fácil montaje y desarme y que puedan ser transportada a través de los que aún queden armados a fin de poder asegurar la ejecución del trabajo en forma continua.-

Se colocará en todos los casos los puntales, arriostramientos y demás elementos resistentes, necesarios para evitar la deformación o curvado de las estructuras hormigonadas.-

Después de haberse utilizado los moldes en una operación de hormigonado y antes de volverlos a usar el Contratista deberá limpiarlos perfectamente y reparar prolijamente las fallas que hubieran aparecido.-

Cuando por las condiciones que se hayan los moldes o encofrados metálicos o de madera, sea necesario arreglarlos, plancharlos, cepillarlos, ajustarlos, reforzarlos o cambiarlos, la Inspección impartirá las órdenes respectivas que el Contratista acatará inmediatamente, retirándolos de la obra y no podrá utilizarlo nuevamente hasta que, una vez efectuadas las reparaciones necesarias así lo autorice el Inspector.,-

Artículo Nº 61 : Precauciones Anteriores al Moldeo.-

Antes de hormigonar  las estructuras la Inspección controlará los moldes y encofrados de las parte a moldear, constatando el cierre de todas sus piezas debiendo estar aquellos limpios y mojados.-Terminada la colocación de las armaduras y antes de iniciar las tareas de colocación del hormigón, deberá mojarse perfectamente ambas caras de los encofrados.- Si durante esa operación estas sufren deformaciones, serán rechazadas a exclusiva cuenta del Contratista.-

No se empezará a hormigonar hasta que la inspección no haya dado su conformidad escrita de Haber inspeccionado los encofrados, apuntalamiento y las armaduras colocadas, encontrándolos en su correcta posición con dimensiones establecidas en los planos incluidos en la documentación o bien en los que a continuación se detallen que preparará o conformará la Inspección.-

Artículo Nº 62 : Precauciones a adoptar en el hormigón.-

El  hormigón al verterse en los moldes deberá tener todos sus componentes íntimamente ligados tal como han salido de la hormigonera, si como consecuencia del transporte se hubiese separado en  parte de diferente plasticidad se lo revolverá en bateas antes de usarlos donde se procederá a un nuevo amasado, sin agregarle nueva cantidad de agua.-

Artículo Nº 63 : Vertido del Hormigón en los Moldes.-

El hormigón podrá verterse directamente de las carretillas o vehículos transportadores con la ayuda de palas, embudos o canaletas de manera que no se disgregue los componentes.-

Las mezclas hechas deberán ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible debiendo rechazarse todo pastón que tenga más de media hora de ejecutado.-.

En la colocación deberá evitarse la caída libre del hormigón de altura mayor de 1.50 m como también depositar la mezcla en grande concentrados para luego desparramarlos.- Deberán colocarse en capas horizontales, cuyo espesor oscilará de 0.25 a 0.30 m cuando el hormigón debe ser conducido por medio de canales o canaleta a gravitación, la inclinación máxima de estas será de 30º respecto a la horizontal, debiendo tener además al final una tolva para descargar el material.-

Se permitirá el hormigón a inyección neumática cuando la naturaleza de las estructuras permita el empleo de este sistema.- Simultáneamente con el llenado de los moldes con hormigón se tratará de apisonarlo y de eliminar los espacios vacíos de la masa a fin de conseguir el perfecto relleno de los moldes y el revestimiento de las armaduras, para lo cual la Inspección podrá exigir el empleo de útiles de forma conveniente, vibradores, masa, etc..-

Cualquiera que sea el método de vibradores que emplee, deberá producir percusiones moderadas y con corto intervalo sobre los encofrados, sin que afecte la rigidez y resistencia de los mismos.-

Artículo Nº 64 : Apisonado del Hormigón.-

Se hará cuidadosamente, debiendo emplearse, pisones de madera o mecánicos de forma y dimensiones adecuadas que permitan la operación en todas las partes de la estructura y no quede vacío alguno.-

El apisonamiento será interrumpido cuando el mortero empiece a exudar debajo del pisón.-

Si durante el hórmigonado y después de este los encofrados o apuntalamiento tuvieran deformaciones que hicieran defectuosa las estructuras, la Inspección podrá ordenar que sea removida y rehecha, por cuenta exclusiva del Contratista, la acción de estructura defectuosa.-

Artículo Nº 65 : Vibrado de Hormigón.-

Se empleará vibrador neumático o eléctrico cuya frecuencia será regulable por lo menos entre 5000 y 9000 vibraciones (oscilaciones completas) por minuto.-

El tipo, masa y número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, como así también su separación y la plasticidad del hormigón a emplear, se someterán a la aprobación de la Inspección, teniendo en cuenta el radio de acción de cada uno de ellos y previa las experiencias que aquellas juzguen necesarias.-

El vibrado alcanzará a todo el espesor del hormigón.- El vibrado se iniciará una vez comenzado el colado y dejen de aparecer burbujas de aire en la superficie, o que haya transcurrido el tiempo ampliamente suficiente para ello si no fuera visible tal superficie.-

Deberá cuidarse que el vibrado no se transmita a capas de hormigón ya endurecidas de manera que se impida así la replasticidad de aquel por efecto de vibrado.- En todos los puntos en que la lechada empiece a separarse del agregado grueso, se suspenderá inmediatamente la ejecución del vibrado.-

Igualmente se interrumpirá cuando la reducción del volumen de hormigón deja de ser apreciable a simple vista, en los casos en que esta apreciación sea posible.-

Para la ejecución de los encofrados se tomará en cuenta el aumento de presión que origine el vibrado.-

Asimismo, el Contratista deberá tener todo género de precauciones para evitar que durante el vibrado escape mortero a través de las juntas del encofrado.-

Artículo Nº 66 : Hormigón bajo Agua.-

Solo será permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la Inspección, a pedido escrito y fundado del contratista.- No se autorizará la colocación del hormigón bajo agua si esta tiene velocidades o si los encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse hormigón.-

Tampoco será permitida ninguna operación de bombeo dentro del encofrado mientras se está colando el hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado su fragüe.-

En la distribución del hormigón se evitará que éste sea lavado por el agua quedando librado al criterio del Contratista la elección del método, pero su aplicación sólo será autorizada por la Inspección después que est6a haya verificado su eficiencia.-

Deberá evitarse el depósito de grandes volúmenes concentrados para hacer la distribución que necesariamente será constituida por capas horizontales.-

Artículo Nº 67 : HORMIGONES CON FRIOS INTENSOS.-

Solo se permitirá la preparación de hormigones, cuando la temperatura ambiente sea no menor de 2ºC y vaya en ascenso.-

Si el Contratista quisiere preparar algún tipo de hormigón debajo de la temperatura límite citada, deberá previamente calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilará, según las necesidades, entre 15ºC y 55ºC y en forma tal de obtener un hormigón que en el momento de colarse tenga como mínimo 14ºC.-

Queda librado a criterio del Contratista la elección de los sistemas tendientes a obtener los límites de temperatura especificados, pero su aplicación en obra será autorizada por la Inspección después de que ésta haya verificado su eficacia.-

No será permitido el recalentamiento del hormigón que haya descendido a temperatura menor que las antes citadas, aun cuando hubiese sido preparado con materiales calentados.-

Salvo autorización escrita de la Inspección, no se permitirá la  colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea como mínima de 42ºC y vaya en descenso.-

Si la autorización escrita fuera otorgada por la Inspección, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias con cobertizos, aparatos, o equipos calentadores especiales para asegurar que en el ambientar que circunda a la estructura hormigonada, la temperatura no descienda de 44ºC durante el colado y los cinco (5) días siguientes al mismo.-

La autorización otorgada por la Inspección para colocar el hormigón con fríos intensos no revela al Contratista de su responsabilidad en la obtención de una obra con resultado satisfactorio quedando éste obligado a reconstruir a su exclusiva cuenta aquella estructura que adoleciera de defectos por tal causa.-

Todos los gastos adicionales que el Contratista debe efectuar para preparar y colocar el hormigón durante fríos intensos será de su exclusiva cuenta.

Artículo Nº 68 : Curado de las Estructuras.-

Antes de iniciar las operaciones de colado, el Contratista deberá tener al píe de obra el equipo indispensable para asegurar el curado de las estructuras de acuerdo con estas exigencias.-

Durante los cinco (5) días siguientes al de terminada la colocación del hormigón deberá tenerse constantemente humedecida las superficies del hormigón y moldes colocados.- Las precauciones a adoptar deberán extremarse en épocas calurosas o de heladas y durante las primeras 48 horas de hormigonada la estructura, ya sea cubriendo la superficie con lona, arpillera o capa de arena, tierra, paja o pasto de espesor adecuado al fin, que se conservarán permanentemente en agua o bien directamente regando aquella superficie que  por su posición no pueda ser cubiertas.-

Artículo Nº 69 : Junta de Construcción.-

Cuando se deba superponer o yuxtaponer una capa de hormigón fresco sobre o contra un hormigón ya fraguado, se deberá previamente raspar la superficie del hormigón fraguado, luego se lo regará abundantemente y se lo cubrirá con una lechada de cemento puro y sobre esta se proseguirá el hormigón nuevo.- Las juntas de construcción que se deje de un día para otro, deberán ser previamente autorizadas por la Inspección.-

No se permitirá reiniciar el hormigonado sobre una lechada de cemento u hormigón con principio de endurecimiento.-

Artículo Nº 70 : Plazo para el Desencofrado.-

No se permitirá retirar los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado presente un endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.-

En tiempo favorable (temperatura superior a 5ºC) podrá efectuarse el Desencofrado de acuerdo a los siguientes plazos :

| Costero de viga, Pilares | 3 días |
| --- | --- |
| Conductos construido en sitios definitivos y buen terreno | 4 días |
| Columnas y Vigas | 8 días |
| Paredes Losas y Fondos | 15 días |
| Vigas y Losas de mucha Luz | 21 días |

No se computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente donde hubiese estado la estructura hubiera descendido a 2ºC.-

Queda totalmente prohibido hacer actuar en las estructuras sobrecarga alguna hasta transcurrido treinta (30) días de terminado su colado.-

En tiempo de frío (temperatura inferior a 5ºC) se practicará Inspección previa al estado fraguado del hormigón, por si fuera necesario aumentar el plazo de Desencofrado.- Las partes de hormigón dañada por las heladas, deberán ser demolida y reconstruida por cuenta del Contratista.-

Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los plazos indicados para las estructuras al aire libre se aumentarán por lo menos el mínimo de días que dure la helada.-

Al efectuarse el desarme de moldes y encofrados se procederán con precaución evitando choque, vibraciones o sacudidas.-

Las especificaciones que proceden se aplicarán en los casos que se emplee cemento portlan artificial normal.- Si se emplearan cementos de alta resistencia inicial, a solicitud del contratista, la Inspección podrá modificar los Plazos establecidos en el presente Artículo.- Cuando se utilice acelerante de fragües los tiempos los indicará la Inspección.-

Artículo Nº 71 : Dobladuras de las Barras.-

Las barras de acero que se empleen en la construcción de armaduras destinadas a las distintas estructuras a ejecutar, responderán a las especificaciones del Artículo 5º de las presentes cláusulas.-
La forma y distribución de las barras de las armaduras, que se consignen en los planos respectivos, corresponden a las mínimas secciones de material que se requieren en las distintas partes de las piezas, en los casos en que no se consignen detalladamente las dimensiones de cada parte de las barras ellas serán deducida del espesor o longitud de la estructura correspondiente y de la posición que aquellas deben ocupar, de acuerdo a su diseño.-

El Contratista presentará a la Inspección para su aprobación, con la debida anticipación los planos de detalles de las formas en que proyecte efectuar la dobladura, debiendo mantener los tipos de barras y conservar las secciones de material en cada parte.- Se procurará disminuir el Nº de empalme a cuyo fin el Contratista deberá disponer de barras de longitud conveniente.-

Si por la forma en que el Contratista proyecta una disposición de los hierros, dentro de las formas fundamentales de los diseños respectivos resultara necesario emplear mayor cantidad de hierro de la indicada en el proyecto el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, ya que en todo caso que se presenten esas circunstancias, deberá haberlo previsto al cotizar sus precios unitarios.-

Las barras de diámetro reducido podrán ser doblada a mano, empleando las planillas, grinfas y demás útiles y herramientas  necesarias, pero las primeras deberán ser previstas controladas y aprobadas por la Inspección; cuando la dimensión o los diámetros lo exija, se emplearán dobladores mecánicos y en tal caso el Contratista someterá a aprobación de la Inspección el procedimiento que proyecte adoptar para conservar estrictamente las dimensiones de las barras que se hayan establecido.-

La dobladura se hará siempre en frío, salvo casos especiales autorizados por la Inspección en que, por tratarse de barras de grandes diámetros, podrán someterse a un caldeo previo.-

Artículo Nº 72 : Empalme de Barras.-

Se seguirá lo especificada en el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y ANEXOS 1984, Capítulo 18º.-

Artículo Nº 73 : Ganchos.-

Se seguirá lo especificado en el reglamento C.I.R.S.O.C. 201 y ANEXOS 1984, Capítulo 18º.-

Artículo Nº 74 : Colocación de Armaduras.-

El doblado de todas las barras y confección de las armaduras deberá realizarse en el sitio de las obras, bien sea en obradores especiales o en la misma obra, sin embargo a pedido del contratista, la Inspección podrá autorizar que dichos trabajos se hagan fuera de aquella mediando la fiscalización correspondiente.- El Inspector que se destaque a ese efecto deberá tener la facilidad de accesos y de trabajos requeribles para su desempeño y será obligación del Contratista asegurárselo y garantizarlo.-

Algunas armaduras podrán fabricarse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego transportadas y colocadas en ellos, previa comprobación por el Inspector de que los elementos que las constituyen respondan a los detallalles aprobados, que no haya barras torcidas y que las armaduras sean perfectamente rígidas.- En todos los casos se adoptarán los procedimientos apropiados para garantizar un recubrimiento lateral de las barras con hormigón, superior a 2 cm; no menor de 2 cm; en la parte inferior y la misma medida en la parte de arriba, las mencionadas disposiciones no regirán en los casos que en los planos de detalles del proyecto figuran expresamente indicadas las medidas respectivas y si podrán ser modificadas por orden de la Inspección.-

Condición esencial a observarse será también la de que las armaduras una vez colocadas formen un conjunto rígido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter el hormigón y al apisonarlo y punzarlo dentro de los encofrados.-

Se adoptarán igualmente las medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el tránsito de operarios sobre las armaduras.-

El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructura cuyas armaduras no hayan sido previamente aprobadas por la Inspección, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con la debida anticipación y acatará de Inmediato cualquier orden que le imparta el Inspector en el sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las especificaciones y a los planos de detalles.-

Artículo Nº 75 : Variación de los Diámetro de las Barras.-

En los planos del proyecto se indicarán los diámetros de las barras, en medidas enteras y fraccionarias, en milímetro y las que se coloquen en las obras deberán ajustarse al proyecto estrictamente o por exceso.-

Si el Contratista no dispusiera de barras de los diámetros determinados en los planos del proyecto, deberá ampliar las de otras medidas que más se acerquen por exceso, previa aprobación de la Inspección, pudiéndose autorizar en casos muy especiales, la permuta de barras de diámetro y cantidad siempre que se conserve la sección transversal en cada parte y que la distancia entre barras se mantengan dentro de los límites que para cada caso indique la inspección.-

En ningún caso se liquidará mayor acción de acero en barra que la que resulte de las indicaciones de los planos o planillas.-

Artículo Nº 76 : Medición, Liquidación y alcances de los Precios de Hormigones.-

Cualquier clase de hormigón para estructuras u obras de arte preparadas y colocadas de acuerdo con estas especificaciones, será medido colocado, computándose en éste caso las estructuras aceptadas por la Inspección con las dimensiones indicadas en los planos del proyecto y las modificaciones autorizadas por la Inspección.-

Cada hormigón, simple o armado, será liquidado en la unidad y al precio unitario de contrato para cada estructura.- Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales necesarios para llevar a cabo las obras, excepción hecha de aquellos que en la documentación se liquiden por Item separado, por el transporte de todos los materiales y mano de obra necesaria para la ejecución de los encofrados, apuntalamiento y puentes de servicios, por la colocación en obra de los diversos materiales solo o mezclados, por la provisión y mantenimiento del equipo, herramientas y accesorios indispensables para ejecutar los trabajos de conformidad, con la presente especificación y por la conservación de las obras  hasta la recepción provisional.-

Artículo Nº 77 : Obras de Artes Viales : Proyecto y Ejecución de Encofrados, Puentes de Servicios.-

Antes de iniciar la construcción de todo la obra de arte vial de hormigón armado (o simple) el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección la memoria de cálculo y los planos obligado a ratificarlos introduciendo las modificaciones que la Inspección exija y a ejecutarlo posteriormente en obra de acuerdo al plano que en forma definitiva devolverá conformado la Inspección.-

La Inspección podrá exigir al Contratista el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior sólo en el caso de obras de artes, mayores, entendiéndose por tales aquellas de más de 7 m de luz por tramo.-

La intervención de la Inspección en esta emergencia no exime al Contratista de la responsabilidad que como tal incumbe, salvo el caso que éste hubiera fundamentalmente observado las modificaciones exigidas.- Cuando se proyecten puentes de servicio, apuntalamiento en curso de agua, canales de desagüe, etc., que hayan de soportar periodos de creciente, será indispensable diseñar aquellas en forma tal que la sección neta de escurrimiento que permita, no sea inferior al 70% de la sección neta que se prevee en la obra de arte proyectada.-

Salvo expresa disposición que autorice lo contrario, los puentes de servicios y apuntalamiento sobre líneas férreas, respetarán lo exigido por los Entes correspondientes.- Lo mismo debe suponerse para aquella que se destine para obra de arte sobre curso navegable en cuya oportunidad deberá ajustarse a las directivas que fije la Dirección General de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.-

Si con el puente de servicio se interfiere una ruta nacional; provincial o vecinal y no fuera posible asegurar el tránsito en la misma mediante desvío, será indispensable prever en el puente de servicio o apuntalamiento, una, dos o mas trochas de tránsito  según lo estime necesario la inspección.-

En  esta oportunidad, el gálibo mínimo por trocha será un rectángulo de 4.1 m de altura y 3.5 m de ancho.-

En todos los casos, el cálculo y el proyecto de los encofrados, puentes de servicio y apuntalamientos, se harán tomando en cuenta las fuerzas que pueden actuar, peso propio, peso del hormigón recién colados, sobre cargas móviles de obras, viento, etc..- Deberán tenerse en cuenta un impacto igual a 50 % de las sobrecargas móviles.-

El sistema de puente de servicio como asimismo su tipo de fundación será optativo del Contratista, con las restricciones expresamente se establezca en este Artículo.-

Es indispensable que el diseño del apuntalamiento permita el desimbrado sin sacudida ni vibraciones perjudiciales para la estructura, siendo en consecuencia necesaria que aquel descanse sobre cuñas de madera duras, cajas de arena, gatos u otros dispositivos similares.-

En caso de fundaciones directa la solera deberá estar formada por lo menos de dos capas de madera, descansado la superior transversalmente sobre la inferior.- La presiones admisibles sobre el terreno serán ajustadas en cada caso por la Inspección de acuerdo con el tipo de puentes y apuntalamientos propuesto por el Contratista y a la naturaleza del terreno de fundación.-

Bajo ningún concepto será apuntada la fundación directa, sobre un manto erosionable, de un puente de servicio o apuntalamiento que estará expuesto a un periodo de crecientes.-

Si se fundase un puente de servicio o el apuntalamiento sobre pilotes, éste se considerará satisfactoriamente hincado cuando se obtenga un rechazo tal que aplicada la fórmula de BRIX el pilote sea capaz de soportar la máxima carga de calculo que indicará sobre él con un coeficiente de seguridad igual a 3.-

Se admitirán las siguientes fatigas en las estructuras de madera.-

| Tipo de Solicitud | Tensión Admisible en Kg/cm2 |
| --- | --- |

| Compresión paralela a la fibra | Madera dura | Madera blanda |
| --- | --- | --- |

| a | Caso General.- | 140 | 110 |
| --- | --- | --- | --- |
| b | En juntas planas normales a la fibra sin Recubrimiento o protección perfecta.- | 110 | 85 |
| c | Flexión.- | 150 | 140 |
| d | Tracción paralela a la fibra.- | 140 | 110 |
| e | Compresión perpendicular a la fibra.- | 45 | 20 |
| f | Esfuerzo de corte en dirección a la fibra.- | 30 | 20 |

Las fatigas Fijadas en el cuadro precedente han sido tomadas como base para la utilización de la madera establecidas de primera calidad, sin ningún defecto y suponiendo que los empalme o unifique se ejecutan con esmero.-

Si cualquiera de las circunstancias anteriores no fuera considerada en el proyecto o ejecución del puente de servicio, encofrado o apuntalamiento.-

Si se proyectan puentes de servicio, encofrado o apuntalamiento metálicos, las fatigas máximas admisible de los diversos elementos de las mismas serán las fijadas para la construcciones metálicas comunes.-

Si el Contratista no se decidiese por la ejecución de encofrados metálicos deberá emplear en lo que se prepare, madera escuadrada bajo la forma de tablones, listones, tirantes, etc..-

Sólo se aceptarán rollizos o madera labrada a suela para pies derechos y elementos resistentes del puente de servicio y/o apuntalamiento.- La madera aserrada para encofrado será cepillada en las superficies que queden en contacto con las caras vistas de las estructuras de Obras.- Cuando fuera indispensable, la Inspección podrá exigir el aceitado, engrasado o pintado con líquido desencofrante, los moldes.-

Los encofrados serán de esmerada construcción y tendrán las dimensiones adecuadas para obtener las estructuras proyectadas.- No se admitirá madera verde o no debidamente estacionada en ningún elemento del puente de servicio, encofrado y apuntalamiento.-

Los encofrados serán fileteados en sus aristas en la forma indicada en los planos y en el caso que no se indicaran en éstos, se colocarán filetes triangulares isósceles, cuyo catetos iguales serán de 20 mm.-

Deberán procurarse que los elementos sometidos a compresión estén formados por piezas de madera sin empalmes a tope.- Por lo menos dos de las terceras partes de dichos elementos deberá cumplir esa condición y al ubicarlos en obras se debe cuidar de alternarlos uniformemente con los otros.- La  superficie de los empalmes a tope debe ser perfectamente planos y horizontales y estarán protegidos por abrazaderas de maderas de 0.70 m de longitud mínimas, vinculadas a la piezas.- En las maderas escuadradas se pondrá dos (2) de estas abrazaderas y en los rollizos un mínimo de  tres (3).-

Artículo Nº 78 : Equipo para extracción de muestra – preparación de probetas y realización de ensayos en obras.-

El Contratista queda obligado a tener permanentemente en obras las cribas, tamices y demás elementos accesorios para la Inspección pueda determinar en cualquier momento la composición granulométrica de los agregados áridos y verificar el dosaje de los hormigones previstos en la documentación del proyecto o instrucciones de la Inspección.-

El equipo mínimo que el Contratista debe suministrar será el siguiente :

Un (1) Franco de Chapman.-

Una (1) Balanza ROVERBAL – Cap. 10 Kg. sensibilidad un gramo con juego de pesas.-

Cinco (5) Recipientes de 5 litros de capacidad cada uno.-

Un (1) Juego de Cribas (abert. Cuadradas) tamices de 2 1/2”, 2”, 1 3/4”, 11/3”, ¾”  y 3/8”, Tamices números : 4, 8, 16, 30, 50, 100, que reunirán las condiciones establecidas en las Normas A.A.S.H.O.T. 27 – 38 y demás tamices de chapa perforada y malla metálica especificadas para arena (gruesa, mediana y fina).-

Deberá tener en obra, por lo menos, tres (3) moldes completos para la extracción de probetas cilíndricas para ensayos a la compresión y dos moldes completos para la realización de ensayos de asentamiento y todo lo que indiquen los Pliegos Complementarios.-

CAPITULO VIII : COLOCACIÓN DE CAÑERÍA Y ACCESORIO Y CONSTRUCCIONES IN-SITU DE CONDUCTOS DE HORMIGÓN.-

Artículo Nº 79 : Colocación de Cañería de Hormigón Simple y Armado o Pretensado.-

Preferentemente, las juntas se harán con mástic asfáltico en las siguientes formas : Una vez seca la espiga el enchufe de los caños o piezas a usar se embutirá la espiga, envuelta en filástica alquitranada en el enchufe del otro caño hasta que toque su fondo, se calafateará la filástica con herramientas apropiadas de manera que el espacio anular que resulte sea de espesor uniforme y bajo plástico o cubre juntas especiales se formará un collar alrededor de la junta  dejando un orificio por el cual se verterá el mastic asfáltico fundido hasta que quede completamente lleno el hueco de la junta.-

Una vez hecha las segundas no deberán tocarse los caños, ni cargarlas durante las 4 horas subsiguientes.-

A medida que avance la colocación de la cañería, se pasará un tapón de madera dura atado en sus extremos con hilo fuerte.- Luego de terminada la colocación de cada tramo, se correrá el tapón en toda su longitud y se rechazarán las cañerías que no permitan su pasaje.-

Para cañería de hasta 0.150 m de diámetro interno, el tapón tendrá un diámetro menor de 6 mm al interior de la cañería aprobada, para cañería de más de 0.150 y hasta 0.500 m el diámetro del tapón será inferior en 8 mm al de la cañería y para conductos de más de 0.500 m de diámetro interno, el diámetro del tapón será inferior en 9 mm al del conducto.- El largo del tapón será igual en 1.5 veces el diámetro del conducto.-

En el terreno natural y firme también se admitirá que las juntas entre caños a espigas y enchufes se ejecuten en la forma siguiente : Se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado y se aplicarán inmediatamente en el ángulo entrante de éste el mortero de cemento puro, suficientemente consistente para que no se escurra, enseguida se desplazará suavemente el caño a colocar, introduciendo su espiga en el enchufe del caño ya colocado, de nodo de que queden bien centradas a fin de que el espesor de las juntas sea uniforme.- Terminada esta operación se calzará el caño para que no se mueva y se concluirá de llenar la junta con mortero “S”, luego se formará un chaflán con el mismo mortero a objeto de proteger la junta propiamente dicha.-

Terminada la colocación del tramo de cañería, la Inspección, sea uno u otro tipo de juntas, verificará el pasaje del tapón en toda su longitud y comprobará que no queden acumulaciones de mortero o mastic dentro de la cañería.-

En los días muy secos, excesivos calores, se deberá mantener constantemente cubiertas por arpillera mojadas estas juntas, hasta su recubrimiento con un mínimo de 0.30 m de relleno si son de mastic asfáltico o durante las primeras 24 horas de ejecutadas si son de morteros.-

En caso de que las superficies internas de dos caños consecutivos no coincidan exactamente se deberá hacer coincidir en una línea recta las generatrices inferiores del invertido, alisado interiormente las puntas con mortero de cemento puro los resaltos que pudieran existir entre los dos caños.-

El relleno de las zanjas con juntas de morteros no se efectuará hasta las 12 horas después de aprobada la cañería.-

El precio de colocación por metro lineal de cañería incluirá acarreo de todos los materiales, la mano de obra y materiales para la ejecución de juntas, la reparación de juntas defectuosas o caños con pérdidas y el cambio de caños rotos.-

Artículo Nº 80 : Conducto de Hormigón IN-SITU.-

Se seguirán el respecto y en todo lo que en ella sean aplicables las especificaciones indicadas para las estructuras de hormigón armado vibrado.-

El procedimiento de ejecución que adopte el Contratista, deberá ser aprobado previamente por la Inspección sin que ello lo exima de los accidentes que pudieran sobrevenir como consecuencia de los procedimientos empleados.-

El Contratista deberá cuidar especialmente el relleno perfecto de los moldes y encofrados y el mantenimiento de la sección de hormigón indicada en planos y la Inspección podrá ordenar cortes en la masa de hormigón a los efectos de verificar el espesor de las paredes.-

La transición entre moldes de diferentes secesiones, se hará en tramos de 5m de longitud total.-

Las armaduras serán semejantes a la del modelo de mayor sección; la separación de la armadura transversal y la sección de los hierros de las armaduras transversales y longitudinales será la del modelo mayor.-

La línea de intradós, en estos tramos, de identificación será la del perfil del conducto salvo acotación de los planos en contrario.-

La liquidación de estos tramos se hará dé acuerdo con el precio unitario del modelo de mayor sección, no reconociéndose suma alguna por mayor costo de encofrado y/o empleo de mano de obra.-

Los conductos a construir en curva, tendrán un radio de 15 m medidos del centro del conducto.-

La armadura transversal se distribuirá en forma radial midiendo la separación entre los hierros que figuran en los planos en el borde del conducto.-

Los refuerzos de modelos para empalme de canalizaciones se considerarán incluidos en el precio unitario del conducto, excepto el acero laminado en barras de sección circular que se liquidará con el precio cotizado para la partida correspondiente a este material.-

La extremidad final de todo los conductos no terminados en cámaras de enlace se sellará con un muro de mampostería de ladrillo común, asentado con mortero “L”, de 0.30 m de espesor.-

Los paramentos internos de los conductos deberán quedar perfectamente lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.- Las deficiencias que se notarán, deberán subsanarlas el Contratista por su cuenta, pudiendo, la Inspección exigir si lo cree conveniente, la ejecución de un enlucido de mortero de cemento – arena o de cemento puro, que se considerará incluido dentro de los precios contratados para la ejecución de los conductos.- Estos conductos no serán sometidos a prueba hidráulicas.-

Artículo Nº 81 : Diagramas Definitivos.-

A medida que el Contratista lo solicite, la Inspección le entregará los diagramas con la ubicación y acoplamiento definitivos de las cañerías, bocas de registro, sumideros, etc..- Las cotas se referirán a los puntos fijos de nivel establecidos por la Inspección.-

Artículo Nº 82 : Precauciones a adoptar en la colocación de cañerías y piezas especiales de cualquier naturaleza.-

Antes de transportar los caños y piezas al lugar de colocación se examinará prolijamente separándose aquellas que presenten rajaduras o fallas para no ser colocados.-

Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remaches en correspondencia de caja junta.-

Antes de bajarlos a las zanjas, los caños y piezas se limpiarán esmeradamente, sacándoseles el moho, tierra, pintura, grasa, etc. adheridos en su interior.- Luego se asentarán firmemente en el fondo de la excavación cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste y se construirán las juntas que hayan especificado en cada uno.-

Las cañerías espigas y enchufes, se colocarán con el enchufe con direcciones opuestas a la pendiente descendiente de las cañerías.-

Si el fondo de la zanja hubiera sido excavado a mayor profundidad de la consignada en los diagramas o el terreno hubiera sido disgregado por cualquier causa, el Contratista deberá rellenar con hormigón “D” por su cuenta el exceso de excavación hasta la cota aplicada para instalar la cañería.-

Cuando por cualquier causa se interrumpe la colocación de cañería las extremidades del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpo extraños.-

Las cañerías una vez instalada deberán ser alineadas sobre una recta salvo en los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección.- Si se tratara de cañerías de pendientes definidas, esta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.-

La colocación de cañería deberá ser hecha por personal especializado.-

Artículo Nº 83 : Cruce de cañerías.-

En los cruces de cañerías a instalar por vereda o por calzada de tierra o calzadas pavimentadas, la excavación bajo afirmado se practicará en forma de túnel.-

La Contratista deberá preparar toda la documentación y efectuar en tiempo y forma los trámites y gestiones que fueran necesarios para obtener las autorizaciones del Ente que corresponda, a fin de ejecutar las obras de cruce bajo afirmados.-

A los efectos, deberán ejecutarla con materiales y técnicas que exija el Ente en cuestión.-

Todo los costos que demanden estos trámites como así los que correspondan a la ejecución de las obras propiamente dichas y que no estén contemplados por separados en el Presupuesto Oficial, deberán ser tenidos en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se considerarán Incluidos en el Precio del Item que contemple la colocación de cañerías en el diámetro que corresponda.-

El relleno de estos túneles se efectuará con especial atención para que luego no se produzcan hundimientos en los pavimentos.- A este efecto, se deberán practicar dos o más perforaciones en el pavimento según sea el largo del túnel de manera que por ellos puedan colocarse tierra y agua hasta obtener el completo llenado del túnel; el costo de estas perforaciones y el de la refacción respectiva del pavimento, aunque ésta estuviera sujeta a conversación por otras Empresa, será por cuenta del Contratista en el Item anteriormente citado.-

Las Especificaciones arriba indicadas deban entenderse que refieren a túneles de pequeñas longitudes y no para colocación de cañerías en túneles corridos, pues a este respecto regirán las Especificaciones de los Artículos Nº 37 y Nº 38 de este Pliego.-

Artículo Nº 84 : Cruce de vías férreas.-

La Contratista deberá preparar toda la documentación y efectuar en tiempo y forma los trámites y gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de la Empresa Ferroviarias a fin de ejecutar las obras de cruce bajo vías.-

A los efectos, la obra deberá ejecutarla con los materiales y técnicas que le exija la antedicha Empresa.-

Todos los costos que demanden los trámites como así los que comprenda la ejecución de las obras propiamente dichas y no estén contemplados por separado en el Presupuesto Oficial, deberán ser tenidos en cuenta por el Contratista al elaborar su Propuesta y se consideraran incluidos en el Precio del Item que contemple la colocación de cañería en el diámetro que  corresponda.-

Todo lo que difiera entre lo exigido por la Empresa Ferroviaria y lo consignado en los Pliegos y Presupuesto Oficial deberá respetarse y ejecutarse según esas exigencias.-

Artículo Nº 85 :  Bocas de Registros – Cámaras de Empalmes y Sumideros.-

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y los diagramas de colocación y de acuerdo a los planos especiales respectivos e introducciones que al respecto imparta la Inspección.- Las modificaciones con respecto a los planos de proyecto no darán derecho al reclamo del Contratista.-

La ejecución de las excavaciones, mampostería, hormigones y revoques se efectuarán de acuerdo a las especificaciones ya consignadas y a las que se agreguen en los Pliegos Complementarios.-

Artículos Nº 86 : Subpresión.-

Cuando el efecto de subpresión durante la construcción de las obras origine cargas excesivas, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitarlas, mediante la depresión de las napas de agua que la originan.-

CAPITULO IX : ESPECIFICACIONES VARIAS.-

Artículo Nº 87 : Aguas para las pruebas de cañerías.-

La provisión y transporte del agua necesaria para pruebas de cañerías al lugar de su utilización correrá por cuenta del Contratista.-

Artículo Nº 88 : Análisis de Tierras y Aguas Subterráneas.-

En los terrenos en que se sospeche la existencia de tierra o aguas subterráneas que puedan afectar los hormigones, la Inspección ordenará al Contratista la extracción de muestras de aguas para someterlas a análisis los que serán por cuenta del Contratista.-

De acuerdo a los resultados que se obtengan, la Inspección podrá resolver el refuerzo de partes de obras que se trate a tomar las providencias que más convengan a los fines de anular los efectos de las tierras o aguas agresivas.-

En general se protegerá de estos corrosivos la superficie externa de las estructuras de hormigón en contacto con suelo subterráneo, expuestas a la acción de corrientes de aguas subterráneas o fluctuación del nivel de la misma, toda vez que el análisis de estos suelos acuse una o más de estas características; PH inferior a 6; Sulfatos (SO/4), solubles en HCL superior a 0.24 gr., Magnesio (MgO) superior al 2%, Acidos DE intercambios 20 ml.-

Artículo Nº 89 : Proyecciones Anticorrosivas.-

Las estructuras de hormigón expuesta a acción corrosiva de aguas subterráneas o de suelo acuífero agresivos serán protegidas exteriormente previa orden de la Inspección.- La forma que corresponda será según se especifique a continuación :

1).- Como base de apoyo de las estructuras, se ejecutará contrapiso de ladrillos comunes colocados de planos, en una sola capa, arrimados entre sí o sea juntados sin espaciamiento apreciable.-

Se colmarán luego los interticios con arena seca barrida sobre ese contrapiso.-

Sobre ese contrapiso, que servirá como encofrado de asiento de las estructuras que fijan los planos, se aplicará un recubrimiento de asfalto en caliente, en una o más veces hasta asegurar un espesor de 3 mm.-

2).- En el resto de la superficie externa de la estructura la protección anticorrosiva se ejecutará hasta nivel que fije la Inspección, mediante la aplicación de una mano de pintura asfáltica H aplicado en caliente, en una o más mano hasta en espesor mínimo de 2 mm.-

Artículo Nº 90 : Ensayo de Resistencia del Terreno.-

Cuando se trata de fundar estructuras sobre terreno cuya resistencia ofrezca dudas, la Inspección mandará hacer por cuenta del Contratista los ensayos que considere necesarios para establecerlos, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad con respecto a la estabilidad de las Construcciones de que se trate.-

Artículo Nº 91 : Planos de Detalles – Planillas de Armaduras.-

Los planos que el Contratista someta a aprobación ya sean que los mismos correspondan por estar estipulados explícitamente en la documentación contractual o por motivos especiales,  consistirá en cuatro (4) copias heliográficas en la escala que indique la Inspección, debidamente acotados y con todos los detalles que aquella considere necesarios.-

Antes de iniciar la construcción de cualquier estructura o instalación cuyos detalles constructivos no hubieran sido especificados, el Contratista presentará planos de detalles parra su aprobación.- Asimismo para estructuras de hormigón armado, el Contratista someterá a aprobación, en igual forma, además de los detalles referidos, planillas de armaduras con esquemas de los diferentes hierros.-

Artículo Nº 92 : Pruebas Hidráulicas de las Cañerías de Cloacas.-

Una vez terminada la colocación de cañerías entre dos bocas de registro y las conexiones respectivas cuando se trate de colectores y después de 24 hrs. De hecha la última junta se procederá a la prueba hidráulica llenándola con agua, eliminando todo el aire comprimido lo que se mantendrá a la presión indicada más adelante durante media hora con el objeto de comprobar la impermeabilidad de las juntas y descubrir las faltas de los caños.-

Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas se procederá a su reparación, previa descarga de la cañería.- Esta reparación se efectuará haciendo la junta o reparando las partes defectuosas con un anillo de hormigón I, de 10 cm de espesor, de una longitud que deberá sobrepasar en 5 cm como mínimo a la parte afectada.- Una vez terminada las reparaciones se repetirán las pruebas después de haber transcurrido el tiempo necesario a juicio del Contratista y bajo exclusiva responsabilidad.- Las pruebas se repetirán las veces que sean necesarias hasta obtener un resultado satisfactorio.-

Una vez aprobadas las ausencias de fallas, se proseguirá la prueba manteniendo la cañería cargada durante un total de 12 Hrs. Y se procederá a medir las pérdidas por absorción, promedio por hora, durante una hora las que no podrán acusar valores superiores a los que se indican a continuación :

| Cañería | Diámetro m | Presión de Prueba m | Pérdida Admisible L/h hectómetro |
| --- | --- | --- | --- |

| De la Red | Hasta 0.300 | 2 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 0.400 | 2 | 7 |
|  | Hasta 0.500 | 2 | 9 |
|  | Hasta 0.550 | 2 | 10 |

Las presiones indicadas se medirán sobre intradós del punto más alto de las cañerías, no teniéndose en las colectoras la mayor de las conexiones.- En la longitud de los distintos tramos se considerará la longitud de las conexiones.-

Si las pérdidas admisibles fueran sobrepasadas, el Contratista subsanará las deficiencias y se repetirán las pruebas las veces que sea necesario hasta alcanzar los límites establecidos.-

Una vez pasada la prueba se procederá al relleno de la zanja y cuando las tapadas de la cañería alcance el mínimo de 80 cm se probará la cañería con una carga de 2 m de columna de agua durante ½ hora para comprobar que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada.-

Artículo Nº 93 : Colocación de caños de cloaca en boca de registro para futuras ampliaciones.-

En aquellas bocas de registro que según se indique en los planos de la red se prevean futuras ampliaciones, se dejará colocado un trozo de caño de 0.60 m de longitud y del diámetro previsto con su enchufe hacia fuera, el cual se sellará con tapa de hormigón.- Este trozo irá apoyado sobre un dado de hormigón.-

Se dejará preparados los cojinetes de la boca de registro para la ampliación prevista.-

El trabajo de colocación del caño se liquidará en la partida de acarreo y colocación de cañería.-

Artículo Nº 94 : Acometidas de las colectoras que concurren a boca de registro existente.-

Las acometidas se efectuarán picando la pared de la boca de registro y una vez colocado el caño en todo el espesor de la parad se rellenará cuidadosamente el espacio que quede y se ejecutará el cojinete correspondiente, el cual deberá ser realizado en la forma práctica.-

Artículo Nº 95 : Conexiones domiciliarias de cloaca.-

Al instalarse las cañerías colectoras se dejarán colocados ramales para el enlace con las domiciliarias internas, en el Nº y ubicación que fijan los diagramas de colocación.-

Los ramales dejados para terrenos baldíos se cerrarán con una tapa de hormigón, asentado con mezcla de cal o mastic asfáltico, según se encuentre arriba o debajo de la napa freática.-

Donde haya edificios se instalará la conexión para el enlace con las obras domiciliarias internas.-

El extremo de la conexión terminará a la cota que fije en los diagramas de colocación y se cerrará provisoriamente con una tapa de hormigón asentada con mezcla de cal.- El extremo de la conexión distará 45 cm como mínimo y 76 cm como máximo del muro de fachada del edificio.-

La longitud de colocación de las conexiones se medirá en sentido normal a la colectora, desde el eje de ésta hasta el extremo de la conexión sin tener en cuenta el desarrollo de curvas y ramales el cual se considerará comprendido en los precios unitarios de colocación.-

Artículo Nº 96 : Liquidación de las cañerías de las conexiones instaladas sobre colectoras en veredas.-

Para la liquidación de las conexiones cortas, se medirán en inclinación la cañería y se le agregará el desarrollo de la curva.-

Para la liquidación de las conexiones largas, la medición se efectuará en la forma indicada en el Artículo precedente.-

Artículo Nº 97 : Liquidación y Ejecución de conexiones de zanjas profundas.-

Las conexiones sobre colectoras cuya tapada sea superior a 2.50 m se ejecutarán de acuerdo con el plano respectivo.-

Las cañerías se liquidarán teniendo en cuenta las magnitudes “h” y “L” indicadas en el plano mencionado.-

La mampostería se liquidará por su volumen real, el precio unitario de la misma incluye la provisión y colocación de las grapas para fijación de la cañería.-

El dado de apoyo se liquidará por su volumen aparente sin descontar el volumen de la cañería incluida.-

Artículo Nº 98 : Planilla Nº 1.-

Ancho de zanjas y volúmenes de excavación que se reconocerán al contratista para la colocación de cañerías prefabricadas de hormigón simple o armado de mortero de cemento.-

Diámetro de cañerías                     Ancho de zanjas            Excavación de nichos de remaches

Menores de 0.150 m                                 0.60 m                                       0.020 m3 por m

0.159 m                                 0.65 m                                       0.020 m3 por m

0.200 m                                 0.65 m                                       0.030 m3 por m

0.259 m                                 0.70 m                                       0.050 m3 por m

0.300 m                                 0.75 m                                       0.060 m3 por m

0.350 m                                 0.80 m                                       0.080 m3 por m

0.400 m                                 0.80 m                                       0.080 m3 por m

0.450 m                                 0.85 m                                       0.120 m3 por m

0.500 m                                 0.95 m                                       0.180 m3 por m

0.550 m                                 1.00 m                                       0.180 m3 por m

0.600 m                                 1.05 m                                       0.350 m3 por m

0.650 m                                 1.10 m                                       0.350 m3 por m

0.700 m                                 1.15 m                                       0.350 m3 por m

0.750 m                                 1.20 m                                       0.350 m3 por m

0.800 m                                 1.25 m                                       0.450 m3 por m

0.850 m                                 1.30 m                                       0.450 m3 por m

0.900 m                                 1.35 m                                       0.500 m3 por m

0.950 m                                 1.40 m                                       0.500 m3 por m

1.000 m                                 1.45 m                                       0.500 m3 por m

Mayores de 1.000 m                                                                                  0.650 m3 por m

Para cañerías de diámetro mayor de 1.00 el ancho de la zanja se obtiene agregando 0.60 m al diámetro interno de la cañería.-

Artículo Nº 99 : Planilla Nº 2

Diámetros y pesos por metro lineal de barra de acero dulce para armadura de hormigón armado.-

Diámetro de las barras en mm                          Peso por metro lineal en Kg.

- 0.150

- 0.222

6.35                                                                 0.249

  - 0.389

8                                                                      0.394

  - 0.556

10                                                                      0.617

11.10                                                                 0.760

- 0.888

  - 0.994

- 1.208

  - 1.257

  - 1.555

16                                                                      1.578

- 1.997

  - 2.237

20                                                                      2.466

- 2.984

  - 3.038

- 3.551

- 3.853

  - 3.997

26                                                                       4.168

- 4.833

  - 5.042

- 5.548

  - 6.234

32                                                                       6.313

- 7.552

- 7.990

38                                                                       8.902

40                                                                       9.864

Observaciones : En el peso de las barras se admitirá una tolerancia de 4%.- Para la determinación del peso de las barras cuyo diámetro no figura en esta planilla, se aplicará el cuadro del diámetro por el número fijo 0.785 en el que interviene el peso específico 7.850 tn/m3.-

Artículo Nº 100 : Planilla Nº 3.-

Valores a tener en cuenta en el computo de la excavación que se reconocerá al Contratista para la colocación de cañería de P.V.C. – P.R.F.V. o AºCº.-

Diámetro de las cañerías                           Ancho de fondo de zanja

0.160 m                                                          0.55 m

0.200 m                                                          0.60 m

0.250 m                                                          0.65 m

0.315 m                                                          0.70 m

0.350 m                                                          0.85 m

0.400 m                                                          0.90 m

0.450 m                                                          0.95 m

0.500 m                                                          1.00 m

0.600 m                                                          1.20 m

0.700 m                                                          1.30 m

0.800 m                                                          1.40 m

0.900 m                                                          1.60 m

1.000 m y mayor                                            1.70 m