# MEMORIA TÉCNICA

OBRA:  “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE”.

LOCALIDAD:   EL TRIANGULAR - ORO VERDE.

DEPARTAMENTO: PARANÁ

*POBLACIÓN:

Población Actual :  Po = 2600 hab.

Tasa  de Crecimiento Anual :     r=P2003P20011n−1=2500hab2330hab12−1=0,035

r = 4,0 %

Población  a 10 años : P10=P0.(1+r)10=2500.(1+0,035)10=3526hab.

Población  a 20 años : P20=P0.(1+r)20=2500.(1+0,035)20=4974hab.

*DOTACIÓN:

Dotación a 20 años:   D20=4974hab⋅0,25m3hab.día=1243m3día

Relación mezcla agua:  0,50

Dotación a obtener del Triangular:  500 m3/día.

*CAUDALES:

Caudal Horario:  Qh=500m3día20horasdía=25m3hora

Caudal Horario:  Qpico=1,5⋅Qh=1,5⋅25m3hora=38m3hora

Nº de Pozos Existentes en Oro Verde: 1.

Nº de Pozos Existentes en El Triangular: 2 , de los cuales uno se afectaría a la alimentación del servicio de Agua de la localidad, a través de la cañería de impulsión proyectada.

Dicha perforación al momento se encuentra en excelentes condiciones, pero no cuenta con la Electrobomba sumergible, ni la Instalación eléctrica para su alimentación. Lo que sería necesario para su puesta en funcionamiento.

Además debido a la suma necesidad de mejorar el servicio de Agua Potable y teniendo en cuenta las observaciones realizadas, es que se proyectó a futuro una nueva perforación en el barrio El Triangular, que no supera los 10 m³/h., para no comprometer la calidad del agua.

*DIÁMETRO NECESARIO DE CAÑERÍA:

Qh=38m3hora3600seghora=0,010m3hora=10ltsseg.

J=60m⋅13000m=0,02mm        Y              D =160 mm.

V=QA=0,01m3seg0,02seg=0,50mseg.

Longitud Total de Cañería de P.V.C Ø160mm: 3100m.

*ELECTROBOMBA:

Según tablas de cálculo, para un Caudal de 40 m3/h.  y 110 metros de altura manométrica se necesita una electrobomba de 15 HP.

Memoria Descriptiva

La localidad de Oro Verde, se encuentra ubicada a 9 Km. de la ciudad de Paraná, Capital de la Provincia de Entre Ríos, sobre la Ruta Provincial Nº 11.

El servicio de Agua Potable, en un amplio sector del casco urbano se encuentra a cargo de una Cooperativa y el Municipio brinda el servicio a diferentes barrios de la localidad, entre ellos el Barrio “El Triangular”, donde se encuentra la perforación, que se afectaría a alimentar la impulsión proyectada para mejoramiento del servicio existente.

Esta perforación fue ejecutada hace un tiempo y se encuentra en muy buenas condiciones, tiene una profundidad de 110 m., encamisado con caño de acero sin costura de Ø 10”, con 15 m.de filtro tipo Jonhson de Ø 8” de acero inoxidable.

La que aportará un caudal de 40 m³/h. al servicio existente. Para su puesta en funcionamiento, se necesita una electrobomba sumergible trifásica de 15 HP (con una altura manométrica de 110m) , un Pilar de bajada de energía para su alimentación, y una casilla para alojar el Tablero de  Comandos, ubicado en el mismo predio.

La Cañería de Impulsión, se construirá en su totalidad en P.V.C. Ø160mm (clase 6), según normas IRAM , y sus accesorios en idéntico material y diámetro.

Dicha cañería, se proyecta acometer a una instalación existente, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 11, que proviene de un pozo semisurgente en funcionamiento, lo que permitiría alternar el suministro de agua potable hacia el tanque de reserva y distribución, insumiendo la cantidad de 3100 metros de cañería de Ø160mm, contando con válvulas de aire, de retención y de limpieza. Por lo que no es necesario la instalación de un equipo dosificador de hipoclorito de sodio, ya que se utilizará el existente.

La construcción de la obra proyectada, posibilita la provisión de Agua Potable de calidad superior a la que se obtiene en la actualidad, ya que los análisis químicos así lo demuestran.

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas, es que se proyectó a futuro una nueva perforación en el Barrio “El Triangular”, la cual no superaría los 10m³/hs. para no comprometer la calidad del agua, ya que con posterioridad a la ejecución del Plan Totalizador de Agua Potable de la Municipalidad de Paraná, el Municipio de Oro Verde convendrá con el Municipio de Paraná la provisión de agua desde el centro de distribución “Parque del Lago” en el cual habría factibilidad una vez satisfecha la demanda del área de proyecto. Y de esta forma mejoraría notoriamente este servicio que es de suma necesidad para la población.