Articulo Nº 01: ............ Trazas, Niveles y Puntos de Referencias.

Artículo Nº 02: ............ Etapas de trabajo.

Artículo Nº 03: ............ Excavaciones.

Artículo Nº 04: ............ Cañerías, Materiales, Ofertas Básicas.

Artículo Nº 05: ............ Prueba Hidráulica de Cañerías y válvulas.

Artículo Nº 06: ...........  Cama de arena.

Artículo Nº 07: ...........  Secuencia de ejecución – Bocas de Registro.

Artículo Nº 08: ...........  Marco y Tapa de HºFº.

Artículo Nº 09: ...........  Escalera de Acceso.

Artículo Nº 10: ............ Hormigones para Estructuras.

Artículo Nº 11: ............ Barras de Acero para Hormigones Armado.

Artículo Nº 12: ............ Construcción de terraplenes.

Artículo Nº 13: ............ Instalación de la cañería en zanja.

Artículo Nº 14: ............. Cámara de rejas y partidora de caudales - Hormigones.

Artículo Nº 15: ............. Conexiones domiciliarias.

Artículo Nº 16: ............. Cruce de vias FFCC.

## Artículo Nº 1

### Trazas, Niveles y Puntos de Referencias

La Inspección de Obra en presencia del representante Técnico de la Empresa determinará la traza planimétrica y fijará la ubicación de los puntos fijos de nivelación que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras. Los puntos fijos de nivelación propios de la obra se obtendrán a partir de las placas de bronce pertenecientes a la Nivelación General de San Marcial existente o cualquier otro, perteneciente a la Nivelación General de la República del Instituto Geográfica Militar o en la estación del ferrocarril, los que serán verificados por el Contratista.

Para el ajuste de la traza de las Obras Proyectadas, se han tenido en cuenta las instalaciones subterráneas existentes de acuerdo a las informaciones proporcionadas por los diferentes organismos oficiales y privados.-

El contratista, previamente a la ejecución de los trabajos deberá confirmar ante los organismos correspondientes y mediante cuidadosos sondeos la ubicación de dicha instalaciones.-

Si durante la ejecución de los trabajos se encontrarán obras que resulte necesario remover o cambiar de ubicación, el trámite ante el Organismo que corresponda y el costo de ejecución de los trabajos será por cuenta exclusiva  del Contratista.-

## Artículo Nº 2

### Etapas de Trabajo

No obstante que el contratista debe cotizar la totalidad de los trabajos, la obra se planteará en (1) un tramo, a ejecutar sucesivamente. Es obligación priorizar las etapas en el orden que se describen a continuación :

De acuerdo al orden descripto, queda claro que los trabajos se comenzarán en la entrega del colector, o sea, en la boca de registro Nº 71.-

La contratista podrá disponer mas de un de un frente de trabajo para cada tramo o etapa, lo que deberá resolver con la inspección de obra en el momento del replanteo de la misma.-

La recepción provisoria será una sola para el 100% de los trabajos, o sea que los tramos de obra descripto anteriormente, no recibirán Recepciones Parciales-

# Artículo Nº 3

# EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y BOCAS DE REGISTRO.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación y relleno de zanjas para instalar todo tipo de cañerías enterradas.

Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones y rellenos, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta.

La excavación y relleno de zanjas para la instalación de cañerías comprende la ejecución de los siguientes trabajos: la realización de los sondeos previos para certificar la existencia y posición de instalaciones subterráneas en las áreas urbanas, suburbanas o rurales, la rotura y reconstrucción de pavimentos, cunetas, cordones y veredas cuando corresponda; la excavación del suelo en cualquier clase de terreno a las profundidades que indiquen los planos o establezca la Inspección; la colocación de enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera la zanja para mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tiempo necesario para la instalación de las tuberías y la aprobación de la prueba de la misma; el mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; el acondicionamiento o traslado a los lugares de acopio transitorio de los materiales excavados; la adopción de las medidas de seguridad para evitar accidentes a los operarios, al tránsito peatonal y vehicular y permitir el desarrollo seguro de las actividades en las áreas urbanas y del tránsito; la sobreexcavación de 0,10 m incluyendo el relleno con suelo arenoso en los fondos de la zanja cuando corresponda; el relleno a mano y mecanizado de la zanja con su compactación y riego y la carga, el transporte y descarga del material sobrante hasta una distancia máxima de 5000 m, en los lugares que indique la Inspección, incluyendo su desparramo y conformación; la prestación de mano de obra, enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios que requiera la correcta ejecución de los trabajos especificados.

## Trabajos Previos a la Excavación

El Contratista deberá realizar las gestiones necesarias ante los Organismos Públicos, las Empresas de Servicios Públicos y propiedades Privadas para definir la posición de las diferentes instalaciones que puedan interferir con el tendido de las redes de desagües cloacales.

Quedarán asimismo a su cargo las tareas de sondeos y relevamiento de datos requeridos para verificar la existencia de obstáculos y/o instalaciones ocultas en las zonas urbanas. Será necesario también haber cumplido con los trabajos previos de replanteo y limpieza del terreno.

Antes de iniciar la excavación el Contratista deberá proveer los materiales y la mano de obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia altimétrica, del tipo que oportunamente fije la Inspección.

La leyenda y ubicación de los mojones serán indicadas en los planos del proyecto ejecutivo o por la Inspección.

El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción provisoria de las obras.

Los trabajos descriptos en este numeral no recibirán pago directo alguno, debiendo el Contratista distribuir su costo en los distintos ítem de la Planilla de Cotización.

Antes de comenzar la excavación de zanjas de cada sector, el Contratista deberá contar con la autorización escrita de la Inspección y de las autoridades Municipales.

No se permitirán la apertura de zanjas cuando previamente no se hayan acopiado los elementos de apuntalamientos, protecciones, señalizaciones y demás materiales requeridos por la obra, como así también las tuberías, los equipos necesarios para las instalaciones y obras complementarias.

## Medios y Sistemas de Trabajo a Emplear en la Ejecución de las Excavaciones

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno, a la preservación de las obras existentes y propiedades privadas y a las demás circunstancias locales.

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos inadecuados o de falta de previsión de su parte.

La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la justificación del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados como así también lo referente a los procedimientos para la extracción de los suelos duros, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos adicionales.

Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa establecido con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.

## Perfil Longitudinal de las Excavaciones

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la

correcta instalación de las tuberías, de acuerdo con los planos respectivos del proyecto ejecutivo, o la que oportunamente fije la Inspección.

No se alcanzará nunca de primera intención la cota definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre una capa mínima de 0,10 m de espesor que sólo se recortará a mano en el momento de instalar las tuberías. Esta tarea podrá realizarse mecánicamente siempre y cuando el Contratista cuente con el equipo y la experiencia adecuados y tenga la autorización por escrito de la Inspección.

La Inspección se reserva el derecho de exigir la excavación manual si la excavación mecánica no es satisfactoria.

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la ejecución de este relleno compactado se cuidará, en todos los casos, que el peso específico aparente seco del mismo sea superior al del terreno natural o en caso de inconveniencia será efectuado con hormigón tipo D.

Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del fondo.

En el caso de contar con asiento en suelo duro no emparejable, el mismo se sobreexcavará en 0,10 m de profundidad disponiéndose en su lugar una capa de arena o suelo seleccionado tamizado para el asiento de los conductos. Estos trabajos se consideran incluidos en el costo de excavación.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren suelos no aptos de bajo peso específico que requieran compactación, se realizará la compactación especial de los 0.20 m superiores del suelo del fondo de la excavación y se completará hasta el nivel de fundación con suelo seleccionado.

El relleno con suelo seleccionado se realizará distribuyendo el material en capas horizontales de espesor suelto no mayor a 0,15 m. En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total de la zanja. Se compactarán manualmente, con pisones a explosión o neumáticos o vibradores.

Para comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá ser aprobada por la Inspección. La falta de cumplimiento de ello obligará al Contratista a retirar el terreno sobre la capa no aprobada, a su exclusiva cuenta.

## Anchos de Zanjas

Independientemente de los anchos de zanjas que adopte el Contratista para la construcción de las mismas, los anchos de zanjas para instalar los conductos que se le reconocerán son los que se indican en el cuadro Nº 1 adjunto.

CUADRO N° 1

ANCHOS DE ZANJAS A RECONOCER EN LAS EXCAVACIONES

| DIAMETRO DE LA CAÑERÍA [mm] | ANCHO DE LA ZANJA [m] |
| --- | --- |
| 160 y menores | 0.55 |
| 200 | 0.60 |
| 250 | 0.65 |
| 315 | 0.70 |
| 350 | 0.75 |
| 400 | 0.90 |
| 450 | 1.00 |
| 500 | 1.10 |
| 600 | 1.20 |
| 700 | 1.30 |
| 800 | 1.40 |
| 900 | 1.50 |
| 1.000 | 1.60 |
| 1.100 | 1.70 |
| 1.200 | 1.80 |

## Restricciones en la Ejecución de Excavaciones de Zanjas.

Se establece como máximo para cada frente de trabajo 100 m lineales de excavación sin tubería colocada como límite de ejecución de zanjas.

No se autorizará la reiniciación diaria de la excavación de la zanja cuando se alcance el límite señalado. No obstante dicho límite de distancia podrá ser modificado por la Inspección de común acuerdo con el Contratista.

## Disposición de los Materiales Extraídos de las Excavaciones.

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se dispondrán sobre uno de los costados de la zanja.

Cuando las excavaciones se realicen en áreas urbanas y no se disponga de espacios, los materiales excavados serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, los que deben ser autorizados por la Inspección.

Dichos depósitos se acondicionarán convenientemente sobre una parte de la vereda, de modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros. En el caso de que la calle esté pavimentada, la tierra se colocará encajonada al borde de la zanja.

Cuando las obras pasen delante de puertas cocheras, de garajes públicos o particulares, galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos.

Para facilitar el tránsito peatonal, en los casos que el acceso a los vecinos frentistas a la obra se hallaren obstruidos a causa de las mismas, se colocarán cada 60 (sesenta) metros, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho por la longitud que se requiera, con las correspondientes barandas.

Si el material extraído que deba ser utilizado en los rellenos no pudiera acondicionarse en los lugares autorizados por la Inspección, deberán ser transportados a depósitos provisorios.

Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al vecindario, al tránsito o al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro.

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las excavaciones y se transportará hasta los lugares de depósito definitivo que indique la Inspección; serán desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la Inspección.

El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos municipales y abonar las tasas que pudieran corresponder para depositar provisoriamente los materiales excavados.

El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem correspondiente a excavación y relleno de zanja del Presupuesto Oficial.

## Eliminación del Agua de las Excavaciones.

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y contenciones, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección.

Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no fuere suficiente, efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados aprobados por la Inspección.

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos en los precios que se contraten para las excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, de todos los cuales será único responsable.

## Relleno y Compactación de la Zanja.

Una vez colocado el tubo y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja rellena". Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la Inspección.

El material de relleno directamente en contacto con la tubería y hasta una altura de 0,05 m por encima de su generatriz superior debe estar constituido por arena limpia apta para asiento de la cañería.

Una vez que la cañería descanse sobre su lecho de asentamiento, se rellenarán sus flancos hasta formar una capa uniforme. El espesor de esta capa será tal, que supere por unos centímetros el nivel de la mitad inferior de la cañería. Se apisona el material de relleno hasta formar una capa compacta cuyo espesor sea aproximadamente la mitad del diámetro externo de la tubería.  Se agrega otro volumen de arena limpia de manera que después de su apisonado el nivel de la correspondiente capa se sitúe a 0,05 m por encima del nivel superior del tubo.

Este relleno se efectuará con pala a mano o con una operación muy cuidadosa por medio de pala mecánica, de tal manera que las cargas de arena a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la tubería.

La compactación de la segunda capa se efectúa exclusivamente sobre los flancos de la zanja, y fuera de la zona ocupada por el caño. Se provee así de apoyos laterales y firmes y se disminuyen las deformaciones de la tubería originadas por las cargas del suelo.

Se proseguirá luego el rellenado de la zanja con suelo seleccionado, previamente tamizado con un tamiz cuya abertura no sea mayor de 25 (veinticinco) milímetros hasta alcanzar un espesor no menor de 50 (cincuenta) centímetros. Antes de agregar un nuevo volumen de material de relleno, se compacta por apisonado al anterior volumen hasta que el espesor alcance el valor ya mencionado. Luego se completa el relleno con material seleccionado proveniente de la misma excavación. La compactación deberá resultar con una densidad similar a la de los laterales de la zanja.

Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre la generatriz superior y exterior de las cañerías.

Salvo especificaciones en contrario, el relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,15 m de espesor, llenando perfectamente la base de asiento, los huecos y laterales y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la Inspección.

El relleno de las excavaciones se realizará en general con la tierra proveniente de las mismas. Si fuere necesario transportar tierra de un lugar a otro de la obra para efectuar rellenos, este transporte será por cuenta del Contratista.

El relleno definitivo de las partes superiores de la excavación podrá realizarse mecánicamente con la tierra de la excavación previamente tamizada de piedras y elementos mayores de 50 mm, y eliminado todos los desperdicios vegetales, animales o de otra índole que contuviere.

No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones.

El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos.

Los materiales excedentes de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, serán transportados a los lugares que indique la Inspección dentro de un radio de 5 Km., a partir del lugar en que se generaron. La carga, descarga y desparramo de estos materiales, será por cuenta del contratista, a igual que el transporte.

Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos.

Los hundimientos de afirmados y/o pavimentos y veredas, derivados de la mala ejecución de los terrenos, deberán ser reparados por el Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección.

Para los rellenos sobre los cuales haya que construir o reacondicionarse pavimentos, serán inundados con agua cuando falten 0,10 m para alcanzar el nivel del afirmado adyacente y se terminará el trabajo de apisonando la tierra con pisón de cuatro manos o rodillos o aplanadoras. El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones municipales o de la Dirección de Vialidad Provincial vigentes, en cuanto a materiales, compactación, humedad y métodos de trabajo.

En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algún tramo de cañería en túnel, las liquidaciones se realizarán como si la excavación hubiera sido practicada a cielo abierto.

## Formas de Medición, Certificación y Pago.

La medición de la excavación de zanjas se realizará por metro cúbico (m3) de suelo en su posición original, teniéndose en cuenta el ancho de zanja indicado en el cuadro Nº 1.

En general las mediciones de profundidad se harán cada veinticinco (25) metros y en los cambios de pendiente del fondo de zanja y del terreno.

Los volúmenes de las excavaciones se medirán, certificarán y pagarán conforme con lo siguiente:

Distancia vertical entre el fondo de la zanja terminada y el nivel del terreno luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento del microrrelieve.

Las excavaciones medidas en la forma indicada se liquidación al precio unitario del ítem Nº 1 y Nº 2 correspondiente del presupuesto oficial, de la siguiente forma:

- El 50% de dicho precio una vez que el fondo de zanja se encuentre en condiciones de instalar los conductos.

- El 50% restante una vez que se hallan concluido los rellenos; efectuada la compactación final; eliminado los sobrantes de suelos y realizada la limpieza de su entorno y previa aprobación escrita de la Inspección.

Los precios unitarios de los ítem excavaciones serán compensación total por la excavación, relleno y compactación de las zanjas, incluyendo el lecho de area apto para asiento de la cañería; la carga, transporte, descarga y esparcimiento del material sobrante; la limpieza final del área de trabajo; la prestación de equipos, enseres, maquinarias y otros elementos de trabajo; las medidas de seguridad a adoptar y todos los materiales y trabajos especificados en este artículo y aquellos que sin estar expresamente indicados sean necesarios para la correcta ejecución de las excavaciones.

## EXCAVACIÓN PARA LAGUNAS

La ejecución consistirá en la excavación de todo el material encontrado, tierra, árboles, piedras, arena, barro, etc., sin tener en cuenta su naturaleza, ni los medios empleados en su remoción.- Incluye limpieza del terreno, desbosque y destronque de árboles existentes empleándose todos los “materiales aptos”, producto de la excavación, en la formación de los terraplenes.-

Todos los productos de la excavación que no sean utilizados en los terraplenes, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección, y en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes en el municipio.-

Se entenderá por materiales aptos, a aquellos productos de la excavación que tengan INDICE DE PLASTICIDAD MAYOR O IGUAL A 10 (DIEZ), rechazándose los suelos con contenido de material granular que a criterio de la Inspección, no aseguren la impermeabilidad de los terraplenes y fondo de las lagunas.- Se conducirán los trabajos de la excavación en forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspección.-

No deberá, excepto orden expresa de la Inspección realizarse excavación alguna que se sitúe en niveles inferiores a la cota de fondo indicada en los planos.-

La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.-

Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, las obras en construcción deberán tener aseguradas su correcto desagüe en todo tiempo.-

Todos los taludes serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspección

Durante la construcción se protegerá la obra de los efectos de la erosión, derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias.- Los productos de los derrumbes deberán removerse en forma conveniente, como aconseje la Inspección.-

El Contratista notificará a la Inspección con la anticipación necesaria el comienzo de la excavación, con el objeto de que el personal de la Inspección realice las mediciones previas necesarias, antes de iniciarse los trabajos de extracción de suelos de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

Una vez comenzada la excavación, todo el material extraído de la primera capa, o sea la que posee la tierra orgánica con las raíces del pasto o gramilla natural de la zona, se deberá acopiar conveniente cerca, para se  colocado como terminación de los terraplenes, a los efectos que se produzca el enraizamiento, nuevamente en el coronamiento.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO: La excavación y transporte para la conformación de la nueva laguna será por m³ en el Ítem Nº 4, medidos en su posición originaria.- Para tal fin cada 20 metros o menor distancia, si la Inspección lo considera necesario, se trazará un perfil transversal del terreno antes y después de la construcción, calculándose el volumen por el método de la media de las áreas.- Y el precio unitario comprende los trabajos de limpieza, destronque y desbosque del terreno, excavación, carga y descarga del producto que debe transportarse, transporte de los materiales excavados hasta un radio máximo de 3 Km. medidos desde la laguna a construir, conformación de terraplenes, fondo y talud,  compactación y colocación de material extraído de la primera capa con las raíces de las gramíneas existentes en el lugar.-

Su precio total comprende: transporte de todo el material que se extraiga hasta donde los disponga la Inspección, hasta un radio máximo de 3Km, medidos desde el emplazamiento de las lagunas, en un todo de acuerdo a las disposiciones vigentes en el Municipio, en lo referente a la ecología, y al transporte de material contaminante.-

La medición y certificación se hará por Unidad de medida en el Ítem 4 del presupuesto oficial, y su precio unitario comprende : la excavación y el transporte del material sobrante extraido.-,

## Artículo Nº 4

### CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)

Las cañerías de PVC para conducciones a presión o por gravedad, así como sus accesorios, se construirán con tubos producidos por extrusión, utilizando como materia prima únicamente policloruro de vinilo rígido, libre de plastificantes y rellenos.

Los caños y las piezas especiales de conexión se vincularán con uniones del tipo junta elástica. Todas las piezas de conexión serán de PVC moldeado por inyección o termo-moldeadas en fábrica utilizando tubos de calidad IRAM. No se aceptará el termo-moldeado de piezas o enchufes en obra.

Las juntas para estos tubos serán deslizantes elaboradas en caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 113047.

Para la conducción de agua potable a presión los caños y accesorios deberán responder a la presión de trabajo que soporte cada tramo de cañería, pero no podrán utilizarse aquellos diseñados para presiones de trabajo menores a 6 kg/cm2 (clase 6). Deberán cumplir las Normas IRAM 13350, 13351 y 13352 que establecen sus dimensiones, ensayos en general y de toxicidad respectivamente.

Todas las piezas de conexión y piezas especiales serán de clase 10, es decir para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 y cumplirán la norma IRAM 13324 “Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y características”.

Para las cañerías a presión los aros de goma podrán responder a las Normas IRAM 113047 o 113048, indistintamente, según el fabricante.

Para las conducciones sin presión interna el Contratista proveerá cañerías de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) de conformidad con las normas IRAM Nº 13325 “ Tubos y enchufes de unión de Policloruro de Vinilo rígido para ventilación, desagües pluviales y cloacales”, IRAM Nº 13326 “Tubos de Policloruro de Vinilo rígido para ventilación, desagües pluviales y cloacales. Características”, IRAM Nº 13331 (Parte I) “Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación y desagües pluviales cloacales moldeados por inyección”.

En lo referente al manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de aplicación lo establecido en la Norma IRAM 13445.

Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y métodos de ensayo de resistencia a la presión hidráulica se aplicará lo establecido por la Norma IRAM 13446.

Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizarán las Normas AWWA C 950/81 y AWWA C 900.

### Cañerías, Materiales – Ofertas Básicas

El material de las cañerías a utilizar en la construcción de la obra será el que se detalla seguidamente y con el cual el Proponente deberá confeccionar su Oferta Básica :

En los diámetros 200 mm, 160 mm, (para descarga libre) se utilizará cañería de P.V.C. (Policloruro de Vinilo Rígido) Tipo Unión Deslizante, con juntas de aros de goma sintética incorporado o no, aptas para la conducción de líquidos cloacales con sellos de calidad IRAM y bajo Normas IRAM.

Las firmas Oferentes presentarán junto con su Oferta Básica los cálculos y gráficos que correspondan a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las cañerías en toda la longitud serán compatibles con la resistencia estructural de los caños ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante.-

Las cargas accidentales para los cálculos serán las máximas permitidas por la legislación Nacional vigente, para el tránsito en ruta y caminos Nacionales.-

Los cálculos gráficos citados precedentemente deberán presentarse para cada tramo, de igual diámetro de la cañería a colocarse a lo largo de la traza, uno para la tapada mínima y otro para la tapada máxima correspondiente a dichos tramos.-

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta esta exigencia de manera que las presentaciones deberán efectuarse completas, indicando la base teórica adoptada y agregando copia de la misma.-

Se tomará como orientación para ello, la tipología del suelo resultante de los sondeos que a tal efecto realizará el Contratista.-

Previo a la colocación de la cañería para el caso de la Oferta Básica, el contratista deberá con suficiente antelación informar al comitente sobre la metodología técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de relleno en los laterales de la cañería.-

Todas las cañerías y piezas especiales que se colocarán en la obra, deberán contar con la correspondiente documentación de aprobación de “Pruebas de Fábricas” otorgadas por Entes autorizados a tal efecto.-

La medición del ítem cañerías se realizará por metro de cañería colocada y aprobada, y se liquidará al precio estipulado que se cotiza en el ítem Nº 5 y Nº 6 del presupuesto, en los siguientes diámetros:

a) Cañería del colector cloacal Ø 200 mm P.V.C.

b) Cañería para la red cloacal Ø 160 mm.

## Artículo Nº 5

### Prueba de las cañerías

#### Pruebas de cañerías a superficie libre

General

El Contratista deberá efectuar la verificación de la inalterabilidad de la sección y las pruebas hidráulicas en las cañerías de agua en la forma que se detalla en el presente artículo.

Deberá informar a la Inspección, con suficiente antelación, cuando realizará dichas pruebas y no podrá ejecutarlas sin la presencia de la misma.

Una vez instaladas las cañerías que funcionarán a presión y con todas las juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas, se procederá a efectuar las pruebas descriptas en el presente apartado.

No se permitirá la ejecución de pruebas hidráulicas sin estar construidas las cámaras correspondientes a los tramos a ensayar. La Inspección podrá disponer la repetición de las pruebas, estando la cañería parcial o totalmente tapada con el relleno de zanja, en caso que la misma no cumpla con las disposiciones de las presentes especificaciones.

#### Pruebas hidráulicas de cañerías a presión o por gravedad

General

Las pruebas hidráulicas se repetirán las veces que sean necesarias, previa ejecución de los trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos que suministrará el Contratista por su cuenta.

En los tramos en que se efectúen las pruebas, deberán estar incluidas válvulas, piezas especiales y demás accesorios que se contemplen en el proyecto.

Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El Contratista presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a los ciento ochenta (180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración deberá haber sido emitido por la autoridad meteorológica correspondiente.

El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados.

Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas (independientemente del volumen de éstas) durante cualquiera de las pruebas antedichas, será reemplazado o reparado según sea el caso por exclusiva cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspección.

Los gastos que demande la provisión del agua necesaria para las pruebas y los gastos que insuma la repetición de las mismas, serán por cuenta del Contratista.

Se deberá llenar la cañería con agua limpia, de manera tal de permitir la eliminación total del aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de burbujas de aire atrapadas.

Se apuntalarán convenientemente los extremos del tramo de la cañería a probar, para absorber la presión hidráulica de prueba. Se colocarán la bomba de prueba y el manómetro en el punto más bajo del tramo.

CAÑERÍAS ENTERRADAS:

Las cañerías enterradas que funcionen con presión interna superior a la atmosférica serán sometidas a las pruebas de presión interna a “zanja abierta” y a “zanja tapada”, por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección y que no será mayor de 300 m. La presión de prueba será 1,5 veces la presión nominal de la cañería.

Antes de efectuar la prueba, se rellenará la zanja a media tapada, es decir dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un relleno de hasta aproximadamente 0,20 m por encima de la generatriz superior externa de la cañería.

La presión de prueba se mantendrá durante 15 minutos como mínimo, a partir de los cuales se procederá a la inspección del tramo correspondiente. No deberán observarse exudaciones ni pérdidas en los caños y juntas, ni disminuciones en la marca del manómetro. Luego se procederá a detectar las posibles pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo cual se mantendrá la cañería a presión durante una hora. Durante este tiempo no deberán observarse variaciones del manómetro.

Una vez terminada satisfactoriamente la prueba hidráulica a “zanja abierta” deberá bajarse la presión de la cañería, rellenarse completamente la zanja y se procederá a efectuar la prueba a “zanja tapada”, durante la cual la presión de prueba se mantendrá 30 minutos como mínimo. Las condiciones a observar son las mismas que las expuestas en el párrafo precedente.

## INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LAS CAÑERÍAS Y VÁLVULAS

### ALCANCE

La instalación o colocación de cañerías comprende:

-	Acarreo y colocación de los caños y de todos los accesorios indicados en los planos o que sean necesarios para la correcta instalación y operación de las cañerías.

-	Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección y bloques de anclaje de hormigón.

-	Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencias de los trabajos efectuados.

-	Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento.

-	La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías existentes, remoción de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la materialización de la conexión de conducciones nuevas a otras existentes, cuyo costo se considera incluido dentro del precio de las cañerías correspondientes.

-	La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas de material e implementos que no puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes y otras medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y correcto funcionamiento.

### Instalación de cañerías en zanjas

#### General

Una vez efectuada la excavación de la zanja hasta los niveles necesarios para instalar las cañerías con las cotas de intradós establecidas en los planos respectivos y cumplimentado lo especificado en el presente Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas Contratista solicitará la aprobación de la zanja a la Inspección y su autorización para la instalación de la cañería.

#### Cañerías semirígidas y flexibles

Estas especificaciones son de aplicación a las cañerías de PVC, PRFV, PEAD o de cualquier otro material, para las que se defina un comportamiento semirígido o flexible en función de la combinación material del caño-suelo.

Para todas las conducciones de este tipo y para todos los diámetros, el Contratista presentará a la Inspección, con una antelación no inferior a 10 días respecto de la iniciación de las excavaciones de zanjas para los tramos, ajustándose a lo especificado en este pliego.

- Anchos de zanja a adoptar para cada material, diámetro y espesor de la cañería.

- Tipo de suelo que se utilizará para el relleno y lugares de préstamo, si no es adecuado el suelo retirado de la excavación de zanjas.

### TAPADAS MÍNIMAS

La tapada mínima de las cañerías será la indicada en los planos del llamado a licitación. En todos aquellos sectores de tránsito vehicular, con tapadas de cañería inferiores a 1.00 m, el Contratista y de acuerdo a lo convenido con la inspección, deberá protegerla con una losa de hormigón armado tipo III, esté o no la misma indicada en los planos. El costo de dicha losa se considerará incluido

en el ítem correspondiente a la provisión y colocación de la cañería del Presupuesto Oficial. No admitiéndose reclamo por pago adicional alguna por la provisión de los materiales y la construcción de la misma.

Antes de la ejecución de la losa mencionada, el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, los cálculos estructurales y planos de detalle de la misma.

Todas las cañerías de P.V.C. Clase 6 y 10, que forman parte del presente proyecto se instalarán con una profundidad mínima de 1,00 metro, respetando siempre las especificaciones del presente pliego.

### CAMBIOS DE DIRECCIÓN, DE PENDIENTE Y DE ALINEAMIENTO

En los lugares indicados en los planos se ejecutarán los cambios de dirección, pendiente y alineamiento.

Los cambios de dirección se materializarán mediante los accesorios indicados en los planos respectivos.

Los cambios de alineación y pendiente que impliquen una desviación entre un tubo y el siguiente menor que el desplazamiento relativo que permite la junta, se ejecutarán haciendo girar el eje del tubo con respecto al anterior, el ángulo adecuado a fin de alcanzar la alineación o pendiente indicada en los planos.

Cuando el cambio de alineación o pendiente no pueda ser alcanzado con el desplazamiento que permite la junta, se intercalará una pieza especial, compatible con las características de la tubería, adecuada de ser necesario, a fin de conformar el cambio de alineación o pendiente requerido.

## Artículo Nº 6

### Cama de Arena

A todas las zanjas que se excavarán para la instalación de cañería, se le colocarán base de asiento de 0.10 metros de espesor de arena fina limpia, cubriéndose luego el caño en su totalidad, con el mismo tipo de arena, sobre pasando la generatriz del caño en 0,05 metros.

Este Ítem se certificará por metro cúbico (m3) y su precio unitario comprende: Provisión transporte a obra y acarreo, del material citado, al precio estipulado en el Presupuesto Oficial en el Ítem Nº 7.

No obstante lo arriba mencionado, el tipo de cañería que se utilice determinará si el mismo deberá ser parcial o totalmente confinado, siendo la Inspección de Obra la que indique al Contratista la metodología a utilizarse.-

Cabe destacar que la mano de obra correspondiente a la colocación de la arena para asiento de la cañería se tiene en cuenta en el ítem excavación donde se contempla el relleno y compactación de la misma.

## Artículo Nº 7

### Secuencia de ejecución – Boca de Registro

Al instalar las cañerías de los colectores de cada una de las etapas en que se divide la obra, el Contratista deberá iniciar la colocación desde su punto más bajo hacia su extremo más alto.-

En lo posible el fuste de la boca de registro será construido en una sola operación, y si resultara necesario ejecutarlo en dos o más tramos, se prestará especial atención a la unión del hormigón nuevo con el viejo utilizando a tal efecto un aditivo epoxídico de marca reconocida.-

La unión de cañerías de P.V.C. con la boca de registro deberá ejecutarse utilizando el correspondiente anillo de empotramiento del mismo material con un aro de goma y macizado al hormigón del fuste.-

Concluido todos los colectores y construidas las bocas de registro, se realizará en el punto más bajo de cada tramo o sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por filtración de líquido proveniente de napas o vertientes.-

### Boca de Registro

Se construirán en los lugares que indiquen los planos y de acuerdo a instrucciones que  al respecto imparta la Inspección.-

La construcción de las bocas de registro se harán en un todo de acuerdo al plano tipo Ex OSN Nº 29920-E.-

Las paredes interiores del cuerpo de HºSº deberá quedar lisa, sin huecos ni protuberancia o fallas.-

La deficiencia que se notare deberá subsanarla el contratista por su cuenta a satisfacción de la inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.-

La bocas de registro en su totalidad, estarán provistas de tapa y marco de Hº Fº para calzada, y todas aquellas que igualen o sobrepasen la profundidad de 2.50 metros medidos en su fuste deberán llevar escaleras empotradas construidas en aluminio, que el Contratista previo a su construcción deberá diseñar y poner a consideración de la Inspección de Obra.-

Así mismo y para ser utilizada en las bocas de registro, cuya altura de fuste sea menores a 2.50 metros, el Contratista deberá proveer a la Comitente antes de la recepción provisoria de la Obra, una (1) escaleras del tipo manual, construidas en aluminio de 3 metros con largueros paralelos de sección adecuado al uso previsto. Antes de su construcción deberá poner a consideración y aprobación de la Inspección de Obra.-

La medición y certificación de las bocas de registro se realizará en Item Nº 8 por boca de registro terminada. Su precio se deberá parcializar de acuerdo al siguiente detalle :

8-1) Losa superior de HºAº, tipo III incluido marco y tapa de Hº Fº (en calzada).-

8-2) Losa inferior de Hº Sº tipo “B” incluyendo cojinete.-

8-3) Cuerpo de HºSº mayor a 2.50 metros.-

8-4) Cuerpo de HºSº menor a 2.50 metros.-

## Artículo Nº 8

### Marco y Tapa de HªFª

Las dimensiones y pesos de las piezas serán las que cada caso se fijen en los planos tipos y en las correspondientes especificaciones de aprobación y recepción de O.S.N.. Los planos tipos O.S.N. serán Nº 200028 E y 28512 E.-

El material será fundición gris de la mejor calidad homogénea, no quebradiza, libre de desigualdades o proyecciones, partes porosas, agujeros, sopladuras y/u otros defectos de cualquier naturaleza que sea y presentará en su textura un grano gris compacto y regular. Deberá ser a la vez dulce tenaz, fácil de trabajar al buril y a la lima.-

El peso específico de la fundición es de 7.2 tn/m3.-

La tolerancia en peso que se admitirá será del 7% (siete por ciento) en más o menos.-

## Artículo Nº 9

### Escalera de Acceso

Para  las bocas de registros cuyo cuerpo tenga una altura mayor a 2.50 metros, se proveerá una  escalera de acceso de aluminio o duraluminio de las siguientes características :

Largueros : Perfil “C” de 65.8 mm de alma, 31,5 mm de ala y espesor de 3.2 mm.-

Escalones : Caño redondo estriado antideslizante de 30,7 mm de diámetro exterior y 24,7 mm de diámetro interno.-

Los escalones tendrán un ancho neto de 0.40 m, espaciados0.30 m y separados de la pared de la boca de registro en 0.15 m y serán remachados a los largueros por presión hidráulica.-

La escalera deberá ser aprobada por la Inspección previo a su provisión y certificación.-

## Artículo Nº 10

### Hormigones para Estructuras

Producción, Transporte, Colocación y Curado del Hormigón

Todas las operaciones deberán realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en los capítulos Nº 9 y Nº 10 y sus respectivos Anexos  del Reglamento CIRSOC 201.-

Resistencia a la Compresión

Los valores de los ensayos de probetas cilíndricas de hormigón, ensayadas a los veintiocho (28) días, deberán ser iguales o superiores a los siguientes, para cada tipo :

| Tipo de Hormigón | Resistencia a la Compresión (Kg/cm2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Media | Mínima |
| I | 300 | 260 |
| II | 275 | 240 |
| III | 250 | 220 |
| IV | 230 | 200 |

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de los ensayos están comprendidas entre 100 % y 80 % inclusive de las resistencia exigida, la estructura o fracción de la misma correspondiente a dicho ensayos será aceptada, pero se aplicará un descuento al precio contractual, dado por las siguientes tablas :

| Hormigón Tipo I |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 300 a 273 | 260 a 237 | 0 |
| 272 a 262 | 236 a 228 | 20 |
| 261 a 253 | 227 a 220 | 40 |
| 252 a 246 | 219 a 213 | 60 |
| 245 a 240 | 212 a 208 | 80 |

| Hormigón Tipo II |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 275 a 251 | 240 a 220 | 0 |
| 250 a 241 | 219 a 210 | 20 |
| 240 a 234 | 209 a 204 | 40 |
| 233 a 227 | 203 a198 | 60 |
| 226 a 220 | 197 a 192 | 80 |

| Hormigón Tipo III |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 250 a 228 | 220 a 200 | 0 |
| 227 a 218 | 199 a 192 | 20 |
| 217 a 211 | 191 a 186 | 40 |
| 210 a 205 | 185 a 180 | 60 |
| 204 a 200 | 179 a 176 | 80 |

| Hormigón Tipo IV |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resistencia Media Kg/cm2 | Resistencia Mínima Kg/cm2 | Descuento % |
| 230 a 209 | 200 a 182 | 0 |
| 208 a 200 | 181 a 175 | 20 |
| 199 a 193 | 174 a 169 | 40 |
| 192 a 188 | 168 a164 | 60 |
| 187 a 184 | 163 a 160 | 80 |

Se aclara que se considerará en todos los casos, la situación más desfavorable para cada serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie y la mínima de cada probeta.-

Si las resistencias medias o mínimas (o ambas) obtenidas de cada serie de ensayos resultara inferior al 80% de la resistencia exigida, la estructura será demolida en la parte correspondiente al ensayo y el producto de la demolición será retirado por el Contratista a su costa, sin alternativas.-

Además, se paralizará inmediatamente la obra o parte de la obra afectada por falta de garantía y se procederá a la corrección de las mezclas y/o sistema de trabajo, volviendo a efectuarse ensayos previos completos como al comienzo de la obra.-

Treinta (30) días antes de iniciarse la construcción de la estructura, el Contratista presentará una planilla detallada del dosaje que propone para el hormigón. Con los materiales que el mismo entregará y el dosaje propuesto, se construirá probeta que serán verificadas con ensayos de laboratorio.-

Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios, la Inspección podrá disponer las modificaciones que sean necesarios para cumplir las especificaciones.-

En todos los casos el Contratista será responsable de la calidad del hormigón y el cumplimiento de la resistencia exigida.-

Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los gastos en concepto de provisión de materiales, transporte, personal, elementos y laboratorios etc., necesario para realizar la totalidad de los ensayos que demanden la ejecución de la obra.-

Si esto fuera posible, se tomará en la descarga de la hormigonera deberán ser representativas.-

Se extraerá hormigón de distintos lugares del pastón, o durante distintos momentos de la descarga.-

No se permitirá mezclar muestras de distintos pastones.-

Las probetas serán moldeadas inmediatamente después de haberse extraído la muestra.-

Los moldes serán metálico cilíndricos de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, torneados interiormente y provistos de su correspondiente base metálica torneada y cepillada.-

Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y de la base y se impermeabilizarán las juntas en forma tal que se eviten pérdidas de aguas.-

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en lugar protegido, bajo techo, en forma de no favorecer la evaporación y a temperatura comprendida entre 16º y 17º C durante 24 hrs.  Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie curva el número que la indique.-

En ningún caso se hará la identificación en las bases de las probetas.-

Antes de transcurrida 36 horas del momento en que fueron moldeadas las probetas serán enviadas al laboratorio embaladas protegidas contra pérdidas de humedad, utilizando un medio de transporte que permita su llegada 24 horas antes del momento de su ensayo.-

Por cada jornada de trabajo de hormigonado se extraerán como mínimo seis (6) probetas, las que ensayadas a los 28 días, darán resultados acordes con las resistencias cilíndricas medias establecidas.-

Las resistencias cilíndricas de cada grupo de probetas se obtendrán calculando el promedio de las resistencias individuales correspondientes a las probetas del mismo grupo.-

Se redondeará el valor obtenido al kg/cm2 entero más próximo.-

La Inspección tomará el número de probetas que considere necesario.-

La consistencia de todos los hormigones será determinada por medio del cono de asentamiento y cumplirá los requisitos de la tabla siguiente:

| ###### Estructura | Asentamiento (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Máxima | ###### Mínimo |
| Muros y zapatas de fundación con arena dura | 13 | 5 |
| Fundaciones sin armaduras, campana para aire comprimido y muros de Subestructuras.- | 10 | 2 |
| Losas, vigas muros con armaduras.- | 15 | 7 |
| Construcciones pesadas, hormigones en grandes masas | 7 | 2 |

En  el colado de los hormigones I, II, III y IV se utilizará vibrador.-

Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, dentro de estos valores, la Inspección especificará en obra el asentamiento que corresponda utilizar para evitar la segregación de los materiales y afloramiento y acumulación de agua en la superficie, colocando y consolidando correctamente la mezcla dentro del encofrado.-

La Inspección realizará el número de ensayo que crea necesario, rechazando los pastones que no tenga el asentamiento establecido.-

En ningún caso se permitirá la utilización de acelerante de fragüe de ningún tipo.-

Al hormigón tipo III se le adicionará incorporador de aire en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del 4 +, -1%.-

El hormigón simple tipo “B” deberá cumplir con todas las características, en cuanto a la resistencia, a la compresión, exigida para el hormigón  tipo III y el tipo “A” con las del tipo II.-

El precio unitario comprende la provisión, transporte a obra y colado de Hº, armaduras, incorporador de aire, encofrados y toda otra provisión y /o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra de acuerdo a las presentes especificaciones y plano correspondiente.-

Resistencia - Característica

Cuando en los planos se indique determinada Resistencia – Característica

’bk para el hormigón de una estructura, la misma se calculará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.6.2.1. a) del Anexo  al capítulo 6 de reglamento CIRSOC 201.-

## Artículo Nº 11

### Barras de Acero para Hormigón Armado

El artículo Nº 5 del Capítulo del Pliego General de Especificaciones Técnicas, queda anulado y reemplazado por la igual denominación.-

“Las barras y mallas de acero a utilizar en las estructuras de hormigón armado de estar en un todo de acuerdo con lo especificado en el artículo 6.7. del Capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201 y serán las barras del tipo ADN – 420 ó ADM – 420 y Las mallas del tipo AM – 500 “.-

ARTICULO Nº  12

Construcción de terraplenes

En los lugares donde lo indican los planos, se construirá un terraplén con suelo apto en un ancho de tres (3) metros de tal manera que permita el trabajo de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y las operaciones de mantenimiento y reparación de las paredes de las lagunas.

El contratista deberá notificar con la anticipación suficiente el comienzo de los trabajos de terraplenamiento y la metodología constructiva con el objeto de que el personal de la inspección pueda realizar las mediciones previas necesarias, de manera tal que sea posible determinar posteriormente el volumen de relleno.

Los materiales de relleno a utilizar serán los adecuados para la conformación del terraplén, se efectuará por capas sucesivas de entre 0,25 a 0,30 metros de espesor y compactadas. El suelo empleado en la construcción no deberá contener, ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos.

La ejecución de las tareas de relleno y compactación de terraplenes comprenderá el traslado, desparramo, humectación, y compactación del material utilizado en toda la superficie del terraplén. Durante la compactación se admitirá un riego liviano para ajustar la humedad óptima de compactación si fuera necesario. En los lugares donde se esté construyendo el terraplén el contratista deberá dejar asegurado en los casos que sea necesario el correcto escurrimiento  de las aguas de lluvia.

El material de relleno apto para la conformación de los terraplenes, será el que se extraiga de la excavación de las lagunas, por lo tanto el contratista en sus análisis deberá tener en cuenta para su cotización la carga, el transporte y descarga del material en el lugar de las obras.

La excavación para la construcción de cámaras de inspección  y toma de muestras se realizará después de haberse terminado el terraplenamiento de las especificaciones del P.G.E.T..

La medición y certificación para la construcción de Los terraplenes, la provisión de los materiales, mano de obra, y equipos necesarios para la correcta ejecución, será por m³ (metro cúbico) y se liquidará al precio establecido para el mismo en el presupuesto oficial, en el Ítem Nº 3.

Dicho precio será compensación total por los trabajos de carga y descarga, transporte de los materiales, y por cualquier otro gasto que ocasione la total terminación de los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

ARTICULO Nº  13

Instalación de las cañerías en zanja.

Una vez efectuada la excavación de la zanja hasta los niveles necesarios para instalar las cañerías con las cotas de intrados establecidas en los planos respectivos o de acuerdo a lo que se especifique en este pliego, el Contratista solicitará la aprobación de la zanja a la inspección y su autorización para la instalación de la cañería.

Para las cañerías que se definen por un comportamiento semirígido o flexible en función de la combinación material del caño-suelo, como es el caso de la cañería de P.V.C. colector cloacal de Ø 200 mm y red colectora cloacal Ø 160 mm, el contratista presentará el plan de colocación de las mismas.

La medición y certificación para la colocación de las cañerías incluye la mano de obra necesaria para la correcta ejecución, será por metro lineal y se liquidará al precio  establecido para el mismo en el presupuesto oficial, en el Ítem Nº 5 y Nº 6.

Dicho precio será compensación total por los trabajos de carga y descarga, transporte de los materiales, y por cualquier otro gasto que ocasione la total terminación de los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a su fin

ARTÍCULO 14

Camara de rejas y partidora de caudales - Hormigones

Previo al ingreso del efluente a las lagunas, se instalará una cámara de re rejas y partidora de caudales, en el lugar donde se indica en los planos.

La  construcción comprende las paredes laterales de mampostería de ladrillo común y piso de hormigón armado tipo III ó H21, asiento de hormigón de contrapiso tipo D, con una reja de retensión de sólidos construida en planchuelas de hierro de 50 x 6,35 mm soldadas en un marco de perfil de hierro L, de alas iguales de 20 x 20 x 3,2 mm, con un refuerzo longitudinal de planchuela de 50 x 6,35 mm, la separación entre planchuelas será de 25 mm.- En la parte superior se asentará en un perfil T, de hierro de 20 x 20 x 3,2 mm, empotrado 50 mm en ambos lados de la pared de la cámara.-

Además se deberá instalar un cesto colector de sólidos, que se ejecutará en chapa de hierro Calibre Nº 16 BG., soldada a un marco de hierro perfil L de       20 x 20 x 3,2 mm, con dos agarraderas por cesto, para permitir ser retirado de su alojamiento y vaciar su contenido.- Este cesto asentara en un marco de perfiles L de hierro de 20 x 20 x 3,2 mm, empotrados 5 centímetros, a ambos lados en la pared de la cámara.-

Estructuras

El oferente tendrá a su cargo el cálculo estructural de la Cámara de Rejas completa, respetando las dimensiones básicas indicadas en los planos, para lo cual previamente deberá realizar los Estudios de Suelos correspondientes en los lugares de emplazamiento indicados.-

Hormigón Armado para estructuras

Podrá contemplarse el empleo de encofrados metálicos para el colado del hormigón.-

Las barras de acero que se utilicen deberán estar en un todo de acuerdo con las especificaciones del Artículo 5° del Pliego General de Especificaciones Técnicas que para la obra se encuentran a disposición de los oferentes en la Municipalidad, y serán del tipo III ó H21.-

Los hormigones deberán elaborarse en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capítulo V del Pliego General de Especificaciones Técnicas.-

Resistencia a la Compresión

Los valores de los ensayos de probetas cilíndricas de hormigón, ensayadas a los veintiocho (28) días, deberán ser iguales o superiores a los siguientes para cada tipo.-

|  | Resistencia a la Compresión Kg./cm² |  |
| --- | --- | --- |
|  | Media | Mínimo |
| I | 300 | 260 |
| II | 275 | 240 |
| III | 250 | 220 |
| IV | 230 | 200 |

Si la resistencia media o mínima (o ambas) obtenidas de los ensayos están comprendidas entre el l00% y 80% inclusive de la resistencia exigida.-La estructura o fracción correspondiente a dichos ensayos será aceptada, pero se aplicará un descuento al, precio contractual, dado por las siguientes tablas:

| Resistencia media [Kg./cm²] | Resistencia mínima [Kg./cm²] | Descuento (%) |
| --- | --- | --- |
|  | H°.I. |  |
| 300 a 273 | 260 a 237 | 0 |
| 272 a 262 | 236 a 228 | 20 |
| 261 a 253 | 227 a 220 | 40 |
| 252 a 246 | 219 a 213 | 60 |
| 245 a 240 | 212 a 208 | 80 |
|  | H°.II. |  |
| 275 a 251 | 240 a 220 | 0 |
| 250 a 251 | 219 a 210 | 20 |
| 240 a 234 | 209 a 204 | 40 |
| 233 a 227 | 203 a 198 | 60 |
| 226 a 220 | 197 a 192 | 80 |
|  | H°.III. |  |
| 250 a 228 | 220 a 200 | 0 |
| 227 a 218 | 199 a 192 | 20 |
| 217 a 211 | 191 a 186 | 40 |
| 210 a 205 | 185 a 180 | 60 |
| 204 a 200 | 179 a 176 | 80 |
|  | H° IV |  |
| 230 a 290 | 200 a 182 | 0 |
| 208 200 | 181 a 175 | 20 |
| 199 a 193 | 174 a 169 | 40 |
| 192 a 188 | 168 a 164 | 60 |
| 187 a 184 | 163 a 160 | 80 |

Se aclara que se considerará en todos los casos la situación más desfavorable para cada serie de probetas, considerando la resistencia media de la serie y la mínima de cada probeta.-

Si las resistencias medias o mínimas (o ambas) obtenidas de cada serie de ensayos resultaran inferiores al 80 % de la resistencia exigida, la estructura será demolida en la parte correspondiente al ensayo y el producido de la demolición será retirado por el Contratista a su costo, sin alternativa.-

Además se paralizará inmediatamente la obra o la parte de la obra afectada por falta de garantías y se procederá a la corrección de las mezclas y sistema de trabajo, volviendo a efectuarse previos completos como al comienzo de la obra; treinta (30) días antes de iniciarse la construcción de la estructura, el Contratista presentará una planilla detallando el dosaje que proponen para el hormigón.-

Con los materiales que el mismo entregará y el dosaje propuesto, se construirán probetas que serán verificadas con ensayos de laboratorio.- Cuando los resultados de los ensayos no sean satisfactorios la Inspección podrá disponer las modificaciones que sean necesarias para cumplir las especificaciones.-

En todos los casos el Contratista será responsable de la calidad del Hormigón y el cumplimiento de la resistencia exigida.-

Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los gastos en concepto de materiales, transporte, personal, elementos y laboratorios etc., necesarios para realizar la totalidad de los ensayos que demande la ejecución  de la obra.-

Las muestras de hormigón por ensayos de resistencia se tomarán del pastón en el momento en que el hormigón se está colocando en la obra; si esto no fuera posible, se tomará en la descarga de la hormigonera, debiendo éstas ser representativas.-

Se extraerá de distintos lugares del pastón o durante distintos momentos de la descarga, no permitiéndose mezclar muestras de distintos pastones.-

Las probetas serán moldeadas inmediatamente después de extraídas.-

Los moldes serán metálicos cilíndricos de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, torneados interiormente y  provistos de su correspondiente base metálica torneada o cepillada. Antes del moldeo se aceitará el interior del molde y de la base, y se impermeabilizarán las juntas en forma tal que se eviten pérdidas de agua.-

Inmediatamente después de moldeadas las probetas se colocarán en un lugar protegido bajo techo, en forma de no favorecer a la evaporación, y a temperaturas entre 16° y 27° C, durante 24 horas.-

Al cabo de ese tiempo se desmoldará y se pintará sobre la superficie curva el número que la identifique.-

En ningún caso se hará la identificación en la base de las probetas.-

Antes de transcurridas 36 horas del momento en que fueron moldeadas, las probetas serán enviadas al laboratorio, embaladas y protegidas contra la pérdida de humedad.-

Por cada jornada de trabajo de hormigonado se extraerían como mínimo seis (6) probetas, las que ensayadas a los 28 días darán resultados acordes con los números y resistencias cilíndricas medias establecidas.-

La resistencia cilíndrica de cada grupo de probetas se obtendrá calculando el promedio de las resistencias  individuales correspondientes a las probetas del mismo grupo.-

Se redondeará el valor obtenido a Kg./cm² entero más próximo.-

La consistencia de todos los hormigones será determinada por medio del cono de asentamiento y cumplirá los requisitos de la tabla siguiente:

| ESTRUCTURA | ASENTAMIENTO (cm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Máxima | mínima |
| Muros y zapatas de fundación con arenas duras | 13 | 5 |
| Fundaciones sin armaduras y muros de subestructuras | 10 | 2 |
| Losa, vigas, muros con armaduras | 15 | 7 |
| Construcciones pesadas, hormigones en grandes masas | 7 | 2 |

En el colado de los Hormigones se podrá utilizar vibrador.-

Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, dentro de estos valores, la Inspección especificará en obra el asentamiento que corresponda utilizar para evitar la segregación de los materiales y el afloramiento y acumulación de agua en la superficie, colocando y consolidando correctamente la mezcla dentro del encofrado.-

La Inspección realizará el número de ensayos que crea necesario rechazando los pastones que no tengan el asentamiento establecido. En ningún caso se permitirá la utilización de acelerante de fragüe.-

Al Hormigón Tipo III se le adicionará incorporador de aire en la cantidad necesaria para que los hormigones resulten con un contenido de aire del 4 ± 1%.-

Para los ensayos de muestras recién elaboradas se aumentará 1/4.-

El Hormigón simple tipo “B” deberá cumplir con todas las características a la compresión exigidas para el Hormigón III y el Tipo “A” con las del II.-

El precio unitario comprende la provisión transporte a obra y colado de Hormigón, armaduras, incorporador de aire y toda provisión y/o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra y de acuerdo a las presentes Especificaciones y planos correspondientes y los trabajos que se detallan en Artículos posteriores.- La Certificación se realizará en forma global, terminado y aprobado por la Inspección en el Item 6.-

Para la construcción de la pendiente se utilizará Hormigón Tipo D, en el lugar donde se indica en los planos, cuyo precio se deberá incluir en el precio global del Item 6.-_

En este Item se considerara incorporado la ejecución de las columnas de ingreso y egresa de ambas lagunas, revoques Tipo S de 0,015 metros de espesor y terminado con un fino de mortero R  de 0,005 metros de espesor, con hidrófugo inorgánico en toda la superficie interior y exterior de la Cámara de rejas.- Asimismo, el Contratista deberá respetar, cualquiera fuese el resultado del cálculo, las medidas y cotas de  funcionamiento.-

PILARES DE INGRESO, SALIDA DE LAGUNAS e INTERCONEXIÓN

Los pilares donde se asentarán las cañerías de entrada y salida de las lagunas serán de HºAº en un todo de acuerdo a los planos  correspondientes, respetando las cotas de funcionamiento de ambas lagunas.- Para tal fin. antes de del comienzo de su construcción la Contratista deberá solicitar a la Inspección de obra, la cota correspondiente al pilar que se ejecuta.-

El precio de todos estos trabajos. Pilares de entrada y cruce de arroyo, se deberá incluir en el precio global del Ítem Nº 11, de la cámara de rejas.-

PANTALLA VIVA

A los efectos de prevenir la dispersión de posibles olores desagradables, se construirá una pantalla de árboles de hojas perennes en la zona indicada en los planos.-

La pantalla estará formada por dos hileras, con una separación entre sí de 2 metros.- Las hileras se formarán con ejemplares de hojas perennes y rápido crecimiento para la zona, latí foliadas en hileras exterior y coníferas en interior.-

Las especies antes mencionadas deberán plantarse cada 3 metros, teniendo en cuenta que ejemplares de distintas hileras estén emplazadas de tal forma, que en vista frontal la separación sea de 1,50 m. (sistema en 3 bolillos).-

Una vez plantados los ejemplares se deberán tutorar, y el contratista deberá cuidar la plantación, debiendo reponer el ejemplar seco o enfermo, a criterio de la Inspección.-

La medición y certificación se hará en forma global, en el Ítem Nº 11 una vez que todos los ejemplares estén totalmente enraizados y prendidos.-

ARTICULO 15

CONEXIONES DOMICILIARIAS

En los lugares donde indique la Inspección, el Contratista construirá las conexiones domiciliarias, sobre cañería de PVC de diámetro ø 200 y 160 mm.-

Se colocará el ramal “Y” a 45° correspondiente, el que será del tipo doble espiga hembra con aros de goma, instalado en la cañería colectora, luego se colocará una curva a 45°, y si es necesario un caño de elevación y curva a 90°, luego se seguirá con el caño recto, todo en 110 mm, tapando el extremo del caño con una tapa hembra pegada, del diámetro correspondiente.-

En todos los casos donde existan viviendas, el extremo de la conexión se dejará a 0,60 metros de la Línea Municipal.-

En los casos donde existan terrenos baldíos, se colocarán los ramales “Y” con una tapa hembra del diámetro correspondiente.-

La pendiente de la cañería recta estará comprendida  entre 1 :20 y 1 :60, y la tapada en el extremo contra la línea municipal oscilará entre los 0.60 a los 1,00 metros.-

La medición y certificación se hará por Unidad en el Item 9, y su precio unitario comprende : la excavación de la zanja correspondiente, la provisión, transporte a obra acarreo y colocación de curvas a 45° y 90°, caños de elevación, cañería recta, todo en PVC tipo RCPD, y posterior relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, previo asiento de Hormigón  tipo “D” en ramal “Y” y curva a 45°, según plano tipo.-

A los efectos de la certificación de la colocación de los ramales “Y” y tapas, se considerarán 4 ramales “Y” con tapa como si fuera un conexión domiciliaria completa.-

ARTICULO 16

CRUCE DE VIAS FFCC

Provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de Acero de Diámetro 250 mm con un espesor de 6,35 mm para alojar cañería de PVC (UD) Diámetro 160 mm, para la ejecución de 1 (un) cruce de Vías.

Al caño de Acero deberá efectuarse Tratamiento de Protección de Pintura Anticorrosiva Convertidora de Oxido y Tratamiento a base de pintura Epoxi.

El caño camisa de Acero tendrá una longitud de 45 metros (cuarenta y cinco) para el cruce de vías y en cada extremo se efectuarán las  bocas de registro Nº 37 y Nº 68.

La medición y certificación se hará por Unidad de medida en el Ítem 10 del presupuesto oficial, y su precio unitario comprende : la excavación en túnel, la provisión, transporte a obra acarreo y colocación del caño camisa y su correspondiente protección.-