MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DESAGÜES CLOACALES – 1º ETAPA

EL PINGO – DEPARTAMENTO PARANA.

La localidad de EL Pingo se encuentra ubicada en el Departamento Paraná, sobre la Ruta Provincial Nº32, en el encuentro con la ruta Nacional Nº 127, a 70 Km de la Capital Entrerriana.

De acuerdo al último censo y al índice de crecimiento demográfico determinado por comparación con los anteriores, su población actual es de aproximadamente 1000 habitantes.

Esta ciudad creció con el desarrollo del F.F.C.C, pero al quedar desafectada la línea que por allí cruzaba, su tasa de crecimiento no fue afectada,  como así también su economía, que actualmente está basada mayormente en las tareas rurales.

La calles en su mayoría son de tierra o mejoradas con brosa y/o ripio, sólo la calle lindante con el terreno del FFCC está pavimentada con asfalto.

El amanzanamiento está bien definido y el terraplén de las vías cruza por el centro de la localidad.

Cuenta con Escuela primaria y secundaria,  Centro de Salud, Junta de Gobierno y Comisaría.

Tiene servicio de Agua Potable, Energía Eléctrica y de Teléfono.

Este Proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de Vida y salud en la población, por medio de la construcción de los Desagües Cloacales de la localidad.

El proyecto de la red de colectoras se desarrolló para el 100% de la ciudad, con una población futura al final del período de diseño, que se adoptó en 20 años, de 1.350 habitantes.

En esta primera etapa está prevista la construcción de dieciocho (18) tramos de colectoras domiciliarias de Ø 160mm y la cloaca máxima que está compuesta por cinco (5) tramos de Ø 200mm, con sesenta y cinco (65) conexiones domiciliarias externas, dentro de las cuales se encuentran las del Centro de Salud, Escuela, Comisaría y Junta de Gobierno.

También se incluye en esta etapa la construcción de una estación elevadora que recibe el 100% de los efluentes de la ciudad y los eleva hasta el sistema de tratamiento. La estación elevadora fue diseñada para el total del período de diseño.

Si bien se previó la alimentación de energía eléctrica desde la red de distribución de la ciudad, se incluye en las provisiones de la obra un grupo electrógeno que permita, en el caso de cortes del suministro, mantener el servicio en funcionamiento con normalidad.

Desde la estación elevadora hasta el sistema de tratamiento los efluentes cloacales serán conducidos mediante una cañería de impulsión de PVC de Ø 110mm, apta para una presión de trabajo de 6kg/cm².

El sistema de tratamiento proyectado está compuesto por una cámara de carga, una sética y un filtro biológico, con capacidad para tratar los efluentes de 340 habitantes. Para las próximas etapas se ha previsto la construcción de otros módulos de filtros que trabajarán en paralelo con el que se incluye en ésta.

El plazo de ejecución para esta primera etapa fue fijado en ciento cincuenta (150) días corridos y el Presupuesto Oficial, a valores de marzo de 2.008, asciende a la suma de pesos novecientos  seis mil quinientos cuarenta y seis, con 65/100.- ($906.546,65)