## Planilla de C. Hid. Imp.
PLANILLA DE CÁLCULO HIDRÁULICO
|  |  | REFERENCIA: En color AZUL se indican los tramos que se realizarán en la 1º Etapa. | [14 empty] | h/D |  |  | U/UII |  |  |  |  | U= | UII*X
[5 empty] | En color NEGRO se indican los tramos que se realizarán en una segunda Etapa. | [12 empty] | 0.2 |  |  | 0.6159
[17 empty] | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.7767
[18 empty] | -0.1 |  |  | -0.1608 | MIN | U/UII |  |  | UII= | 1*X | *(R)^(2/3)*(i)^(1/2)
[10 empty] | Nomesc. | Valores Adop. |  | und. |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.0804 | X | 0.6963 |  |  |  | np.v.c.
[6 empty] | Coeficiente de Manning |  |  |  | np.v.c. | 0.01 |  | (adim) |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 1.1196
[6 empty] | Relación de Tirante/Diametro |  |  |  | h/D | 0.5 | 0.75 | 1 |  |  |  | 0.75 | 0.8 |  |  | 1.1398
[6 empty] | Veloc. media U/de Veloc. A sec. Llena UII |  |  |  | U/UII | 0.6963 |  | 1 |  |  |  |  | -0.1 |  |  | -0.0202 | MAX | U/UII
[6 empty] | Caud. Medio Q / Caud. A sec. Llena QII |  |  |  | Q/QII |  | 0.1421 | 1 |  |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.0101 | X | 1.1297
[6 empty] | Diametro de cañeria adoptado | [11 empty] | h/D |  |  | Q/QII | [9 empty] | 1
|  | 176 | 1.1555 |  |  |  | diám caño De(m) | Espesor e(m) | diám caño Di(m) | Ancho de zanja (m) | Diametro de BR |  | (mt./mt.) | Pendientes %0 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0.0879 |  |  |  |  | Q= | QII*X
|  | 152.3086 | 1 | [10 empty] | Max. | Min. |  | 0.25 | 0.3 |  |  | 0.1963 |  |  |  |  | QII= | Pi*X |  | *(D)^(8/3)*(i)^(1/2)
[6 empty] | Ø 110 | 0.11 | 0.0032 | 0.1036 | 0.55 | 1.6 |  | (mt.) | 0.14 | 0.004 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1084 | MIN | Q/QII |  |  |  | np.v.c.*(4)^(5/3)
[6 empty] | Ø 160 | 0.16 | 0.0032 | 0.1536 | 0.55 | 1.6 |  | (mt.) | 0.09 | 0.003 |  |  | 0.05 |  |  | 0.0542 | X | 0.1421
[6 empty] | Ø 200 | 0.2 | 0.004 | 0.192 | 0.6 | 1.6 |  | (mt.) | 0.07 | 0.002 |  |  | 0.7 |  |  | 0.8372 | [5 empty] | 0.3 | 0.7767 |  | 0.3 | 0.1963
[6 empty] | Ø 250 | 0.25 | 0.0049 | 0.2402 | 0.65 | 1.6 |  | (mt.) | 0.05 | 0.0014 |  | 0.75 | 0.8 |  |  | 0.9778 | [5 empty] | 0.4 | 0.9027 |  | 0.4 | 0.3376
[6 empty] | Ø 315 | 0.315 | 0.0062 | 0.3026 | 0.7 | 1.6 |  | (mt.) | 0.04 | 0.001 |  |  | -0.1 |  |  | -0.1406 | MAX | Q/QII |  |  |  | 0.5 | 1 | 0.66831 | 0.5 | 0.5 | 12.3155
[6 empty] | Ø 355 | 0.355 | 0.007 | 0.341 | 0.85 | 1.6 |  | (mt.) | 0.035 | 0.0009 |  |  | 0.05 |  |  | 0.0703 | X | 0.9075 |  |  |  | 0.6 | 1.072 |  | 0.6 | 0.672
[6 empty] | Ø400 | 0.4 | 0.0079 | 0.3842 | 0.9 | 1.6 |  | (mt.) | 0.03 | 0.0008 | [11 empty] | 0.7 | 1.1196 |  | 0.7 | 0.8372
[6 empty] | Ø 500 | 0.5 | 0.0098 | 0.4804 | 1 | 1.6 |  | (mt.) | 0.023 | 0.0006 | [11 empty] | 0.8 | 1.1398 |  | 0.8 | 0.9778
[6 empty] | Angulo al cual Subtiende la Superficie lib. |  |  |  | Pend. en (Fx)Velocidades (mt./seg.) |  |  |  | 4 | 0.6 | [11 empty] | 0.9 | 1.1242 |  | 0.9 | 1.0661
[10 empty] | θ | 4.1888 | [15 empty] | 0.95 | 1.0952 |  | 0.95 | 1.0748
PLANILLA DE CÁLCULO HIDRÁULICO
[14 empty] | GASTO HECTOMÉTRICO (l/seg m) | [9 empty] | 0.0007 | [6 empty] | HOJA 1
LOCALIZACION DEL TRAMO |  |  | TRAMO | LONG. | COLECTORES |  | APORTES DE CAUDALES |  |  | DESC. | COTAS DE |  | COTAS DE |  | TAPADA (Min.) |  | DIF. DE NIVEL |  | DIF. DE | DIF. DE | PEND | DIF. DE | DIAMETRO DE |  | VELOCIDAD |  | CAUDAL |  | PROFUNDIDAD |  | VOLUM. | VOLUM.
|  |  | DEL | DEL | CONTRIBUY |  | CONTRIB. (l/s) |  |  | EN | TERRENO |  | COLECTORAS |  | 1,2 en METRO |  | S/PEND en (m) |  | NIVEL | NIVEL | EN | ALTURA | CALCULO | ADOPTADO | m/s |  | l/s |  | DE COLECTORAS |  | EXCAV | EXCAV
Calle | Entre | Y | COLEC. | TRAM | Nº | CAUD. | ENT. | TR | SAL | COLEC | ENT. | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL | MAX. | MIN. | T. N. | TRAMO | m/m | en BR | METROS | METROS | MAX | MIN | MAX | MIN | ENT | SAL | TRAMO | B.R.
|  |  | 1-2 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2-5 | 49.08 | 48.97 | 47.88 | 47.58 | 1.2 | 1.39 | 9 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.65 | 84.1566 | 2.9355
|  |  | 3-2 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 2-5 | 49 | 48.97 | 47.8 | 47.5 | 1.2 | 1.47 | 9 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.003 | -0.22 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.73 | 86.3214 | 2.9355
[5 empty] | 1-2 | 0.07 | 0.07
|  |  | 2-5 | 100 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 5-8 | 48.97 | 48.81 | 47.5 | 47.2 | 1.47 | 1.61 | 9 | 0.3 | 0.16 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.73 | 1.87 | 97.416 | 3.4784
[5 empty] | 3-2 | 0.07 | 0.07
-0.32
|  |  | 6-5 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 5-8 | 49.02 | 48.81 | 47.82 | 47.52 | 1.2 | 1.29 | 9 | 0.3 | 0.21 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.55 | 81.4506 | 2.9355
-0.62
|  |  | 1-4 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 4-5 | 49.08 | 48.77 | 47.88 | 47.57 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.0031 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.71592 | 0.44126 | 10.6566 | 1.6687 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
-0.27
|  |  | 7-4 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 48.99 | 48.77 | 47.79 | 47.49 | 1.2 | 1.28 | 9 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.54 | 81.18 | 2.9355
-0.22
[5 empty] | 1-4 | 0.07
|  |  | 4-5 | 100 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 5-8 | 48.77 | 48.81 | 47.49 | 47.19 | 1.28 | 1.62 | 9 | 0.3 | -0.04 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.54 | 1.88 | 92.5452 | 3.0964
[5 empty] | 7-4 | 0.07
[5 empty] | 6-5 | 0.07 | [15 empty] | 0.3
|  |  | 5-8 | 100 | 2-5 | 0.21 | 0.49 | 0.07 | 0.56 | 8-11 | 48.81 | 48.91 | 47.19 | 46.89 | 1.62 | 2.02 | 9 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.88 | 2.28 | 112.5696 | 3.78
[5 empty] | 4-5 | 0.21 | [15 empty] | 0
|  |  | 7-8 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 8-11 | 48.99 | 48.91 | 47.79 | 47.49 | 1.2 | 1.42 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 | -0.9 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.68 | 84.9684 | 2.9355
[5 empty] | 5-8 | 0.56
|  |  | 8-11 | 100 |  |  | 0.63 | 0.07 | 0.7 | 11-14 | 48.91 | 48.66 | 46.89 | 46.59 | 2.02 | 2.07 | 9 | 0.3 | 0.25 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.28 | 2.33 | 124.7466 | 4.5842
[5 empty] | 7-8 | 0.07
|  |  | 12-11 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 11-14 | 48.87 | 48.66 | 47.67 | 47.3 | 1.2 | 1.36 | 9 | 0.3 | 0.21 | 0.37 | 0.0037 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.78214 | 0.48208 | 11.6423 | 1.823 | 1.46 | 1.62 | 83.3448 | 2.9355
[5 empty] | 8-11 | 0.7 | [15 empty] | 0
|  |  | 11-14 | 100 |  |  | 0.77 | 0.07 | 0.84 | 14-15 | 48.66 | 48.45 | 46.59 | 46.29 | 2.07 | 2.16 | 9 | 0.3 | 0.21 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.33 | 2.42 | 128.535 | 4.6847
[5 empty] | 12-11 | 0.07 | [15 empty] | 0.71
|  |  | 7-10 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 10-13 | 48.99 | 48.59 | 47.79 | 47.39 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.004 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.81323 | 0.50124 | 12.1051 | 1.8955 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
-1.17
|  |  | 11-10 | 100 |  |  | 0 | 0.07 | 0.07 | 10-13 | 48.66 | 48.59 | 47.46 | 47.16 | 1.2 | 1.43 | 9 | 0.3 | 0.07 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.69 | 85.239 | 2.9355
-0.07
[5 empty] | 7-10 | 0.07
|  |  | 10-13 | 100 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 13-14 | 48.59 | 48.49 | 47.16 | 46.86 | 1.43 | 1.63 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.69 | 1.89 | 96.8748 | 3.3979
[5 empty] | 11-10 | 0.07
0.3
|  |  | 13-14 | 100 | 10-13 | 0.21 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 14-15 | 48.49 | 48.45 | 46.86 | 46.56 | 1.63 | 1.89 | 9 | 0.3 | 0.04 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.89 | 2.15 | 109.3224 | 3.8001
0
[5 empty] | 11-14 | 0.84 | [15 empty] | 1.2
|  |  | 14-15 | 100 |  |  | 1.12 | 0.07 | 1.19 | 15-16 | 48.45 | 48.74 | 46.29 | 45.99 | 2.16 | 2.75 | 9 | 0.3 | -0.29 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.42 | 3.01 | 146.9358 | 4.8657
[5 empty] | 13-14 | 0.28 | [15 empty] | 0.27
|  |  | 3-6 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 6-9 | 49 | 49.02 | 47.8 | 47.5 | 1.2 | 1.52 | 9 | 0.3 | -0.02 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.78 | 87.6744 | 2.9355
|  |  | 6-9 | 100 | 3-6 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 9-12 | 49.02 | 48.9 | 47.5 | 47.2 | 1.52 | 1.7 | 9 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.003 | 0 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.78 | 1.96 | 101.2044 | 3.5789
|  |  | 8-9 | 100 | 6-9 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 9-12 | 48.91 | 48.9 | 47.71 | 47.41 | 1.2 | 1.49 | 9 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.003 | -0.51 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.75 | 86.8626 | 2.9355
|  |  |  | 2000 | [24 empty] | 33.6 |  | 1929.378 | 67.5568
[14 empty] | GASTO HECTOMÉTRICO (l/seg m) | [9 empty] | 0.0007 | [6 empty] | HOJA 2 |  |  | 66
|  |  | TRAMO | LONG. | COLECTORES |  | APORTES DE CAUDALES |  |  | DESC. | COTAS DE |  | COTAS DE |  | TAPADA (Min.) |  | DIF. DE NIVEL |  | DIF. DE | DIF. DE | PEND | DIF. DE | DIAMETRO DE |  | VELOCIDAD |  | CAUDAL |  | PROFUNDIDAD |  | VOLUM. | VOLUM. |  | 132
|  |  | DEL | DEL | CONTRIBUY |  | CONTRIB. (l/s) |  |  | EN | TERRENO |  | COLECTORAS |  | 1,2 en METRO |  | S/PEND en (m) |  | NIVEL | NIVEL | EN | ALTURA | CALCULO | ADOPTADO | m/s |  | l/s |  | DE COLECTORAS |  | EXCAV | EXCAV |  | 198
|  |  | COLEC. | TRAM | Nº | CAUD. | ENT. | TR | SAL | COLEC | ENT. | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL | MAX. | MIN. | T. N. | TRAMO | m/m | en BR | METROS | METROS | MAX | MIN | MAX | MIN | ENT | SAL | TRAMO | B.R. |  | 264
[5 empty] | 6-9 | 0.14 | [27 empty] | 330
|  |  | 9-12 | 100 |  |  | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 12-15 | 48.9 | 48.87 | 47.2 | 46.9 | 1.7 | 1.97 | 9 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.003 | 0.21 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.96 | 2.23 | 113.3814 | 3.9408
[5 empty] | 8-9 | 0.21
|  |  | 12-15 | 100 | 9-12 | 0.42 | 0.42 | 0.07 | 0.49 | 15-16 | 48.87 | 48.74 | 46.9 | 46.6 | 1.97 | 2.14 | 9 | 0.3 | 0.13 | 0.3 | 0.003 | 0 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.23 | 2.4 | 125.2878 | 4.4837
[5 empty] | 14-15 | 1.19 | [15 empty] | 0
|  |  | 15-16 | 125 |  |  | 1.68 | 0.0875 | 1.7675 | 16-17 | 48.74 | 48.84 | 45.99 | 45.61 | 2.75 | 3.23 | 11.25 | 0.375 | -0.1 | 0.38 | 0.00304 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70896 | 0.43697 | 10.553 | 1.6524 | 3.01 | 3.49 | 220.5775 | 6.052
[5 empty] | 12-15 | 0.49 | [15 empty] | 0.61
|  |  | 16-17 | 20 | 15-16 | 1.77 | 1.77 | 0.014 | 1.784 | 17-43 | 48.84 | 48.86 | 45.61 | 45.55 | 3.23 | 3.31 | 1.8 | 0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 3.49 | 3.57 | 35.7236 | 7.0171
[22 empty] | 0.06 | [11 empty] | 0.0025556
|  |  | 17-43 | 43.5 | 16-17 | 1.78 | 1.78 | 0.03045 | 1.8104 | 43-47 | 48.86 | 48.89 | 45.55 | 45.41 | 3.31 | 3.48 | 3.915 | 0.1305 | -0.03 | 0.14 | 0.0032184 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.72946 | 0.44961 | 10.8582 | 1.7002 | 3.57 | 3.74 | 84.2295 | 7.1779
0
|  |  | 18-19 | 90 | 00 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 19-20 | 49.8 | 49.15 | 48.6 | 47.95 | 1.2 | 1.2 | 8.1 | 0.27 | 0.65 | 0.65 | 0.0072222 |  | 0.1536 | 0.16 | 1.0927 | 0.67352 | 16.2658 | 2.547 | 1.46 | 1.46 | 70.9852 | 2.9355
|  |  | 24-19 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 19-20 | 49.23 | 49.15 | 48.03 | 47.73 | 1.2 | 1.42 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.68 | 84.9684 | 2.9355
[5 empty] | 18-19 | 0.06
|  |  | 19-20 | 100 |  |  | 0.13 | 0.07 | 0.2 | 20-21 | 49.15 | 49.08 | 47.73 | 47.43 | 1.42 | 1.65 | 9 | 0.3 | 0.07 | 0.3 | 0.003 | 0 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.68 | 1.91 | 97.1454 | 3.3778
[5 empty] | 24-19 | 0.07
|  |  | 25-20 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 20-21 | 49.16 | 49.08 | 47.96 | 47.66 | 1.2 | 1.42 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.68 | 84.9684 | 2.9355
[5 empty] | 19-20 | 0.2
|  |  | 20-21 | 100 |  |  | 0.27 | 0.07 | 0.34 | 21-26 | 49.08 | 48.97 | 47.43 | 47.13 | 1.65 | 1.84 | 9 | 0.3 | 0.11 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.91 | 2.1 | 108.5106 | 3.8403
[5 empty] | 25-20 | 0.07
-0.65
|  |  | 22-21 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 21-26 | 49.28 | 48.97 | 48.08 | 47.77 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.0031 | -0.42 | 0.1536 | 0.16 | 0.71592 | 0.44126 | 10.6566 | 1.6687 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
-0.95
[5 empty] | 20-21 | 0.34
|  |  | 21-26 | 100 |  |  | 0.41 | 0.07 | 0.48 | 26-31 | 48.97 | 49.01 | 47.13 | 46.83 | 1.84 | 2.18 | 9 | 0.3 | -0.04 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.1 | 2.44 | 122.8524 | 4.2223
[5 empty] | 22-21 | 0.07
|  |  | 25-26 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 26-31 | 49.16 | 49.01 | 47.96 | 47.66 | 1.2 | 1.35 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.61 | 83.0742 | 2.9355
-0.22
|  |  | 27-26 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 26-31 | 49.19 | 49.01 | 47.99 | 47.69 | 1.2 | 1.32 | 9 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.003 | -1.16 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.58 | 82.2624 | 2.9355
-0.33
[5 empty] | 25-26 | 0.07
|  |  | 26-31 | 100 | 21-26 | 0.48 | 0.62 | 0.07 | 0.69 | 31-36 | 49.01 | 49.1 | 46.83 | 46.53 | 2.18 | 2.57 | 9 | 0.3 | -0.09 | 0.3 | 0.003 | 0.86 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.44 | 2.83 | 142.6062 | 4.9059
[5 empty] | 27-26 | 0.07
0.04
|  |  | 30-31 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 31-36 | 49.11 | 49.1 | 47.91 | 47.61 | 1.2 | 1.49 | 9 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.75 | 86.8626 | 2.9355
-1.38
|  |  | 32-31 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 31-36 | 49.19 | 49.1 | 47.99 | 47.69 | 1.2 | 1.41 | 9 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.67 | 84.6978 | 2.9355
[5 empty] | 30-31 | 0.07
|  |  | 31-36 | 100 | 26-31 | 0.69 | 0.83 | 0.07 | 0.9 | 36-41 | 49.1 | 48.95 | 46.53 | 46.23 | 2.57 | 2.72 | 9 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.003 | 1.16 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.83 | 2.98 | 157.2186 | 5.6901
[5 empty] | 32-31 | 0.07
|  |  | 35-36 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 36-41 | 48.97 | 48.95 | 47.77 | 47.47 | 1.2 | 1.48 | 9 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.74 | 86.592 | 2.9355
[5 empty] | 36-36 | 0.07 | [15 empty] | 0
|  |  | 36-41 | 100 |  |  | 0.97 | 0.07 | 1.04 | 41-46 | 48.95 | 48.83 | 46.23 | 45.93 | 2.72 | 2.9 | 9 | 0.3 | 0.12 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.98 | 3.16 | 166.1484 | 5.9916
[5 empty] | 31-36 | 0.9 | [15 empty] | 1.24
|  |  |  | 1878.5 | [24 empty] | 41.34 |  | 2117.1076 | 83.119
[14 empty] | GASTO HECTOMÉTRICO (l/seg m) | [9 empty] | 0.0007 | [6 empty] | HOJA 3
|  |  | TRAMO | LONG. | COLECTORES |  | APORTES DE CAUDALES |  |  | DESC. | COTAS DE |  | COTAS DE |  | TAPADA (Min.) |  | DIF. DE NIVEL |  | DIF. DE | DIF. DE | PEND | DIF. DE | DIAMETRO DE |  | VELOCIDAD |  | CAUDAL |  | PROFUNDIDAD |  | VOLUM. | VOLUM.
|  |  | DEL | DEL | CONTRIBUY |  | CONTRIB. (l/s) |  |  | EN | TERRENO |  | COLECTORAS |  | 1,2 en METRO |  | S/PEND en (m) |  | NIVEL | NIVEL | EN | ALTURA | CALCULO | ADOPTADO | m/s |  | l/s |  | DE COLECTORAS |  | EXCAV | EXCAV
|  |  | COLEC. | TRAM | Nº | CAUD. | ENT. | TR | SAL | COLEC | ENT. | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL | MAX. | MIN. | T. N. | TRAMO | m/m | en BR | METROS | METROS | MAX | MIN | MAX | MIN | ENT | SAL | TRAMO | B.R.
|  |  | 40-41 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 41-46 | 48.88 | 48.83 | 47.68 | 47.38 | 1.2 | 1.45 | 9 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.003 | -1.75 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.71 | 85.7802 | 2.9355
|  |  | 42-41 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 41-46 | 48.89 | 48.83 | 47.69 | 47.39 | 1.2 | 1.44 | 9 | 0.3 | 0.06 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.7 | 85.5096 | 2.9355
[5 empty] | 40-41 | 0.07
|  |  | 41-46 | 74 | 36-41 | 1.04 | 1.18 | 0.0518 | 1.2318 | 46-50 | 48.83 | 48.56 | 45.93 | 45.71 | 2.9 | 2.85 | 6.66 | 0.222 | 0.27 | 0.22 | 0.002973 | 1.46 | 0.1536 | 0.16 | 0.7011 | 0.43213 | 10.436 | 1.6341 | 3.16 | 3.11 | 124.8357 | 6.3536
[5 empty] | 42-41 | 0.07
|  |  | 46-50 | 73 | 41-46 | 1.23 | 1.23 | 0.0511 | 1.2811 | 50-51 | 48.56 | 48.29 | 45.71 | 45.49 | 2.85 | 2.8 | 6.57 | 0.219 | 0.27 | 0.22 | 0.0030137 | 0 | 0.1536 | 0.16 | 0.70588 | 0.43508 | 10.5073 | 1.6453 | 3.11 | 3.06 | 121.1479 | 6.253
-0.7
|  |  | 22-27 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 27-32 | 49.28 | 49.19 | 48.08 | 47.78 | 1.2 | 1.41 | 9 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.67 | 84.6978 | 2.9355
-2.59
|  |  | 27-32 | 100 | 22-27 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 32-37 | 49.19 | 49.19 | 47.78 | 47.48 | 1.41 | 1.71 | 9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.67 | 1.97 | 98.4984 | 3.3577
|  |  | 32-37 | 100 | 27-32 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 37-42 | 49.19 | 48.91 | 47.48 | 47.18 | 1.71 | 1.73 | 9 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.97 | 1.99 | 107.1576 | 3.9609
|  |  | 36-37 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 37-42 | 48.95 | 48.91 | 47.75 | 47.45 | 1.2 | 1.46 | 9 | 0.3 | 0.04 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.72 | 86.0508 | 2.9355
[5 empty] | 32-37 | 0.21 | [15 empty] | 0.3
|  |  | 37-42 | 100 |  |  | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 42-62 | 48.91 | 48.89 | 47.18 | 46.88 | 1.73 | 2.01 | 9 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.003 | 0 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.99 | 2.27 | 115.2756 | 4.0011
[5 empty] | 36-37 | 0.07 | [15 empty] | 0.27
0.9
|  |  | 42-62 | 69 | 37-42 | 0.35 | 0.35 | 0.0483 | 0.3983 | 62-51 | 48.89 | 48.19 | 46.88 | 46.67 | 2.01 | 1.52 | 6.21 | 0.207 | 0.7 | 0.21 | 0.0030435 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70936 | 0.43722 | 10.5591 | 1.6534 | 2.27 | 1.78 | 75.0667 | 4.5641
0
|  |  | 62-51 | 68 | 42-62 | 0.4 | 0.4 | 0.0476 | 0.4476 | 51-52 | 48.19 | 47.5 | 46.67 | 46.3 | 1.52 | 1.2 | 6.12 | 0.204 | 0.69 | 0.37 | 0.0054412 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.94848 | 0.58461 | 14.1184 | 2.2107 | 1.78 | 1.46 | 59.1624 | 3.5789
|  |  | 24-25 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 25-30 | 49.23 | 49.16 | 48.03 | 47.73 | 1.2 | 1.43 | 9 | 0.3 | 0.07 | 0.3 | 0.003 | -1.73 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.69 | 85.239 | 2.9355
-1.06
|  |  | 25-30 | 100 | 24-25 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 30-35 | 49.16 | 49.11 | 47.73 | 47.43 | 1.43 | 1.68 | 9 | 0.3 | 0.05 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.69 | 1.94 | 98.2278 | 3.3979
0
|  |  | 30-35 | 100 | 25-30 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 35-40 | 49.11 | 48.97 | 47.43 | 47.13 | 1.68 | 1.84 | 9 | 0.3 | 0.14 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.94 | 2.1 | 109.3224 | 3.9006
|  |  | 34-35 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 35-40 | 49.07 | 48.97 | 47.87 | 47.57 | 1.2 | 1.4 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.66 | 84.4272 | 2.9355
[5 empty] | 30-35 | 0.21 | [15 empty] | 0
|  |  | 35-40 | 100 |  |  | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 40-45 | 48.97 | 48.88 | 47.13 | 46.83 | 1.84 | 2.05 | 9 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.1 | 2.31 | 119.3346 | 4.2223
[5 empty] | 34-35 | 0.07 | [15 empty] | 0.44
|  |  | 39-40 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 40-45 | 48.97 | 48.88 | 47.77 | 47.47 | 1.2 | 1.41 | 9 | 0.3 | 0.09 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.67 | 84.6978 | 2.9355
[5 empty] | 35-40 | 0.35 | [15 empty] | 0
|  |  | 40-45 | 77 |  |  | 0.42 | 0.0539 | 0.4739 | 45-49 | 48.88 | 48.75 | 46.83 | 46.6 | 2.05 | 2.15 | 6.93 | 0.231 | 0.13 | 0.23 | 0.002987 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70275 | 0.43315 | 10.4606 | 1.638 | 2.31 | 2.41 | 97.8692 | 4.6445
[5 empty] | 39-40 | 0.07 | [15 empty] | 0.64
|  |  | 45-49 | 78 | 40-45 | 0.47 | 0.47 | 0.0546 | 0.5246 | 49-50 | 48.75 | 48.63 | 46.6 | 46.37 | 2.15 | 2.26 | 7.02 | 0.234 | 0.12 | 0.23 | 0.0029487 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.69823 | 0.43036 | 10.3934 | 1.6274 | 2.41 | 2.52 | 103.5793 | 4.8456
555
-1.64
|  |  | 23-24 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 24-29 | 49.44 | 49.23 | 48.24 | 47.87 | 1.2 | 1.36 | 9 | 0.3 | 0.21 | 0.37 | 0.0037 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.78214 | 0.48208 | 11.6423 | 1.823 | 1.46 | 1.62 | 83.3448 | 2.9355
-1.87
|  |  |  | 1839 | [24 empty] | 38.08 |  | 1909.2249 | 76.5644 | 599.2305 | 23.484
[14 empty] | GASTO HECTOMÉTRICO (l/seg m) | [9 empty] | 0.0007 | [6 empty] | HOJA 4
|  |  | TRAMO | LONG. | COLECTORES |  | APORTES DE CAUDALES |  |  | DESC. | COTAS DE |  | COTAS DE |  | TAPADA (Min.) |  | DIF. DE NIVEL |  | DIF. DE | DIF. DE | PEND | DIF. DE | DIAMETRO DE |  | VELOCIDAD |  | CAUDAL |  | PROFUNDIDAD |  | VOLUM. | VOLUM. | 10.22 | 2.52
|  |  | DEL | DEL | CONTRIBUY |  | CONTRIB. (l/s) |  |  | EN | TERRENO |  | COLECTORAS |  | 1,2 en METRO |  | S/PEND en (m) |  | NIVEL | NIVEL | EN | ALTURA | CALCULO | ADOPTADO | m/s |  | l/s |  | DE COLECTORAS |  | EXCAV | EXCAV
|  |  | COLEC. | TRAM | Nº | CAUD. | ENT. | TR | SAL | COLEC | ENT. | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL | MAX. | MIN. | T. N. | TRAMO | m/m | en BR | METROS | METROS | MAX | MIN | MAX | MIN | ENT | SAL | TRAMO | B.R.
|  |  | 24-29 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 29-34 | 49.23 | 49.1 | 47.87 | 47.57 | 1.36 | 1.53 | 9 | 0.3 | 0.13 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.62 | 1.79 | 92.2746 | 3.2572
|  |  | 28-29 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 29-34 | 49.18 | 49.1 | 47.98 | 47.68 | 1.2 | 1.42 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.68 | 84.9684 | 2.9355
-0.04
|  |  | 30-29 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 29-34 | 49.11 | 49.1 | 47.91 | 47.61 | 1.2 | 1.49 | 9 | 0.3 | 0.01 | 0.3 | 0.003 | -0.34 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.75 | 86.8626 | 2.9355
-0.23
[5 empty] | 28-29 | 0.07 | [15 empty] | 0.04
|  |  | 29-34 | 100 | 24-29 | 0.07 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 34-39 | 49.1 | 49.07 | 47.57 | 47.27 | 1.53 | 1.8 | 9 | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.79 | 2.06 | 104.181 | 3.599
[5 empty] | 30-29 | 0.07 | [15 empty] | -0.14
|  |  | 34-39 | 100 | 29-34 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 39-44 | 49.07 | 48.97 | 47.27 | 46.97 | 1.8 | 2 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.06 | 2.26 | 116.8992 | 4.1419
|  |  | 39-44 | 100 | 34-39 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 44-48 | 48.97 | 48.67 | 46.97 | 46.67 | 2 | 2 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.003 | 0 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 2.26 | 2.26 | 122.3112 | 4.544
|  |  | 43-44 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 44-48 | 48.89 | 48.67 | 47.69 | 47.38 | 1.2 | 1.29 | 9 | 0.3 | 0.22 | 0.31 | 0.0031 | -1.02 | 0.1536 | 0.16 | 0.71592 | 0.44126 | 10.6566 | 1.6687 | 1.46 | 1.55 | 81.4506 | 2.9355
[5 empty] | 39-44 | 0.42
|  |  | 44-48 | 55 |  |  | 0.49 | 0.0385 | 0.5285 | 48-49 | 48.67 | 48.9 | 46.67 | 46.5 | 2 | 2.4 | 4.95 | 0.165 | -0.23 | 0.17 | 0.0030909 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.71487 | 0.44062 | 10.641 | 1.6662 | 2.26 | 2.66 | 72.2502 | 4.544
[5 empty] | 43-44 | 0.07
-1.22
|  |  | 18-23 | 120 | 00 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 23-28 | 49.8 | 49.44 | 48.6 | 48.08 | 1.2 | 1.36 | 10.8 | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.0043333 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.84644 | 0.52171 | 12.5994 | 1.9729 | 1.46 | 1.62 | 100.2848 | 2.9355
-2.1
|  |  | 23-28 | 100 | 18-23 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.15 | 28-33 | 49.44 | 49.18 | 48.08 | 47.78 | 1.36 | 1.4 | 9 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.62 | 1.66 | 88.7568 | 3.2572
0.3
|  |  | 28-33 | 100 | 23-28 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 33-38 | 49.18 | 48.97 | 47.78 | 47.48 | 1.4 | 1.49 | 9 | 0.3 | 0.21 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.66 | 1.75 | 92.2746 | 3.3376
0
|  |  | 34-33 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 33-38 | 49.07 | 48.97 | 47.87 | 47.57 | 1.2 | 1.4 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.66 | 84.4272 | 2.9355
[5 empty] | 34-33 | 0.07 | [15 empty] | 0
|  |  | 33-38 | 100 |  |  | 0.29 | 0.07 | 0.36 | 38-43 | 48.97 | 48.89 | 47.48 | 47.18 | 1.49 | 1.71 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.75 | 1.97 | 100.6632 | 3.5186
[5 empty] | 28-33 | 0.22 | [15 empty] | 0.09
|  |  | 39-38 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 38-43 | 48.97 | 48.89 | 47.77 | 47.47 | 1.2 | 1.42 | 9 | 0.3 | 0.08 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.68 | 84.9684 | 2.9355
[5 empty] | 39-38 | 0.07 | [15 empty] | 0
|  |  | 38-43 | 100 |  |  | 0.43 | 0.07 | 0.5 | 43-47 | 48.89 | 48.89 | 47.18 | 46.88 | 1.71 | 2.01 | 9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.97 | 2.27 | 114.7344 | 3.9609
[5 empty] | 33-38 | 0.36 | [15 empty] | 0.29
[5 empty] | 38-43 | 0.5
|  |  | 43-47 | 60 |  |  | 2.31 | 0.042 | 2.352 | 47-48 | 48.89 | 48.92 | 45.41 | 45.23 | 3.48 | 3.69 | 5.4 | 0.18 | -0.03 | 0.18 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 3.74 | 3.95 | 123.5014 | 7.5197
[5 empty] | 17-43 | 1.81
|  |  | 58-60 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 60-59 | 49.29 | 47.94 | 48.09 | 46.74 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 1.35 | 1.35 | 0.0135 |  | 0.1536 | 0.16 | 1.494 | 0.92084 | 22.2386 | 3.4822 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
0.14
|  |  | 60-59 | 100 | 58-60 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 59-57 | 47.94 | 47.39 | 46.74 | 46.19 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 0.55 | 0.55 | 0.0055 | -1.51 | 0.1536 | 0.16 | 0.9536 | 0.58776 | 14.1945 | 2.2226 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
0
1.04
|  |  | 61-59 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 59-57 | 47.13 | 47.39 | 46.23 | 45.39 | 0.9 | 2 | 9 | 0.3 | -0.26 | 0.84 | 0.0084 |  | 0.192 | 0.2 | 1.3675 | 0.84288 | 31.8058 | 4.9803 | 1.2 | 2.3 | 103.32 | 2.4127
-0.04
[5 empty] | 60-59 | 0.14
|  |  | 59-57 | 100 |  |  | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 57-55 | 47.39 | 47.81 | 45.98 | 45.73 | 1.41 | 2.08 | 9 | 0.3 | -0.42 | 0.25 | 0.0025 | -0.59 | 0.192 | 0.2 | 0.74604 | 0.45983 | 17.3515 | 2.717 | 1.71 | 2.38 | 120.7368 | 3.4382 | 1115 |  | 19.39
[5 empty] | 61-59 | 0.07 | [7 empty] | , | [20 empty] | 6.61
|  |  |  | 1935 | [24 empty] | 35.32 |  | 1932.8958 | 71.0151 | 1184.524 | 46.9077
[14 empty] | GASTO HECTOMÉTRICO (l/seg m) | [9 empty] | 0.0007 | [6 empty] | HOJA 5
|  |  | TRAMO | LONG. | COLECTORES |  | APORTES DE CAUDALES |  |  | DESC. | COTAS DE |  | COTAS DE |  | TAPADA (Min.) |  | DIF. DE NIVEL |  | DIF. DE | DIF. DE | PEND | DIF. DE | DIAMETRO DE |  | VELOCIDAD |  | CAUDAL |  | PROFUNDIDAD |  | VOLUM. | VOLUM.
|  |  | DEL | DEL | CONTRIBUY |  | CONTRIB. (l/s) |  |  | EN | TERRENO |  | COLECTORAS |  | 1,2 en METRO |  | S/PEND en (m) |  | NIVEL | NIVEL | EN | ALTURA | CALCULO | ADOPTADO | m/s |  | l/s |  | DE COLECTORAS |  | EXCAV | EXCAV
|  |  | COLEC. | TRAM | Nº | CAUD. | ENT. | TR | SAL | COLEC | ENT. | SAL | ENT | SAL | ENT | SAL | MAX. | MIN. | T. N. | TRAMO | m/m | en BR | METROS | METROS | MAX | MIN | MAX | MIN | ENT | SAL | TRAMO | B.R.
|  |  | 58-57 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 57-55 | 49.29 | 47.81 | 48.09 | 46.61 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 1.48 | 1.48 | 0.0148 |  | 0.1536 | 0.16 | 1.5643 | 0.96416 | 23.2847 | 3.646 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
[5 empty] | 58-57 | 0.07
|  |  | 57-55 | 100 |  |  | 0.35 | 0.07 | 0.42 | 55-53 | 47.81 | 48.23 | 45.73 | 45.48 | 2.08 | 2.75 | 9 | 0.3 | -0.42 | 0.25 | 0.0025 | 0.88 | 0.192 | 0.2 | 0.74604 | 0.45983 | 17.3515 | 2.717 | 2.38 | 3.05 | 160.2936 | 4.7853
[5 empty] | 59-57 | 0.28
|  |  | 58-56 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 56-55 | 49.29 | 48.49 | 48.09 | 47.29 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.008 | -2.61 | 0.1536 | 0.16 | 1.1501 | 0.70886 | 17.1193 | 2.6806 | 1.46 | 1.46 | 79.0152 | 2.9355
|  |  | 54-56 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 56-55 | 48.56 | 48.49 | 47.36 | 47.06 | 1.2 | 1.43 | 9 | 0.3 | 0.07 | 0.3 | 0.003 | -0.07 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.46 | 1.69 | 85.239 | 2.9355
[5 empty] | 54-56 | 0.07
|  |  | 56-55 | 100 |  |  | 0.14 | 0.07 | 0.21 | 55-53 | 48.49 | 48.23 | 47.06 | 46.76 | 1.43 | 1.47 | 9 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.003 |  | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.69 | 1.73 | 92.5452 | 3.3979
[5 empty] | 58-56 | 0.07
[5 empty] | 56-55 | 0.21
|  |  | 55-53 | 100 |  |  | 0.63 | 0.07 | 0.7 | 53-47 | 48.23 | 48.65 | 45.48 | 45.23 | 2.75 | 3.42 | 9 | 0.3 | -0.42 | 0.25 | 0.0025 |  | 0.192 | 0.2 | 0.74604 | 0.45983 | 17.3515 | 2.717 | 3.05 | 3.72 | 199.8504 | 6.1324
[5 empty] | 57-55 | 0.42
-0.64
|  |  | 48-54 | 100 | 00 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 54-53 | 48.9 | 48.56 | 47.7 | 47.2 | 1.2 | 1.36 | 9 | 0.3 | 0.34 | 0.5 | 0.005 | -0.94 | 0.1536 | 0.16 | 0.90922 | 0.56041 | 13.534 | 2.1192 | 1.46 | 1.62 | 83.3448 | 2.9355
-2.47
0
|  |  | 54-53 | 100 | 48-54 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 53-47 | 48.56 | 48.65 | 47.2 | 46.9 | 1.36 | 1.75 | 9 | 0.3 | -0.09 | 0.3 | 0.003 | -1.47 | 0.1536 | 0.16 | 0.70428 | 0.43409 | 10.4834 | 1.6415 | 1.62 | 2.01 | 98.2278 | 3.2572
0.41
[5 empty] | 54-53 | 0.14
|  |  | 53-47 | 100 |  |  | 0.84 | 0.07 | 0.91 | 47-48 | 48.65 | 48.92 | 45.23 | 44.99 | 3.42 | 3.93 | 9 | 0.3 | -0.27 | 0.24 | 0.0024 |  | 0.192 | 0.2 | 0.73096 | 0.45054 | 17.0009 | 2.6621 | 3.72 | 4.23 | 234.684 | 7.4795
[5 empty] | 55-53 | 0.7
[5 empty] | 53-47 | 0.91 | [15 empty] | 1.91
|  |  | 47-48 | 102 |  |  | 3.26 | 0.0714 | 3.3314 | 48-49 | 48.92 | 48.9 | 44.99 | 44.73 | 3.93 | 4.17 | 9.18 | 0.306 | 0.02 | 0.26 | 0.002549 |  | 0.192 | 0.2 | 0.75332 | 0.46431 | 17.5208 | 2.7435 | 4.23 | 4.47 | 262.044 | 8.5049
[5 empty] | 43-47 | 2.35 | [15 empty] | 0
[5 empty] | 44-48 | 0.53
|  |  | 48-49 | 102 |  |  | 3.86 | 0.0714 | 3.9314 | 49-50 | 48.9 | 48.63 | 44.73 | 44.47 | 4.17 | 4.16 | 9.18 | 0.306 | 0.27 | 0.26 | 0.002549 |  | 0.192 | 0.2 | 0.75332 | 0.46431 | 17.5208 | 2.7435 | 4.47 | 4.46 | 268.9716 | 8.9875
[5 empty] | 47-48 | 3.33
[5 empty] | 45-49 | 0.52 | [15 empty] | 0.26
|  |  | 49-50 | 102 |  |  | 4.45 | 0.0714 | 4.5214 | 50-51 | 48.63 | 48.29 | 44.47 | 44.21 | 4.16 | 4.08 | 9.18 | 0.306 | 0.34 | 0.26 | 0.002549 |  | 0.192 | 0.2 | 0.75332 | 0.46431 | 17.5208 | 2.7435 | 4.46 | 4.38 | 266.2608 | 8.9674
[5 empty] | 48-49 | 3.93 | [15 empty] | 0
[5 empty] | 49-50 | 4.52
|  |  | 50-51 | 102 |  |  | 5.8 | 0.0714 | 5.8714 | 51-EE | 48.29 | 47.5 | 44.21 | 43.95 | 4.08 | 3.55 | 9.18 | 0.306 | 0.79 | 0.26 | 0.002549 | 0 | 0.192 | 0.2 | 0.75332 | 0.46431 | 17.5208 | 2.7435 | 4.38 | 3.85 | 247.8876 | 8.8065
[5 empty] | 46-50 | 1.28
[5 empty] | 62-51 | 0.45
|  |  | 51-EE | 20 |  |  | 6.32 | 0 | 6.32 | EE | 47.5 | 47.5 | 43.95 | 43.9 | 3.55 | 3.6 | [6 empty] | 0.192 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 3.9 | 42.78 | 7.7409
[5 empty] | 50-51 | 5.87
Las celdas marcadas corresponden a los tramos a realizarse en la 1ª Etapa.-
65
154
219
284
349
414

## Estacion Elevadora
NIVELES DE FUNCIONAMIENTO
Nivel de Intrados |  | 43.9
Nivel de TERRENO |  |  |  | 47.5
Nivel de REGULADOR DE ARRANQUE
Nivel de REGULADOR DE PARADA
Nivel de BOMBA
Nivel de fondo de ESTACION ELEVADORA |  |  |  | 0
|  | 1° ETAPA | A 20 AÑOS
POBLACIÓN actual = |  | 903 hab. | POBLACIÓN 20 = |  | Pact x 1,5 = | 1354 | hab.
Dotación (δ) = |  | 200 | (lts./hab*Días)
Supongamos que el 60% del consumo se produce durante las 4 primeras hora pico
CAUDAL DE ENTRADA
Qe = | 0,6 x Pf (hab) x δ (lts./hab*Días) |  |  | = | 40620 | lts./hs.
| 4 (h/Dias) |  |  |  | 677 | lts./min.
[5 empty] | 11.2833 | lts./seg.
Si La bomba Arranca |  | Veces/ Horas | Ciclos | trabajo de la bomba
|  |  | (min) | 50% | Qb (lts./min.) | lts./seg.
|  | 1 | 60 |  | 1354 | 22.5667
|  | 2 | 30 |  | 1354 | 22.5667
|  | 3 | 20 |  | 1354 | 22.5667
|  | 4 | 15 |  | 1354 | 22.5667
|  | 5 | 12 |  | 1354 | 22.5667
|  | 6 | 10 |  | 1354 | 22.5667
La CAPACIDAD de la BOMBA de una estación elevadora tiene que ser el doble del Qe. La cañería de impulsión se elige de forma tal que la
que la velocidad sea igual a 1(m/seg).
Veloc < Se produce Sedimentación
Veloc > Se mayor produce pérdida por fricción.
Qb = | 22.5667 | lts./seg.
Velc adop = | 1.02 | m./seg. | Qb adoptado = |  | 22.6 | lts./seg.
|  | Ø adop= | 140 | mm | clase 10
Dimensionamiento
Qe = | 677 | lts./min.
Qe = | 0.677 | m3./min.
(Volumen) V = | ciclo (min.) x Qe = |  | 6.77 | m3
Area adoptada= | Øi | 2.6 | m | Area adoptada=
| Øe | 3 | m | 7.065 | m2
| esp | 0.2 | m
Altura Efectiva
Hef. = | 0.95824 | El regulador de arranque estara a 0,96 metros del regulador de parada.
El regulador de parada esta en funcion de la altura de la bomba.
Volumen de Reserva
Es el volumen entre el regulador de alarma y el nivel de terreno natural
V res. | 13.54 | m3
Si se considera que un operario demora 20 minutos en llegar hasta la estación elevadora,
tiempo de demora adop = |  | 20 | min.
Altura Reserva
Hres. = | 1.9165 | m | = Altura del regulador de alarma
De acuerdo a la bomba utilizada el regulador de parada esta = H adop.= | [5 empty] | 0.3 | m.
Altura Total de la E. E.= |  |  | Hres. + Hef + H adop. = |  |  | 3.1747 | m
Volumen Total de la E. E.= |  |  | 22.4295 | m3
m
m
m
m