Articulo Nº 01 : ...........Trazas, Niveles y Puntos de Referencias.-

Artículo Nº 02 : ...........Estudios de suelo.-

Artículo Nº 03 : ...........Excavación a cielo abierto.-

Artículo Nº 04 : ...........Cañería - Materiales.-

Artículo Nº 05 : ............Colocación de cañerías.-

Artículo Nº 06 : ............Cama y recubrimiento de Arena.-

Artículo Nº 07 : ............Prueba Hidráulica de Cañería a simple gravedad e impulsión.-

Artículo Nº 08 : ............Secuencia de Ejecución.

Artículo Nº 09 : ............Bocas de Registro.-

Artículo Nº 10 : ............Hormigones para estructuras.

Articulo Nº 11 : ............Conexiones domiciliarias externas.

Articulo Nº 12 : ............Estación elevadora.

Articulo Nº 13 : ............Herrería y piezas especiales para cámaras de rejas y válvulas.

Articulo Nº 14 : ............Elementos de fijación.

Articulo Nº 15 : ............Grupo electrógeno.

Articulo Nº 16 : ............Recepción de estación elevadora.

Articulo Nº 17 : ............Planillas de datos garantizados.

Articulo Nº 18 : ............Sistema de tratamiento.

Articulo Nº 19 : ............Cerco perimetral.

## Artículo Nº 1: Trazas, Niveles y Puntos de Referencias

La Inspección de Obra, en el momento de la firma del Acta de Replanteo y en presencia del Representante Técnico, entregará a la Contratista el punto fijo de nivelación al cual estará relacionada toda la obra e indicará la traza y terrenos que ocuparán la estación elevadora y el sistema de tratamiento. Con estos elementos la Contratista deberá proceder a ejecutar el replanteo de la obra de conformidad a lo fijado por el Artículo 29º: Replanteo Definitivo del Pliego general de Especificaciones Técnicas.

La traza del Colector proyectado se encuentra indicada en los planos respectivos, no obstante ello  la Inspección podrá disponer en cualquier momento cambios en la trazas de las cañerías y de la ubicación de las distintas partes de la obra, cuando estos no introduzcan modificaciones sustanciales en las condiciones contractuales y sin que esto de derecho a reclamo alguno del Contratista.

En todas aquellas calles en que existe pavimento de asfalto u hormigón armado (que no figuran en este pliego y que sean construidos a posteriori del presente proyecto), la traza de la cañería deberá ir debajo del cordón cuneta existente o proyectado, por el lado opuesto a la cañería de agua existente. El contratista deberá por lo tanto realizar las averiguaciones correspondientes.

Si bien para determinar la traza del proyecto se tuvieron en cuenta todas las instalaciones existentes, la Empresa cotizante para formular su Oferta deberá realizar las averiguaciones del caso ante los Organismos involucrados, para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre el particular y si durante la ejecución de los trabajos se encontraran obras que resulten necesario remover ó cambiar de ubicación, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva de la Contratista, no siendo motivo para generar adicionales de obra.

ARTÍCULO Nº2:  ESTUDIOS DE SUELO:

Se deberán realizar los estudios de suelo conforme a lo fijado en el Artículo 30º del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

## Artículo Nº 3: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO

Se realizarán en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capítulo IV del Pliego General de Especificaciones Técnica y al Artículo Nº97 - Planilla N°3 del mismo Pliego.-

Cuando sea necesario realizar cortes de calles y desvíos, estos deberán ejecutarse de acuerdo a lo que especifique para cada caso la Junta de Gobierno de El Pingo o la Dirección Provincial de Vialidad. A tal efecto el Contratista deberá solicitar por escrito a la misma, la autorización correspondiente para la ejecución de los trabajos, la cual una vez acordada será entregada a la Inspección antes de iniciar los mismos.

En la calle donde actualmente existe pavimento la traza de la cañería irá fuera del mismo, no obsytante ello la Contratista deberá tener especial cuidado de no afectar el mismo durante el desarrollo de los trabajos, porque en ese caso deberá repararlo a las condiciones en que se encontraba antes del inicio de los trabajos, por su exclusiva cuenta y cargo.

En todas las calles en que existe mejorado de brosa, ripio o ambos, la Contratista, una vez finalizada la construcción de cada tramo de colectora, deberá reacondicionar los mismos a las condiciones en que se encontraban antes de iniciar los trabajos. Estas provisiones y trabajos no recibirán pago en ningún ítem especifico sino que su costo debe ser prorrateado dentro del precio unitario de las excavaciones de zanjas y bocas de registro.

Forma de pago: la excavación de zanjas para colocación de cañerías, bocas de registro, estación elevadora  y sistema de tratamiento se medirá y certificará en el Item Nº1.

ARTICULO Nº4: CAÑERÍAS – MATERIALES

Todas las cañerías a utilizar en la obra serán de PVC, a espiga y enchufe, con uniones deslizantes mediante aros de goma, aptas para la conducción de líquidos cloacales y deberán poseer SELLO DE CALIDAD IRAM y ajustarse al CAPITULO II del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

Las piezas especiales de PVC serán  tipo R.C.P. Las curvas serán a espiga y enchufe, mientras que los ramales tendrán enchufe en sus tres extremos. Todos serán con unión deslizante mediante aros de goma sintética. Deberán ser fabricados de acuerdo a la Norma IRAM N°13.331 1ra. y 2da. parte.

Las firmas oferentes presentarán con su OFERTA los cálculos y gráficos que correspondan a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las cañerías a lo largo de toda la obra, serán compatible con la resistencia estructural de los caños ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante.- Las cargas accidentales para los cálculos serán las máximas permitidas por la Legislación Nacional vigente para el tránsito en rutas y caminos nacionales.

Los cálculos y gráficos citados precedentemente deberán presentarse para cada tramo de igual diámetro de cañería a colocarse en obra, uno para la tapada mínima y otro para la tapada máxima correspondiente a dichos tramos.

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta ésta exigencia de manera que las presentaciones deberán efectuarse completas, indicando la base teórica adoptada y agregando copia de la misma.

Para fijar las cañerías al hormigón de las paredes de las bocas de registro se utilizarán manguitos de empotramiento de PVC, los que serán amurados al hormigón y tendrán un aro de goma de idénticas prestaciones al de la tubería para fijar la misma.

Todas las cañerías, antes de su colocación en obra, deberán ser previamente aprobadas por la Inspección.

ARTICULO Nº5: COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS

Al instalar las cañerías de los colectores el Contratista deberá tener construida la boca de registro aguas abajo.

Se seguirán las especificaciones del capítulo VIII del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

Los tramos serán rectos entre bocas de registro y el Contratista deberá respetar la ubicación y niveles de las cañerías que figuran en los planos correspondientes. Las cotas se referirán a los puntos fijos del nivel establecidos por la Inspección.-

La Inspección se reserva el derecho de disponer oportunamente la instalación por vereda, de las cañerías proyectadas por la calzada, cuando así lo crea conveniente, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar indemnización o compensación por tal concepto.-

La cañería de impulsión tendrá una tapada mínima de 1,00m y su pendiente será siempre positiva en el sentido de su descarga. La Inspección fijará en obra la traza (que será por banquina) y niveles.

La cañería de Ø 200mm de interconexión entre cámara de carga y séptica será protegida con una losa de hormigón H 21 de 0,12m de espesor y una malla sima de Ø 4,2mm y 0,10 x 0,10m de abertura colocada a la mitad del espesor de la misma. La losa de protección tendrá un ancho superior en 0,20m a cada lado del borde de la excavación real de la zanja. Para su construcción se cubrirá primero el caño con los 0,10m de arena y luego sobre ésta se apoyará la losa. La losa de protección, el caño de Ø 200mm de interconexión de las cámaras, su cama de arena, excavación y demás provisiones y trabajos correspondientes a  este tramo se deberán incluir en el precio unitario del Item Nº8.4.

La cañería de Ø 200mm ranurada que se colocará desde la descarga del filtro biológico hasta la cañada, aproximadamente 30m, se deberá colocar reemplazando la cama de asiento, relleno lateral y tapada de arena por cascote de las mismas características que el usado en el filtro, con la diferencia que en la tapada en lugar de 0,10m se utilizará 0,20m de espesor. La cañería se medirá y certificará en el Item Nº2, pero el cascote no será certificado en ningún ítem especial sino que su costo debe ser prorrateado en el precio unitario de la excavación que se certificará en el ítem Nº1.

La medición y certificación de las cañerías, excepto las que se instalen entre la cámara de carga de ingreso al sistema de tratamiento hasta la descarga del filtro biológico, se hará por metro lineal en el ítem Nº2 y su Precio Unitario comprende: provisión y transporte a obra, acarreo y colocación de cañería con sus correspondientes piezas especiales, cortes y empalmes de cañerías y cualquier otra provisión o trabajo necesaria para que la obra quede terminada de acuerdo a las especificaciones del Contrato y al fin para el cual se construye.

La medición y certificación se hará una vez que esté aprobada por la Inspección, lo que implica que debe estar colocada en el 100% del tramo, empotrada en las bocas de registro y haber realizado satisfactoriamente las pruebas hidráulicas y la de verificación de aplastamiento.

ARTICULO Nº6: CAMA Y RECUBRIMIENTO DE ARENA

Se ajustará a lo especificado en el Artículo Nº84 del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

La medición y certificación se hará cuando se apruebe y esté en condiciones de certificarse la cañería en la cual se colocó, por m³ en el Item Nº4.

## Artículo Nº7: Prueba Hidráulica de cañerías a Simple Gravedad E IMPULSION.

Se ajustarán a lo especificado en el Artículo Nº90º del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

No recibirán pago en ningún ítem particular, por lo que su costo debe ser prorrateado dentro del precio unitario de la cañería.

## Artículo Nº8: Secuencia de ejecución

Al instalar las cañerías de los colectores de cada una de las etapas en que se divide la obra, el Contratista deberá iniciar la colocación desde su punto más bajo hacia su extremo más alto.-

Concluido todos los colectores y construidas las bocas de registro, se realizará en el punto más bajo de cada tramo o sea en el lugar de entrega, una prueba de estanqueidad debiendo verificarse que no haya ingreso por filtración de líquido proveniente de napas o vertientes.-

## Artículo Nº9: BocaS de Registro

La construcción de las bocas de registro se ajustará a lo especificado en el Artículo Nº82º del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

Todas las bocas de registro a construir en la obra serán en calzada, inclusive la Nº52 previa al ingreso a la estación elevadora y la que se construirá al ingreso del sistema de tratamiento que trabajará como cámara de carga.

Al ingreso del sistema de tratamiento, dos (2) metros antes de llegar a la cámara séptica, se construirá una boca de registro que trabajará como cámara de carga. La cañería de impulsión de Ø 110mm que llega desde la estación elevadora entrará a nivel de fondo de la BR y en el lado opuesto saldrá, con nivel de intradós 46,90 la cañería de Ø 200mm que conectará ambas cámaras y que ingresará a la séptica con una cota de intradós 46,86. La tapada de la cañería al ingreso de la cámara de carga será de 1,00m. En el fondo de la boca de registro se construirá un cojinete de 0,10m de espesor de hormigón H 21 fratazado, que tendrá un nivel superior terminado de 0,15m por debajo del nivel de invertido de la cañería de ingreso.

La medición y certificación se hará en el Item Nº3.

## Artículo Nº10: Hormigones para Estructuras

Los Hormigones y morteros a emplear en la obra, estarán en un todo de acuerdo a los requerimientos de los CAPITULO VI  y  CAPITULO VII del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

## Artículo Nº11: Conexiones Domiciliarias EXTERNAS.

En los lugares donde indique la Inspección el Contratista ejecutará las conexiones domiciliarias externas.

Su construcción se ajustará a lo especificado en el Artículo 93º del Pliego General de Especificaciones Técnicas y a los planos tipos.

La pendiente de la cañería recta estará comprendida entre 1:20 como máximo y 1:60 como mínimo y la tapada en el extremo oscilará entre los 0,60metros y 1,00metro, según lo determine en cada caso la Inspección.

La medición y certificación se hará por unidad en el Item Nº9 y su precio unitario comprende la excavación, relleno y compactación de la zanja, la provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de todos los materiales necesarios, incluido cama de arena, reparación de veredas y accesos vehiculares, reposición de tepes y toda otra provisión y o trabajo que sin estar especificado sea necesario realizar.

ARTICULO Nº12: ESTACION ELEVADORA:

Se construirá de acuerdo a los planos Nº5 y 6.

Hormigón armado H 21 para cuba, cámara de rejas y cámara de válvulas – ventilación cuba:

La cuba y cámaras de rejas y de válvulas se construirán con hormigón armado H 21 y  se ajustará a lo especificado en el Artículo Nº10 del presente Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas.

Para la construcción de todas las estructuras se deberá utilizar encofrados exteriores, cualquiera sea el tipo de suelo que exista en el lugar.

El hormigón no será revocado por lo que en el interior de las estructuras se utilizarán encofrados de chapa, madera cepillada o fenólicos, de tal manera que las superficies queden perfectamente terminadas y lisas. Toda imperfección de las superficies deberá ser subsanada por la Contratista por su exclusiva cuenta y cargo, conforme a las instrucciones que a tal fin imparta la Inspección, pudiendo la misma llegar a ordenar el revoque completo y/o la demolición y reconstrucción de las partes que no estén correctamente terminadas.

Todos los componentes de las estructuras tendrán un espesor mínimo de 0,20m, excepto el techo de la cuba para el que se fija 0,15m.

El recubrimiento mínimo que se admitirá en las armaduras, tanto interiores como exteriores, será de 0,04m.

Para elaborar su oferta cada proponente deberá realizar un predimensionamiento de las estructuras, ya que para la medición y certificación se adoptará como espesor fijo para todas las partes componentes de la estructura 0,20m, excepto el techo de la cuba, para el cual se adoptará de 0,15m, y si del cálculo resulta necesario que alguna de las partes deba tener un espesor superior, el excedente deberá ser prorrateado dentro del precio unitario del ítem.

Sobre las tapa de las cuba se hará una carpeta con mortero “S”, con pendiente de 0,01m/m con caída desde el centro hacia los bordes.

El hormigón de las estructuras se medirá y certificará por m³ en el Item Nº5.a.

La carpeta a construir sobre el techo de la cuba se medirá y certificará por m² en el Item Nº5.c.

A las cuba se le colocará un caño de ventilación de PVC tipo RCP Ø 110mm, el cual saldrá horizontal debajo del nivel de la tapa, y tendrá una altura mínima de 5,00m, terminando en la parte superior con un sombrerete. Para garantizar su estabilidad el caño deberá estar contenido en una columna de hormigón cilíndrica o cuadrada, cuyo cálculo deberá presentar la Contratista.

La construcción de la ventilación de la cuba no recibirá pago en Item separado sino que deberá ser incluida dentro del precio unitario del m³ de hormigón H 21 en el Item Nº5.a.

Hormigón para asiento de estructuras:

Para asiento de las estructuras de las cubas y cámaras de rejas y de válvulas, se construirá un hormigón de limpieza H 8, en un espesor de 0,15m y que sobresalga a los costados de dichas estructuras en 0,20m. Los materiales y elaboración se ajustarán a lo fijado en el Pliego General de Especificaciones Técnicas del Legajo del Contrato.

La medición y certificación se hará por m³ en el Item Nº5.b.

Eléctricos para estación elevadora:

Pilar de bajada de energía eléctrica y gabinete para tablero electrobombas:

Junto a la línea municipal, en el lugar que se fije con la Inspección, se deberá construir el pilar para alimentación de la energía eléctrica.

El diseño y materiales a utilizar se ajustarán a las exigencias del Ente responsable de la prestación del servicio y a la potencia a instalar, considerando los motores de las dos electrobombas más 2 HP.

La Contratista realizará todos los trámites correspondientes y entregará el Certificado Final otorgado por el Ente prestador a los efectos de que la Municipalidad solo deba solicitar la conexión correspondiente.

El pilar debe contener el caño de bajada de los cables de alimentación de energía, caja para medidor trifásico y jabalina de descarga a tierra.

En la parte posterior contendrá una caja tipo exterior de chapa para instalar en la misma los tableros de entrada desde red externa y de alimentación de grupo electrógeno.

Se permitirá que la caja que se instale en la parte posterior del pilar para los tableros de ingreso de la red y alimentación desde el grupo electrógeno sea de mayor tamaño, para el caso que las especificaciones del fabricante de dicho tablero lo permita, de tal manera que dentro de la misma también se pueda colocar el tablero de comando y control de las electrobombas. Si la Contratista lo considera conveniente podrá construir un gabinete por separado del pilar para instalar dentro del mismo el tablero en cuestión, en cuyo caso deberá proponer el diseño y ser aprobado por la Inspección.

La interconexión entre pilar de entrada y gabinete de tablero de comando y control de electrobombas (si se construyen separados) y entre éste y la cuba se hará en forma subterránea con caño camisa de PVC tipo RCP, e = 3,2mm, de Ø 63 ó 110mm, según sea necesario, el que estará colocado dentro de arena y cubierto con ladrillos comunes colocados de plano.

El precio unitario comprende la provisión de todos los materiales y mano de obra necesarios, incluido excavaciones, relleno y compactación de fundación, caños de PVC, ladrillos, arena y zanjas para colocación caños de interconexión, con retiro de material sobrante y toda otra provisión que resulte necesaria para que la obra quede totalmente terminada de acuerdo a su fin y a las presentes especificaciones técnicas.

Instalación eléctrica:

Incluye la provisión de todos los materiales y mano de obra para la instalación en la estacion elevadora,  de acuerdo a la potencia de las electrobombas a instalar más 2 HP, y comprende lo siguiente:

- Cableado de bajada desde línea del servicio externo hasta el medidor.

- Cableado desde el medidor hasta los tableros internos.

- Se colocarán dos tableros internos en paralelo: uno (1) conectado desde la alimentación del servicio externo y uno (1) para alimentar alternativamente con el  grupo electrógeno, conectados entre sí mediante una llave inversora.

- Cada uno de los tableros tendrá un disyuntor diferencial y  un interruptor termomagnético tetrapolares, ambos aptos para alimentar las dos electrobombas simultáneamente más 2HP.

- Al tablero alimentado desde la línea externa de energía se le colocará una llave de corte general con fusibles, un tomacorriente trifásico y uno monofásico.

- El tablero para conexión del grupo electrógeno tendrá un acople para conectar en forma rápida, sencilla y segura la alimentación de dicho generador.

- Todos los elementos indicados para los dos tableros deberán estar instalados en la caja colocada en la parte posterior del pilar de entrada, prolijamente fijados, con identificación de todos los circuitos y cada uno de los componentes de los mismos.

- El cableado desde los tableros de ingreso hasta el gabinete de comando y desde éste hasta las electrobombas, incluyendo la colocación y puesta a punto de los reguladores de nivel.

- Todos los materiales deberán poseer SELLO IRAM o ser fabricados de acuerdo a Normas IRAM y deberán ser aprobados por la Inspección previo a su colocación.

Electrobombas:

En la EE se proveerán e instalarán dos electrobombas sumergibles tipo FLYGT, modelo CP-3057 HT CURVA 252, tipo cloacal, apta para el bombeo de líquidos residuales, altamente contaminados y con presencia de sólidos en suspensión. Apta para trabajar total o parcialmente sumergida, en servicio permanente, con motor eléctrico trifásico de 1,7KW, 2850 rpm, 3x380V – 50 Hz., aislamiento clase F. Cuerpo, caracol y codo de descarga de fundición de hierro; eje y tornillería de acero inoxidable, impulsor tipo cerrado monocanal  inatascable, con una sección de paso de sólidos circular de Ø 46mm.

Los sellos mecánicos serán lubricados por cámara intermedia de aceite, permitiendo trabajar con líquidos cloacales con sólidos en suspensión y lodos.

Protección térmica incorporada.

Las electrobombas deberán ser provistas con:

- La cantidad de metros de cable necesarios para conectar las electrobombas al tablero de comando y control, del tipo especial sumergible bajo vaina reforzada de goma neoprene.

- Garra de deslizamiento para acople automático desde el exterior del pozo.

- Codo  base para el acoplamiento automático.

- Base de acoplamiento de extremo bridado.

- 08 (ocho) metros de cadena para izaje.

- Soporte superior e inferior de las barras guías para el acoplamiento automático de las bombas y barras guías de HºGº.

- Apta para las siguientes condiciones de servicio: Q= 8,4 lts/seg a una H= 7,6 m.c.a. y Q= 6,8 Lts/sg a una H= 9,2 m.c.a.

La Contratista deberá comunicar con cinco (5) días hábiles de anticipación la disponibilidad en fábrica de las electrobombas para que la DPOSER designe un Inspector para efectuar los ensayos de recepción de las mismas en dicho lugar, siendo por cuenta de la Contratista el traslado  del Inspector y demás gastos demanden los ensayos en cuestión.

Tablero de comando y control:

Se proveerá e instalará un tablero de comando automático/alternativo para las 2(dos) electrobombas, arranque directo, en gabinete de chapa DD con puerta abisagrada y junta guardapolvo, con sus correspondientes contactores, protección térmica, llave general de entrada. 2 (dos) amperímetros, con su correspondiente llave selectora amperométrica, 1(uno) voltímetro con llave selectora voltimétrica, terna de fusibles, llave selectora de operación manual - automática, apto para uso con reguladores de nivel, botoneras de arranque y parada, luces de marcha y prensacable de aluminio. Protección por falta de fase y asimetría de fase. Medidor de energía.

Debe incluir 03(tres) reguladores de nivel tipo FLYGT modelo ENM-10 con la longitud necesaria de cable eléctrico especial sumergible para poder instalarlos en la cuba y conectarlos al tablero de comando y control.

Los reguladores se instalarán de la siguiente manera: uno (1) para  arranque de una bomba en el primer nivel, uno (1) para el arranque de una bomba en el segundo nivel y uno (1) de parada para ambas bombas.

El tablero debe tener el mismo origen de fabricación, componentes y armado que las electrobombas que deberá comandar.

Medición y certificación: el pilar de bajada de energía eléctrica y gabinete para tablero electrobomba, instalación eléctrica, electrobombas y tablero de comando y control se medirán y certificarán en conjunto, en forma global, en el Item Nº5.d.

El precio unitario comprende la totalidad de las provisiones y trabajos necesarios para que los rubros descriptos queden ejecutados de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, incluyendo todas aquellas provisiones y/o trabajos necesarios que aún sin estar expresamente especificados sean necesarios para que la obra quede terminada y en funcionamiento de acuerdo al fin para el cual se construye.

ARTICULO Nº13: HERRERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA CÁMARAS DE REJAS Y VÁLVULAS:

Las tapas para cuba, cámara de reja y de válvulas se construirán con marco de PNL y chapa estampada calibre Nº16.

Las tapas estarán fijadas a los marcos mediante bisagras y tendrán una manija pasante de hierro redondo Ø 16mm para abrirlas y pasadores de cierre aptos para colocarles candados.

El Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección el diseño de las mismas, debiéndose tener en cuenta fundamentalmente la funcionalidad y facilidad de operación.

Las cámaras de rejas y de válvulas tendrán tapas que cubrirán el 100% de su superficie.

Las tapas de la cuba, las dos correspondientes a las electrobombas y la de acceso, serán de una sola hoja.

Las tapas deben garantizar que no ingrese agua de lluvia a ninguno de los recintos donde estén colocadas.

La reja tendrá un marco de PNU de aluminio en los dos laterales y fondo, amurado al hormigón para su colocación deslizándola dentro de ellos y asiento en el fondo.

La reja será de planchuelas de aluminio de una medida mínima de 40mm x 5mm de espesor, separadas 25mm entre ellas, atornilladas a las planchuelas de marco con tornillos de acero inoxidable o soldadas.

El cesto para limpieza será construido con chapa lisa de acero inoxidable Nº16 y cubrirá todo el ancho de la cámara, tendrá una profundidad de 0,30m  y un ancho de 0,40m en la parte superior y 0,30m en el fondo. El marco de asiento deberá ser construido con perfiles de acero inoxidable, galvanizados o duraluminio.

Todos los elementos metálicos, como perfiles y chapa, que no sean de aluminio, acero inoxidable o galvanizados, deberán ser arenados a gris metal y protegidos con dos manos de convertidor de óxidos y dos manos de pintura del tipo epoxi bituminoso, aprobados previamente por la Inspección.

Para acceso a la cámara de rejas, cámara de válvulas y cuba se colocarán, empotradas en el hormigón, escaleras marineras de aluminio de las mismas características de construcción y colocación que las descriptas en el Artículo 82º del Pliego General de Especificaciones Técnicas para bocas de registro con cuerpo de altura superior a 2,50m. En la cámara de rejas deberá llegar desde el borde superior hasta la losa intermedia de soporte del cesto y en la cuba y cámara de válvulas desde el borde superior hasta el fondo.

Todas las piezas de herrería y escaleras deben ser aprobadas por la Inspección previo a su ingreso a obra.

Los caños de impulsión, desde la salida de las curvas con base de las electrobombas hasta el borde exterior de la pared de salida de la cámara de válvulas, serán de hierro galvanizado de Ø 3”. Después de salir de la salir de la cámara de válvulas se colocará una cupla de HºGº Ø 3” y mediante un manguito roscado de PVC Ø 3” x 75mm se empalmará a PVC C-6 Ø 75mm, e inmediatamente se colocará una reducción de PVC y se ampliará a 110mm, para construir luego el manifold en este diámetro y material y continuar con la cañería de impulsión

Las piezas especiales de instalación de las válvulas (uniones dobles, bridas, niples, juntas de desarme, etc.) serán de hierro galvanizado, pudiendo la Contratista proponer otro material apto para trabajar con efluentes cloacales que la Inspección debe aprobar, para el caso que se rechace se mantendrá el especificado.

Sobre la impulsión de cada una de las electrobombas, dentro de la cámara de válvulas, se colocará una válvula de retención horizontal y una esclusa y entre las dos se deberá instalar una pieza de desarme que permita retirar y colocar nuevamente las mismas en forma independiente sin tener que mover la cañería.

Las válvulas de retención serán tipo VAG, de Ø 3”, modelo RETO STOP, apta para líquidos cloacales, con cierre elastomérico, bridadas según Norma DIN 2501, PN 16, largo constructivo según Norma EN558-1 serie 48, cuerpo de fundición de hierro GG-25, disco/clapeta de hierro dúctil GGG-40, recubierta EPDM, tuercas y pernos de acero inoxidable y recubrimiento elastomérico EP-P.

Las válvulas esclusas serán tipo VAG, Ø 3”, modelo EKO, apta para líquidos cloacales, con cierre elastomérico según DIN 3352, bridadas según Norma DIN 2501, PN 16, largo constructivo según Norma EN 558-1, serie 14, cuerpo de paso tubular, liso, vástago interior roscado de acero inoxidable, cuerpo cubierta de hierro dúctil GGG-40, cuña recubierta en EPDM, tuercas y pernos de acero inoxidable, recubrimiento elastomérico EP-P.

La medición y certificación se hará en forma global en el Item Nº5.e, incluyendo el precio unitario la totalidad de las provisiones y mano de obra para toda la herrería detallada y la cañería de impulsión desde la curva con base de las electrobombas, las 4 válvulas, manifold, hasta que el mismo se conecte a la impulsión de Ø 110mm, incluido las excavaciones necesarias, para que la obra quede totalmente terminada y en funcionamiento de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y acorde a su fin.

ARTÍCULO Nº14: ELEMENTOS DE FIJACIÓN:

todos los elementos de fijación que se utilicen colocar en hormigón, como el caso de brocas, deberán ser de acero inoxidable.

ARTICULO Nº15: GRUPO ELECTRÓGENO:

Se proveerá un grupo electrógeno con las siguientes características:

- Deberá ser accionado por un motor a explosión interna.

- Tendrá una capacidad de generación de energía eléctrica trifásica que permita el arranque y funcionamiento simultáneo de las dos electrobombas, más 2HP para el uso simultáneo de otros equipos.

- Será del tipo compacto y estará montado sobre un bastidor que permita su traslado en forma manual.

- Capacidad de tanque de combustible para 6 (seis) horas continuas de operación.

- Nivel de ruido en operación (Lwa) 101dB.

- Generador Frecuencia CA 50Hz.

- Arranque eléctrico con encendido electrónico, regulador automático de voltaje, voltímetro, interruptor de CA, indicador de nivel de combustible, alerta de aceite.

- Contará con un tablero instalado en el mismo bastidor que contendrá los elementos de seguridad  contra descargas eléctricas  y dos tomacorrientes trifásicos y dos monofásicos.

- Tendrá prevista la conexión al tablero de alimentación de las electrobombas a instalar en la estación elevadora, colocado con este fin en el pilar de entrada, mediante un cable de 10m de longitud, con el acople rápido requerido en dicho tablero.

Para recepcionar y certificar el equipo, si esto la Contratista lo solicita previo a la recepción de la estación elevadora, la misma deberá disponer de motores que permitan verificar la potencia en forma similar a lo que se hará en dicha recepción.

La medición y certificación se hará en forma global en el Item Nº6.

ARTICULO Nº16: RECEPCIÓN DE LA ESTACION ELEVADORA:

Cuando la Contratista solicite la recepción de la estacione elevadora se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:

- Se llenará la cuba con un caudal instantáneo tal que permita el arranque de la 1ª bomba, siga subiendo el nivel y se pueda verificar el arranque de la segunda, dejando luego funcionar las dos hasta verificar el nivel de parada.

- Se llenará la cuba sin tener alimentación de energía a las bombas y luego se procederá a conectar la energía para verificar el comportamiento del arranque simultáneo, tanto con alimentación desde la línea de la vía pública como del grupo electrógeno.

- El llenado de la cuba y todos los elementos necesarios para realizar los ensayos serán por cuenta y cargo del Contratista.

ARTICULO Nº17: PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS:

Los Proponentes deberán agregar a su oferta, en el sobre Nº1, las planillas de datos garantizados de las cañerías, electrobombas, tablero de comando y control, componentes de los tableros de alimentación de energía desde red y desde grupo eléctrico, válvulas y grupo electrógeno, incluidos en su cotización.

Estos datos serán tenidos en cuenta en el estudio de la Licitación a los efectos de determinar cuál es la oferta más conveniente.

## aRTÍCULO Nº 18: Sistema de tratamiento

Este sistema está compuesto por cámara de carga, cámara séptica, cámara desobstructora y filtro biológico, de las dimensiones, formas y niveles detallados en los planos.

La cámara de carga será la boca de registro especificada en el Artículo Nº9: bocas de registro, del presente Pliego y se certificará en el ítem Nº3, será del tipo en calzada..

La totalidad de los elementos componentes del sistema detallados en el primer párrafo serán construidos con hormigón armado H 21.

El hormigón no será revocado por lo que en el interior de las estructuras se utilizarán encofrados de chapa, madera cepillada o fenólicos, de tal manera que las superficies queden perfectamente terminadas y lisas. Toda imperfección de las superficies deberá ser subsanada por la Contratista por su exclusiva cuenta y cargo, conforme a las instrucciones que a tal fin imparta la Inspección, pudiendo la misma llegar a ordenar el revoque completo y/o la demolición y reconstrucción de las partes que no estén correctamente terminadas.

El espesor mínimo para todos los componentes de la estructura: losas de fondo, paredes, tabiques divisorios, losas de techo y demás, será de 0,20m.

La losa de techo del filtro biológico se podrá construir con vigas transversales y losetas premoldeadas macizas de hormigón apoyadas en las mismas, todo ello a los efectos de facilitar el trabajo de colocación de la piedra, completándose luego con una capa de compresión de 0,05cm con una malla SIMA Ø 4,2mm y abertura 10 x 10cm, o lo que resulte del cálculo. Si la Contratista lo considera conveniente podrá proponer construir una losa llena común, hormigonada in situ, apoyada en las paredes laterales o con otra disposición de las vigas.

La medición y certificación se hará por metro cúbico en el Item Nº8.1 y su precio unitario comprende la provisión de la totalidad de los materiales, enseres, equipos, mano de obra y toda otra provisión que aunque no estén específicamente detalladas en las presentes especificaciones y planos sean necesarias para que la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.

El recubrimiento mínimo que se admitirá en las armaduras, tanto interiores como exteriores, será de 0,04m.

Para elaborar su oferta cada proponente deberá realizar un predimensionamiento de las estructuras, ya que para la medición y certificación se adoptará como espesor fijo para todos los componentes (paredes, fondos, tabiques, losa de techos, etc) 0,20m y si del cálculo resulta necesario que alguno de ellos deba tener una dimensión superior el excedente deberá ser prorrateado dentro del precio unitario del ítem. Para la losa de techo del filtro biológico, si el mismo se construye de acuerdo a lo indicado en el plano y presentes especificaciones, los 0,20m de espesor a considerar en la medición incluyen el espesor de las losas premoldeadas más el del hormigón de compresión.

Sobre los techos de la cámara séptica y del filtro biológico se construirá una carpeta impermeable con mortero S con hidrófugo inorgánico, luego sobre la misma se construirá una impermeabilización elástica, la cual debe ser propuesta por la Contratista y aprobada por la Inspección. La carpeta cementicia impermeable se medirá y certificará por metro cuadrado en el Item Nº8.3, mientras que la impermeabilización flexible debe ser prorrateada dentro del precio unitario del hormigón H 21.

Las excavaciones para la construcción de los componentes del sistema de tratamiento se ajustará a las especificaciones del CAPITULO IV del Pliego general de Especificaciones Técnicas y se medirá y certificará en el Item Nº1, al igual que la excavación de las zanjas para la colocación de interconexión de las cámaras y filtro.

El precio unitario de la excavación del sistema de tratamiento, debe incluir el acopio de todo el suelo vegetal con raíces, de la parte superior de la excavación, el cual será utilizado con posterioridad para cubrir la cámara séptica y el filtro biológico, en la forma y medidas especificadas en la Memoria Técnica y planos. También debe incluir el sembrado de césped en todos los sectores del terreno cercado para el sistema de tratamiento y en el cual ha sido removido el natural existente, incluido en esto los taludes y recubrimiento de cámara séptica y filtro biológico.

La medición y certificación se hará de la siguiente forma: 1) el 60% del precio unitario cuando estén la base de asiento y/o fondo de cámaras y filtro, 2) el 40% restante cuando esté totalmente terminado el movimiento de suelo, con relleno de las sobreexcavaciones, nivelación de terreno, cobertura de cámara séptica y filtro, en un espesor mínimo de 0,30m, con sus correspondientes taludes, retiro y disposición final de material sobrante y sembrado de césped.

Para asiento de fundación de la cámara séptica y filtro biológico se construirá un hormigón pobre H 8 de 0,15m de espesor, de acuerdo a lo especificado en los planos. La medición y certificación se hará por metro cúbico en el Item Nº8.2 y su precio unitario comprende la provisión de la totalidad de los materiales, enseres, equipos, mano de obra y toda otra provisión que aunque no estén específicamente detalladas en las presentes especificaciones y planos sean necesarias para que la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.

El filtro biológico se rellenará, de acuerdo a lo fijado en el plano, con piedra partida de Ø 4 a 8cm. La piedra debe ser limpia y libre de toda contaminación, materiales finos y polvo. La Contratista, previo a ingresar a obra la piedra a utilizar, deberá especificar a la Inspección la que propone y ésta la debe ser aprobar.

La medición y certificación de la piedra partida se hará en forma global y su precio deberá ser incluido en el del Item Nº8.4 y su precio unitario comprende la provisión de la totalidad de los materiales, enseres, equipos, mano de obra y toda otra provisión que aunque no estén específicamente detalladas en las presentes especificaciones y planos sean necesarias para que la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.

Piezas especiales, herrería y cañerías para cámaras y filtro:

Las tapas de la cámara de desobstrucción a construir en el ingreso al filtro, serán de idénticas características a la detallada para las cámaras de reja y de válvulas de la estación elevadora y cubrirán el 100% de la misma.

Las tapas de acceso a cámara séptica y de inspección de filtro serán juegos de marco y tapa de FºFº para bocas de registro en vereda, respetando las especificaciones del Artículo 82º del Pliego General de Especificaciones Técnicas.

El caño de ventilación del filtro será de HºGº Ø 4” con sombrerete y 6,40m de largo.

Las tres cañerías de PVC Ø 200mm a instalar desde el fondo de la cámara de ingreso al filtro hasta el ingreso propiamente dicho, serán amuradas en su parte superior en el fondo de la cámara de desobstrucción, en las paredes del filtro (tramo vertical) con dos planchuelas de acero inoxidable de 5cm de ancho y 5mm de espesor, fijadas al hormigón mediante cuatro brocas, dos de cada lado, de acero inoxidable de Ø ¼” como mínimo. En el codo inferior de ingreso al filtro se construirá un dado de anclaje de hormigón H 21 con una malla sima Ø 4,2mm y abertura 0,10 x 0,10m, armada tipo cajón y vinculada al hormigón de la pared del filtro.

Las medición y certificación se hará en forma global y su precio debe ser incluido dentro del precio unitario del Item Nº8.4, comprendiendo el mismo los caños desde la cámara de carga hasta la séptica, interconexión entre cámara séptica y filtro y las tres cañerías de distribución perforadas en el fondo del filtro, tapas de cámara de desobstrucción, tapas de inspección de cámara séptica y filtro, anclajes metálicos y de hormigón de las cañerías de alimentación del filtro, excavación y cama de arena para la cañerías detalladas, piedra partida de relleno de filtro y toda otra provisión y/o trabajo necesario que sin estar explícitamente especificado sea necesario para que la obra quede terminada de acuerdo al fin para el cual se construye.

Las mediciones y certificaciones parciales se harán de acuerdo a los porcentajes que resulten para cada provisión y/o trabajo de acuerdo a los análisis de precios.

Las cañerías y piezas especiales para interconexiones, ingresos y descargas de los distintos componentes del sistema se ajustarán a las características fijadas en el Artículo Nº4 de las presentes especificaciones.

La cañería perforada de descarga del filtro desde la salida de éste hasta la alcantarilla, aproximadamente 30m, se medirá y certificará en los ítems Nº1, 2 y 4 (excavación, cañerías de PVC y cama de arena).

ARTÍCULO 19º: CERCO PERIMETRAL.

Los predios que ocupen la estación elevadora y el sistema de tratamiento serán cercados con un cerco olímpico, de acuerdo a lo fijado en los planos.

Se utilizarán postes de HºAº de una longitud recta de 3 metros, con el extremo superior inclinado a 45º, de 0,45m de largo, donde se colocarán 3 alambres de púas de alta resistencia de ø 1,63mm cada uno, con una separación de 101,6mm entre púas.

Los postes intermedios serán de 0,12 x 0,12m, armados con 4 ø 6mm longitudinales y estribos d ø 4,2mm cada 0,20m, y los reforzados que se colocarán en las esquinas y junto a las columnas de los portones serán de 0,15 x 0,15m armados con 4 ø 8mm longitudinales y estribos de ø 4,2mm cada 0,20m. Se fundarán a 0,90m de profundidad, medidos desde el terreno natural, dentro de una base cuadrada de hormigón H 21, de 0,30x 0,30x0,90m.

Se construirá una viga inferior que sobresaldrá 0,10m del nivel de terreno natural. La armadura longitudinal serán 4 Ø 8mm, 2 superiores y dos inferiores, con estribos Ø 6mm cada 0,20m. En coincidencia con los postes se le dará continuidad a las armaduras de la viga construyendo un dado de 0,35 x 0,35m, centrados con el mismo, pasando dos hierros por cada lado, formando caballetes, dándole a éstos una longitud de empalme de 0,50m con los hierros que colocados en el tramo.

El cerco se construirá con alambre tejido romboidal galvanizado de alta resistencia, calibre 14, con una abertura en los rombos de 75mm, de una altura de 2,00 m.

Se colocarán estiradores en todos los postes reforzados. En los estiradores se colocarán hierros verticales de ø 16mm o planchuelas de ¼” de espesor por 30mm de ancho, de tal manera que se logre un estirado uniforme y resistente.- En los postes comunes el alambre tejido se fijará a los mismos con ataduras en espiral de 0,15m de paso, con alambre de alta resistencia galvanizado calibre 14.-

Al alambre tejido se le colocarán longitudinalmente 5 (cinco) alambres galvanizados calibre 12, alta resistencia, uno superior, uno inferior y tres intermedios, por lo que la separación entre ellos será de 0,50m. Los cinco alambres deberán estar pasados por todos los rombos del alambre tejido, no permitiéndose que algunos de ellos sean salteados o sean fijados con ataduras de alambre.

Se colocará un portón de dos hojas, en un todo de acuerdo con el detalle del plano, en la estación elevadora y otro en el sistema de tratamiento. La Inspección fijará en obra la ubicación de los mismos. Si resulta necesario y/o conveniente, a criterio de la Inspección, se construirán columnas de hormigón armado específicamente para soportar los portones, las cuales deberán ser calculadas por la Contratista y su precio será prorrateado dentro del precio unitario de los portones. Se medirán y certificarán en el Item 7.c.

Todos los elementos que no sean galvanizados o cuya protección haya sido alterada por las soldaduras (alambres transversales, estiradores, grampas, puerta, etc.) serán protegidos contra la corrosión con un arenado a gris metal y dos manos de convertidor de óxidos por estabilización y dos manos de esmalte sintético color aluminio.-

La medición y certificación se hará por metro lineal de viga y de alambrado en los Items Nº7.a y 7.b respectivamente.

El precio comprende la provisión, transporte a obra acarreo y colocación de los postes de HºAº (comunes y reforzados), viga inferior de HºAº, alambre tejido romboidal, alambres de púas, estiradores, alambre longitudinales, puerta, grampas de sujeción, protección anticorrosiva, hormigón para fundación de postes y toda otra provisión que aunque no estén específicamente detalladas en las presentes especificaciones y planos sean necesarias para que la obra quede terminada de acuerdo al fin previsto.