# SAN BENITO – COLONIA AVELLANEDA

## DESAGUES CLOACALES Y LAGUNAS DE TRATAMIENTO

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### ÍNDICE

ARTÍCULO 1° TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA	2

ARTÍCULO 2° EXCAVACIONES	2

ARTÍCULO 3° CAÑERÍAS, MATERIALES Y PROTECCIONES	3

ARTÍCULO 4° COLOCACION DE CAÑERIAS   3

ARTÍCULO 5° PRUEBA HIDRAULICA	4

ARTICULO 6° CAMA DE ARENA 4

ARTICULO 7° BOCAS DE REGISTRO  4

ARTICULO 8° CONEXIONES DOMICILIARIAS    5

ARTICULO 9º CONSTRUCCION DE LAGUNAS, CAMARA DE REJAS, DISPOSITIVO DE ENTRADA Y SALIDA DE LAGUNAS        5

- LAGUNAS DE  ESTABILIZACION           5

- CAMARA DE REJAS   6

- REJA DE RETENCION Y CESTO COLECTOR DE SOLIDOS   6

- DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAGUNAS  7

ARTICULO 10º ALAMBRADO PERIMETRAL   7

- MATERIALES A USAR

ARTICULO 11º ALCANTARILLADO Y PROTECCIÓN CAÑERIA EN CRUCE CAÑADA. 7

ARTICULO 12 º DESARROLLO DE LOS TRABAJOS   8

ARTÍCULO 1° TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA

La Inspección de Obras en presencia del Representante Técnico de la Empresa Contratista, determinará la traza planimétrica y fijará la ubicación de los puntos de nivelación que resulten necesarios para la correcta ejecución de las obras.-

Para la determinación de las trazas de la red de colectoras, se han tenido en cuenta todas aquellas instalaciones existentes, enterradas o no que pudieran interferir con las obras proyectadas, como ser conductos pluviales o de drenajes, alcantarillas, cañerías de provisión de agua, etc.- No obstante la empresa cotizante para formular su oferta deberá realizar las averiguaciones del caso ante los organismos involucrados, para estar en condiciones de formarse su propio juicio sobre el particular, y si durante la ejecución de los trabajos se encontraran obras que resulte necesario cambiar de ubicación, remover o eliminar, el costo de estos trabajos será por cuenta exclusiva de la Contratista, no siendo motivo para generar adicionales de obra.-

Asimismo la Inspección podrá disponer en cualquier momento cambios en las trazas de las cañerías y de la ubicación de las distintas partes de la obra cuando esta no introduzcan modificaciones substanciales en las condiciones contractuales y sin que esto de derecho a reclamo alguno de la Contratista.-

Con referencia a este ARTICULO 1° de este PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS: TRAZAS, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA, cabe acotar lo siguiente: en todas aquellas calles en que existe pavimento de asfalto u hormigón armado (que no figuran en este pliego y se construyeren a posteriori del presente proyecto), la traza de la cañería deberá ir al lado del cordón cuneta existente o proyectada, entre éste y la línea municipal por ambos lados de la calle en cuestión.- Por este motivo la Contratista deberá realizar las averiguaciones correspondientes.-

ARTÍCULO 2° EXCAVACIONES

Se efectuarán en un todo de acuerdo con las Especificaciones del Capítulo IV del PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

En todos los casos en que deba ser depositado en las calles asfaltadas material sobrante de excavaciones o para ser utilizado en la construcción de la obra, deberán preverse cajones para la colocación del mismo.-

El costo de estos cajones correrá por cuenta exclusiva del Contratista.-

El Contratista tendrá especialmente en cuenta que los trabajos que realice no provoquen entorpecimiento en el tránsito de vehículos o peatones.- Si así ocurriese, deberá construir desvíos en los caminos o calles que pudieran afectar el desarrollo de las obras. Dichos desvíos deberán ser convenientemente señalizados por lo que el contratista adoptará todas las providencias a tal fin.- El costo de los desvíos y su correspondiente señalización se considerará incluidos dentro de las excavaciones.-

El oferente deberá realizar sus propios estudios de suelo en los lugares previstos para las obras antes de formular su propuesta a los fines de conocer las características físico-mecánicas de los mismos.-

Por lo tanto el comportamiento de los suelos motivará el empleo de sistemas adicionales para la correcta ejecución de los trabajos.-

A partir de dicho estudio se debe determinar no sólo el material de relleno adecuado y los procedimientos de  compactación a seguir, sino también analizar, y eventualmente cambiar, los 0,15 metros del suelo de fundación, debiendo compactarse éste de acuerdo a las exigencias estipuladas para el suelo del relleno.-

Los suelos de grano de plasticidad media a alta, los suelos orgánicos y otros suelos altamente orgánicos, serán considerados inadecuados para material de fundación y relleno de la zona lateral del caño.-

El precio unitario comprende la excavación, relleno y compactación de acuerdo a las Especificaciones del presente Artículo y del Pliego General de Especificaciones Técnicas, incluyendo el transporte del material sobrante hasta donde lo indique la Inspección hasta una distancia de tres (3) Km.- La medición se hará en m³, y se debe cotizar en el ítem 1.

ARTÍCULO 3° CAÑERÍAS MATERIALES Y PROTECCION INTERNA

El material de las cañerías a utilizar en la construcción de la obra deberá contar con la correspondiente certificación de inspección en fábrica.-

Los proponentes deberán confeccionar su oferta básica con cañería de P.V.C. (Policloruro de Vinilo) tipo R.C.P. con juntas deslizantes mediante aros de goma sintéticos.-

Las firmas oferentes presentarán asimismo, los cálculos y gráficos que correspondas a fin de demostrar que las cargas permanentes y accidentales que actuarán sobre las cañerías a lo largo de toda la obra, serán compatibles con la resistencia estructural de los caños ofrecidos y con el comportamiento del suelo circundante.- Las cargas accidentales para los cálculos serán las máximas permitidas por la Legislación Nacional vigente para el tránsito en rutas y caminos nacionales.-

Los cálculos y gráficos citados precedentemente deberán presentarse para cada tramo de igual diámetro de la cañería a colocar en la obra, uno para la tapada mínima y otro para la tapada máxima correspondientes a dichos tramos.-

Para el cálculo estructural de estos caños que deberá ser presentado por el oferente, rigen las siguientes Normas:

Norma IRAM 11514

Norma IRAM 11534

Norma IRAM 11536

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta esta exigencia de manera que las presentaciones deberán efectuarse completas indicando la base teórica adoptada y agregando copia de la misma. Se tomará como  orientación para ello la tipología del suelo resultante de los sondeos que a tal efecto realizara el Oferente.-

Previo a la colocación de la cañería, el Contratista deberá, con suficiente antelación, informar al Comitente sobre la metodología técnica que empleará para efectuar la compactación del suelo de relleno en los laterales de la cañería.-

ARTÍCULO 4 COLOCACION DE CAÑERIAS

Se seguirán las Especificaciones del CAPITULO VIII del PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, que conforman el presente Pliego.-

Para la red colectora se utilizará cañería recta de PVC-RCP, de espiga y enchufe con aros de goma sintéticas, con sus correspondientes piezas y accesorios para redes, tanto la cañería como sus accesorios deberán poseer sello de calidad IRAM, en Ø 355, 315,  250, 200 y 160 mm.-

El Contratista deberá respetar la ubicación y acotamiento de las cañerías que figuran en los planos correspondientes.-

Las cotas se referirán a los puntos fijos del nivel establecido por la Inspección de Obra.-

La Inspección de Obra se reserva el derecho de disponer oportunamente la instalación por vereda, de las cañerías proyectadas por calzada o viceversa, cuando así lo crea conveniente, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar indemnización o compensación por tal concepto.-

Se certificará, por cada diámetro, en el Item 2; por metro lineal de cañería y su precio unitario comprende: provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería de PVC-RCP, con unión deslizante mediante aros de goma sintética, con sus correspondientes piezas especiales, cortes y empalmes de cañerías y piezas especiales, colocación de cama de arena en un todo de acuerdo a lo especificado en el Art. 6 del presente pliego,  y cualquier otra provisión y/o trabajo necesario para la buena ejecución y terminación de la obra.-

ARTÍCULO 5° PRUEBAS HIDRÁULICAS DE CAÑERÍAS

Las cañerías cualquiera sea su tipo, a lo largo de toda la traza serán sometidas a una prueba hidráulica de presión interna, con el objeto de verificar que no hayan sufrido daños durante su instalación y que las juntas se hayan efectuado correctamente.-

Una vez terminada la colocación de cañería entre dos bocas de registro, incluidas las conexiones domiciliarias, si las hubiere, con todas las juntas de aros de goma sintética ejecutadas, de acuerdo con las ESPECIFICACIONES TECNICAS, se  comenzará la prueba hidráulica.-

Las cañerías serán sometidas a prueba de presión interna1, a zanja abierta y a zanja tapada. Para ello se seguirán las Especificaciones del Artículo N° 92 del Pliego General de Especificaciones Técnicas, con una  presión de 2 metros de columna de agua (m.c.a.) y sin pérdidas admisibles.-

En la prueba a zanja abierta la presión de prueba de la cañería que se ensaya, se mantendrá durante 30 minutos, a partir de las cuales se procederá a inspeccionar el tramo correspondiente, no debiendo acusar exudaciones, ni pérdidas en los caños, piezas especiales, ni junta de cañerías.

Terminada la prueba de zanja abierta, y sin quitar la presión, se hará el relleno de la zanja hasta alcanzar el espesor de 0,30 m sobre la cañería, avanzando de un extremo al otro del caño.-

Si durante el relleno y hasta 30 minutos después de terminado el mismo, no se constataran pérdidas de presión, se dará por aprobada la prueba hidráulica a zanja tapada, debiendo el Contratista completar el relleno de la misma.-

Si durante la prueba a zanja tapada se notaran pérdidas de presión de presión, el Contratista deberá descubrir la cañería, localizar las pérdidas y repararlas.-

Todo caño, pieza especial o junta que presente fallas o acuse pérdidas en cualquiera de las pruebas antes dichas serán reemplazadas por cuenta exclusiva del contratista.-

Todos los gastos que se originen al efecto de realizar las pruebas, como así también la provisión de todos los elementos necesarios para tal fin, serán por exclusiva cuenta del Contratista.-

ARTÍCULO 6° CAMA DE ARENA

A todas las zanjas que se excavarán para la instalación de cañerías, inclusive las conexiones domiciliarias, se le colocarán base asiento de 0,10 m de espesor de arena fina de río sin materiales orgánicos, y cubriéndose la totalidad del caño en 5 cm por sobre la generatriz superior con el mismo tipo de arena.- Esta provisión debe ser cotizado incluido en el Item 2 de provisión y colocación de cañería, y en el Item 4 de Conexiones Domiciliarias, y comprende su provisión, transporte a obra, acarreo y colocación del material citado.-

ARTÍCULO 7° BOCAS DE REGISTRO

Se construirán en los lugares que indiquen los planos, y de acuerdo a las instrucciones que al respecto imparta la Inspección.-

Las modificaciones de ubicación con respecto a los planos del proyecto no darían lugar al reclamo del Contratista.-

La construcción de las bocas de registro se hará en un todo de acuerdo al plano tipo de O.S.N. N° 29920-E.-

Las paredes interiores del cuerpo de H°S° deberán quedar lisas, sin huecos ni protuberancias o fallas.- Las deficiencias que se notaren deberán ser subsanadas  por el Contratista por su cuenta, a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena que se considerará incluido en los precios unitarios.-

Las bocas de registro, en su totalidad, estarán provistas de marco y tapa de F°F°, para calzada y las tapas deberán ser ciegas, a los fines que aseguren un perfecto hermetismo a fin que no sea posible el ingreso de agua desde el exterior, ya sea por lluvia o por inundaciones.-

Asimismo todas aquellas bocas que igualen o sobrepasen la profundidad de 2,50 m, medidas en su fuste, deberán llevar escaleras empotradas construidas en aluminio que el Contratista, previo a su construcción, deberá diseñar y poner a consideración de la Inspección de Obra.-

Con respecto a las bocas de registro cuya altura sean menores a 2,50 m, el Contratista deberá proveer antes de la Recepción Provisoria de la Obra, dos (2) escaleras del tipo manual, construidas en aluminio, de 3 m de longitud, con largueros paralelos de sección adecuada al uso previsto. Antes de su construcción deberá poner a consideración y aprobación de la Inspección de Obra.-

La medición y certificación de las bocas de registro se realizará por Boca de Registro terminada.- Su precio se debe parcializar, de acuerdo al siguiente detalle:

- Losa superior de H°A° Tipo III incluido juego de marco y tapa de H°F° para calzada.-

- Losa Inferior de H°S° Tipo "B" incluyendo cojinetes.-

c.1) Cuerpo de H°S° armado con  una malla SIMA de ø 4,2 mm y de 0,10 x 0,10 metros de apertura.- Para las Bocas de Registros cuyo fuste supere los 3,00 metros de altura.-

c.2) Cuerpo de H°S° sin armar, para las Bocas de registro que no superen los 3,00 metros inclusive.-

ARTICULO 8° CONEXIONES DOMICILIARIAS

En los lugares donde indique la Inspección, el Contratista construirá las conexiones domiciliarias.-

Se colocará el ramal "Y" a 45° en ø 200 ó 160 mm según corresponda, el que será del tipo doble espiga hembra con aros de goma, instalado en la cañería colectora, luego se colocará una curva a 45°, y si es necesario un caño de elevación y curva a 90°, luego se seguirá con el caño recto, todo en 110 mm, tapando el extremo del caño con una tapa hembra pegada, del diámetro correspondiente.-

En todos los casos donde existan viviendas, el extremo de la conexión se dejará a 0,60 metros de la Línea Municipal.-

En los casos donde existan terrenos baldíos, se colocarán los ramales "Y" con una tapa hembra del diámetro correspondiente.-

La pendiente de la cañería recta estará comprendida  entre 1:20 y 1:60, y la tapada en el extremo contra la línea municipal oscilará entre los 0.60 a los 1,00 metros.-

La medición y certificación se hará por Unidad en el Item 4, y su precio unitario comprende: la excavación de la zanja correspondiente, la provisión, transporte a obra acarreo y colocación de ramal "Y", en ø 200 ó 160 mm según corresponda, curvas a 45° y 90°, caños de elevación, cañería recta, todo en PVC tipo RCPD, colocación de cama de arena en un todo de acuerdo al Art. 6, y posterior relleno, compactación y posterior retiro del material sobrante, previo asiento de Hormigón  tipo "D" en ramal "Y" y curva a 45°, según plano tipo.-

A los efectos de la certificación de la colocación de los ramales "Y" y tapas, se considerarán 4 ramales “Y” con tapa como si fuera una conexión domiciliaria completa.-

ARTICULO 9º CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, CA

MARA DE REJAS, DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SALIDA

DE LAGUNAS

LAGUNAS DE ESTABILIZACION

La ejecución consistirá en la excavación de todo el material encontrado sin tener en cuenta su naturaleza, ni los medios empleados en su remoción.- Incluye limpieza del terreno, desbosque y destronque de árboles existentes empleándose todos los "materiales aptos" productos de la excavación, en la conformación de terraplenes.-

Todos los productos de la excavación que no sean utilizados en los terraplenes, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección.-

Se entenderá por "materiales aptos" aquellos, productos de la excavación que tengan INDICE DE PLASTICIDAD, MAYOR O IGUAL A 10 (DIEZ), rechazándose los suelos con contenido de material granular que a criterio de la Inspección, no aseguren la impermeabilidad de los terraplenes.-

Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal terminada, de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspección.-

No deberá, excepto orden expresa de la Inspección, realizarse excavación alguna que se sitúe en niveles inferiores a la cota de fondo indicada en los planos.-

La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y costo.

Durante los trabajos de excavación y conformación de terraplenes, las obras en construcción, deberán tener aseguradas su correcto desagüe en todo tiempo.-

Todos los taludes serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspección.-

Durante la construcción se protegerá la obra de los efectos de la erosión, derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias.-

Los productos de los derrumbes deberán removerse en forma conveniente o como aconseje la Inspección.-

El Contratista notificará a la Inspección con la anticipación necesaria el comienzo de la excavación, con el objeto de que el personal de la Inspección realice las mediciones previas necesarias, antes de iniciarse los trabajos de extracción de suelos, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.-

El precio unitario comprende la excavación, desbosque, destronque y conformación de terraplenes en un todo de acuerdo a las Especificaciones del presente Artículo y del Pliego General de Especificaciones Técnicas, incluyendo el transporte del material sobrante hasta donde lo indique la Inspección hasta una distancia de tres (3) Km, y se debe cotizar en el Item 5.- La medición se hará EN PRESTAMO, expresado en m³ en su posición originaria.- Para tal fin cada 25 metros, o menor distancia si la Inspección lo considera necesario, se trazará un perfil transversal del terreno antes y después de la construcción, calculándose el volumen por el método de las medias de las áreas.-

Cuando se llegue a la cota de fondo de excavación de las lagunas, el mismo será compactado en toda su superficie .-

CAMARA DE REJAS

Previo  al ingreso del efluente a la laguna anaeróbica, se instalará una cámara de rejas, en el lugar donde se indica en el plano correspondiente.-

La construcción comprende: paredes de mampostería de ladrillos comunes de 0,15 metros de espesor, losa de fondo de HºA Tipo III con un asiento de Hormigón Clase "C", columnas de HºAº Tipo III, cuya estructura deberá ser previamente calculada por la Contratista, y puesta a consideración y aprobación de la Inspección de Obra, con no menos de 15 días de antelación antes de su construcción; revoque interior impermeable Clase "R" y "S", y un coronamiento sobre la mampostería de 0,08 metros de espesor de Hormigón Tipo II con dos hierros ø 6 mm en todo su perímetro y otro refuerzo de dos hierros ø 6 mm a la mitad de la altura de la mampostería asentada en un mortero de cemento 1:3.-

REJA DE RETENCIÓN Y CESTO COLECTOR DE SOLIDOS

La reja de retención de sólidos será construida en planchuelas de hierro de 50 x 6,35 mm, soldadas a un marco de perfil "L"  de alas iguales de 20x20x3,2 mm, con un refuerzo longitudinal de planchuela de 50x6,35 mm a 0,20 metros del piso, La separación entre planchuelas será de 25 mm.-

En la parte superior se apoyará en un perfil "T" de 20x20x3,2 mm empotrado 0,05 m en ambas paredes de la cámara.-

El cesto colector de sólidos, se construirá en chapa "DD" calibre Nº 16 BG, soldado a un marco de perfil "L" de 20x20x3,2 mm, perforado en su fondo, con dos agarraderas para permitir ser retirado de su alojamiento.-

Este cesto se asentará en un marco de perfiles "L" de 20x20x3,2mm empotrados 0,05 m, por los extremos, en ambas paredes de la cámara.-

Todos los elementos metálicos utilizados que queden expuestos al medio ambiente y/o líquidos cloacales, deben ser arenados a blanco metal y protegidos con dos (2) manos de convertidos de óxidos por estabilización y dos (2) manos de pintura epoxi bituminoso.-

obra.-

DISPOSITIVOS DE ENTRADA INTERCONEXION Y SALIDA DE LAGUNAS

Toda la cañería de ingreso desde la cámara de rejas, interconexión lagunas y salida de laguna facultativa, se ejecutará con caño de PVC 355mm, al arroyo se ejecutará con cañería de PVC Ø355mm, con unión deslizante mediante aros de goma sintética.-

Dentro de las lagunas, la cañería se asentará en pilares construidos con caños de HºSº de ø 0,60 metros, que llevarán en su parte inferior (base) una losa de HºAº de 0,15 m de espesor, y además empotradas  en el interior del caño en un espesor de 0,25 m.- En la parte superior, bajo el nivel del pelo de agua de la laguna, se construirá un dispositivo igual al anteriormente indicado.-

La longitud de cada caño será de 1,20 metros, la unión entre ambos, se hará con un hormigón tipo "C" de 0,20 metros de espesor (tomando 0,10 metros a cada caño), en su parte interior y exteriormente se sellará la junta con un mortero (cemento-arena).-

Una vez colocado el hormigón de fondo o junta y fraguado, se llenará el caño de HºSº con ripio compactado hasta los niveles y medidas indicadas en los planos.-

En la losa superior, de interconexión entre lagunas y salida de facultativa, se debe prever una pantalla rompe olas.- La que se construirá sobre esta losa dejando agujeros de 0,05 x 0,05 metros en ésta, de tal forma que el nivel de la laguna quede por sobre estos huecos, en un todo de acuerdo a los Planos y especificaciones Técnicas.-

La medición y certificación se efectuará en forma global en el Item 6,donde su precio total comprende: la provisión, transporte a obra, acarreo y colocación de cañería Ø 355,  y todos los materiales necesarios para la ejecución de los pilares sostén de la interconexión, de la cámara de rejas, y del cerco perimetral.-

ARTICULO 10º CERCO PERIMETRAL

Las lagunas se rodearán mediante un cerco constituido por  postes esquineros, intermedios, alambre romboidal, portón de acceso, todo según lo indica el plano de detalles correspondiente.

Su certificación se efectuará en forma global dentro del Item 6., en forma conjunta con la cámara de rejas, pilares sostenes y cañería de interconexión.

ARTICULO 11º ALCANTARILLADO Y PROTECCIÓN CAÑERÍA EN CAÑADA

En el lugar que indican los planos y en coincidencia con una cañada existente que es desagüe de terrenos linderos se deberá rectificar el cauce actual y colocar allí una doble tubería de HºAº Ø 1000mm, con unos cabezales de HºAº en sus extremos.

Por encima de ello y en coincidencia con el eje de calle Jiménez se instalará la tubería PVC Ø 355mm que deberá ser protegida con un caño de acero de Ø 457mm (18”) de 12 m de longitud y con doble revestimiento de pintura antióxido y epoxi. En ambos extremos del caño camisa se construirán sendos dados de HºSº de 0,80x 0,80 x 0,80.

Posteriormente se deberá rellenar el sector hasta lograr la cota final de la calle con todas las condiciones y especificaciones para el relleno y compactación que exigen los entes municipales y provinciales para tal fin.

Estos trabajos se medirán de manera global y se certificará en el Item.6.

ARTICULO 12º DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La Contratista podrá trabajar simultáneamente en dos o más frentes, en la colocación de cañerías, debiendo coordinar los mismos con la Inspección, de tal manera que el primer frente comience desde la cámara de rejas existente hacia las lagunas.-

En cada frente de trabajo, la excavación no podrá adelantarse en más de 300 metros a los tramos que hayan quedado  totalmente terminados, o sea aprobados con todas sus partes (B.R., conexiones, cañería, relleno de zanja, reposición de ripio y/o brosa, etc.), ya que de no ser así se ordenará paralizar dichos trabajos hasta que sé de la situación planteada mas arriba, sin que la Contratista tenga derecho a efectuar ningún tipo de reclamo por este motivo.-

Previo a iniciar los trabajos en tramos en que se afecte ripio y/o brosa, la Contratista deberá tener acopiados en obra el material necesario para reponer el mismo cuando se complete el relleno y compactación de zanja.- De no ser así no podrá ejecutar ningún tipo de tareas en esa zona, hasta tanto no complete las condiciones expresadas, no dando lugar a reclamo alguno de la Contratista el NO cumplimiento de estos requisitos.-