## Memoria técnica

El presente proyecto contempla las redes cloacales de San Benito y Colonia Avellaneda por separado ya que se encuentran divididas topográficamente por la Ruta Nac. Nº 18 que es además la divisoria de las jurisdicciones correspondientes a cada una.

Solamente se ha tenido en cuenta en forma conjunta ambas redes para el cálculo, dimensionamiento y  ubicación de las Lagunas de Tratamiento de líquidos cloacales, las que se ubicarán en jurisdicción de Colonia Avellaneda en una predio que se consideró como el mas conveniente, tanto por su lejanía con sectores poblados, como por su topografía y cercanía a un importante curso de agua como es el arroyo “Las Tunas”.

Por estos motivos las planillas de cálculo de redes que se presentan están por separado, incluyendo los cómputos, aunque éstos se unifican en el presupuesto oficial.

Entonces, tomando en primer lugar el caso de Colonia Avellaneda mencionamos que la población en 1.991 fue de 1.117 habitantes y en 2.001 de 2.798 habitantes. Como se observa, durante esa década se ha tenido un crecimiento sumamente importante que si utilizamos esa tasa para un horizonte de 20 años tendríamos un muy alto de población futura. Teniendo en cuenta que en esta década el incremento de población se ha visto atenuado con respecto a la anterior, es que se ha adoptado un horizonte poblacional de 5.600 habitantes que representa un 100% de crecimiento.

Considerando una dotación de 130 lts/habxdía según el dato del último relevamiento realizado en 2.004 surge el siguiente valor de gasto hectométrico:

Gh= 5.600 hab x 1,80 x 130 lts/habxdía  = 0,067 lts/segxhec

86.400 sg/día x 227 hec.

Se adopta  0,8 x Gh = 0,05345 =  0,055 lts/segxhec

En el caso de San Benito, tenemos que la población futura en un horizonte de 20 años da por resultado unos 12.200 habitantes. Teniendo en cuenta una dotación de 170 lts/habxdía, según el relevamiento realizado en 2.004,  resulta que el gasto hectométrico tendrá un valor de:

Gh = 12.200 hab x 1,8 x 160 lts/habxdía = 0,10 lts/díaxhec

86.400 x 406 hec

Se adopta  0,8 x Gh. =  0,8 x 0,10 lts/habxdía = 0,08 lts/díaxhec.

En función de estos dos gastos calculados según los datos y caracteristicas de cada localidad se elaboraron las planillas de cálculo correspondientes y que se adjuntan en el presente pliego, y que poseen las longitudes, diámetros, cuadales y todo otro dato técnico que se requiere para el computo de materiales y para el cálculo final de las lagunas de tratamiento.

### Lagunas de Estabilización - Cálculo y Dimensionamiento

Se ha optado por este tipo de tratamiento pues las lagunas de estabilización son estructuras simples para retener aguas residuales, en las que se llevan a cabo procesos depuradores naturales eficientes y complejos pero que aun no están bien comprendidos. En las lagunas, la estabilización de la Materia Orgánica se lleva a cabo a través de la acción de los microorganismos, y el proceso se puede asimilar a un reactor de mezcla completa, donde la M.O. es el reactivo y los microorganismos y sus exoensimas actúan como catalizadores.-

Para las localidades de San Benito y Colonia Avellaneda se llevará a cabo un tratamiento conjunto por una laguna anaeróbica y una laguna facultativa en serie.-

Parámetro de Diseño

De acuerdo a lo que se expresa en la memoria técnica :

Población a 20 años = 17.800 habitantes

Dotación = 150 lts. / hab. / día

Coeficiente vuelco = 80%

DBO5 del líquido domestico = 200mg / DBO5 / l

Caudal de diseño =  31,10  l / s (valor obtenido de las planillas de calculo hidráulico).-

Laguna Anaeróbica

El criterio que se adopto para su dimensionamiento es el del tiempo de retención.-

Caudal de ingreso Qi m3/día =................................... 2850

Tiempo de residencia (días)=.....................................      10

Volumen de la laguna V1(m3)=..................................14250

Altura del pelo de agua h (m)=................................... 3,00

Relación a1 /b1=......................................................... 1

Largo medio de la Laguna a1 (m)=.............................69,00

Ancho medio de la Laguna b1 (m)=............................69,00

Como el volumen total depende del tiempo de retención t = V/Q y la retención hidráulica adoptada suficiente para biodegradación de la materia orgánica que ingrese y la requerida para la sedimentación de los sólidos, se verificará la carga orgánica volumétrica, que según autores oscila entre los 0.040 y 0.080 Kg. DBO5/día m3 (pudiendo ser mayor en climas cálidos).-

Carga Orgánica = 2850 m3/día x 0,200Kg.DBO5/m3= 570 Kg. DBO5/día

Carga Cv.= 570 Kg. DBO5 /día = 0,040 Kg DBO5

14250 m3                             m3días

Valor que verifica el tiempo adoptado.-

Laguna Facultativa

En este tipo de lagunas, la estabilización de la Materia Orgánica se lleva a cabo a través de la acciones de organismos aeróbicos cuando hay presencia de oxigeno disuelto (sobre todo en las capas superiores), y en la capa inferiores la acción de degradación la producen organismo facultativos anaeróbicos, contribuyendo ambos fenómenos a la disminución de la materia orgánica contenida en el líquido cloacal.-

Estudios sobre este tipo de lagunas han indicado que la cinética de reacción puede asimilarse a una de primer orden, y la cantante de esta reacción se comporta con la temperatura según la ley  de Arrhenius.-

Siendo la remoción de la primera laguna del 70%; la DBO5 de salida es de 104 DBO5 Kg./m3

DBO2 = (1- 0.70) x 200 = 60 DBO5/m3

Si se asume que la laguna funciona como receptor de mezcla perfecta :

QDBO2  –  QDBO3 - V2 x  r = 0

r = Kt. DBO3 Reacción de primer orden (receptor continua de mezcla perfecta)

V2 = Q2 O2

DBO2 – DBO3 = O2 Kt DBO3

DBO2 – 1 = O2 Kt

DBO3

DBO3 =       1

DBO2    O2 Kt + 1

Se sabe que:

K35 = 1,2   1

Días

Kt = k35 C (t-35)

Para T = 15º C

K15 = 1.2 ( 1,085) (15-35)

K15 = 0,245 1/día

O2 K15 +1= DBO2  => O2 =    1     (  DBO2 – 1)

DBO3                 K15     DBO3

O2 =     1     (60,00 –1) = 6,00 días

0,245     40,00

V2 = Q x O2 =  2850 m3/días x 6,00 días = 17100 m3

Área de la Laguna = 17100 m3 = 11400 m2

1,50 m

Si tomamos que el largo de la laguna sea igual a dos veces el ancho : l = 2a

a =  S =    11400 = 75,50 m

2              2

Dimensiones finales : a = 75.00 m  l = 150,00 m

A los fines de mejor aprovechamiento del terreno, se adopta que el ancho de la laguna facultativa ( a nivel de pelo de agua) sea igual que la anaeróbica, por lo tanto las dimensiones de las lagunas quedarán de la siguiente manera :

Anaeróbica: a= 80m (pelo de agua), = b.

a= 71m (lado medio), = b.

a= 62m (fondo), = b.

Facultativa: a= 80m (pelo de agua), b= 155m.

a= 75m (lado medio), b= 150m.

a= 70m (fondo), b= 145m.